余姚市甬兴气体分滤厂

年产：精制液化石油气（丁烷气、丙烷气）

2000吨项目

安全现状评价报告

被评价单位主要负责人：施文杰

被评价单位经办人：梁思慧

被评价单位联系电话：13777933607

（被评价单位公章）

2024年7月22日

- 编号：SHNB-2024-WH-XZPJ-0303

余姚市甬兴气体分滤厂

年产：精制液化石油气（丁烷气、丙烷气）

2000吨项目

安全现状评价报告

评价机构名称：山东实华安全技术有限公司

资质证书编号：APJ-（鲁）-013

法定代表人：任红艳

审核定稿人：吴佳东

评价负责人：徐东平

（安全评价机构公章）

2024年7月22日

余姚市甬兴气体分滤厂

年产：精制液化石油气（丁烷气、丙烷气）2000吨项目

安全现状评价人员

| 项目组 | 姓 名 | 专 业 | 资格证书号 | 从业登记编号 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 徐东平 | 化工工艺 | S011032000110192001225 | 015435 |  |
| 项目组成员 | 袁 梅 | 电 气 | S011037000110192002127 | 025979 |  |
|  | 王 强 | 电 气 | 1500000000302370 | 039299 |  |
|  | 马利登 | 安 全 | CAWS350000230200207 | 042738 |  |
|  | 朱行郎 | 化工机械 | 0800000000101508 | 002206 |  |
|  | 周菲菲 | 自 动 化 | S011037000110192001722 | 025976 |  |
| 报告编制人 | 徐东平 | 化工工艺 | S011032000110192001225 | 015435 |  |
| 报告审核人 | 林更鹏 | 化工工艺 | S011037000110192001823 | 025977 |  |
| 过程控制负责人 | 邓 清 | 电 气 | S011037000110191000752 | 019130 |  |
| 技术负责人 | 吴佳东 | 化工工艺 | S011037000110191000859 | 025862 |  |

- 安全评价报告摘要

| 项目 | 内容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 余姚市甬兴气体分滤厂年产：精制液化石油气（丁烷气、丙烷气）2000吨项目 |  |  |  |  |  |
| 地址 | 余姚市泗门镇水阁周村 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 施炳清 |  | 主要负责人 |  | 施文杰 |  |
| 评价范围 | （1）评价的区域范围为余姚市甬兴气体分滤厂年产：精制液化石油气（丁烷气、丙烷气）2000吨项目中涉及到危险化学品生产和储存的相关区域，包括充装车间一及压缩机房、充装车间二、储罐区（含精制装置）、丙类仓库及综合楼、值班室、辅助用房（含配电间、发电机房、食堂等）等配套用房 （2）评价的物料范围为本项目所涉及的液化石油气、丁烷、丙烷、柴油等。评价项目组与余姚市甬兴气体分滤厂进行了多次交流，企业已明确本项目不涉及油漆、氮气等危险化学品的使用 （3）评价的设备设施主要为本项目涉及的设备设施，如储罐、灌装设施等 （4）评价的安全生产管理范围为本项目所涉及的安全管理内容 |  |  |  |  |  |
| 危险化学品储存情况 |  |  |  |  |  |  |
| 危化品名称 | 危险化学品目录序号 | 最大储存量（t） |  | 储存地点 |  | 包装方式 |
| 丁烷（含丙烷约20%-30%） | 2778 | 24.65 |  | 储罐区 |  | 50m3×1储罐 |
| 丙烷 | 139 | 24.7 |  |  |  | 50m3×1储罐 |
| 液化石油气 | 2548 | 14.7 |  |  |  | 20m3×1储罐 10m3×1（残液罐） |
| 丁烷（含丙烷约20%-30%） | 2778 | 24.65 |  |  |  | 50m3×1备用罐 |
| 需领取安全生产许可证产品 |  |  |  |  |  |  |
| 危化品名称 | 危险化学品目录序号 | 许可年产量 |  | 最大储存量 |  | 包装方式 |
| 液化石油气 | 2548 | 2000t |  | 根据客户需求，现充现取，仅存放当天量，详见附表1-7 |  | 钢瓶 |
| 丁烷气（含丙烷约20%-30%） | 2778 |  |  |  |  |  |
| 丙烷气 | 139 |  |  |  |  |  |
| 相关证件及检测报告 | 名称 | 编号 |  |  |  | 日期 |
|  | 安全生产许可证 | 编号：（浙）WH安许证字[2021]-B-0878 |  |  |  | 有效期：至2024.08.12 |
|  | 气瓶充装许可证 | 编号：TS4233597-2027 |  |  |  | 有效期：至2027.11.05 |
|  | 危险化学品登记证 | 证书编号：330212171 |  |  |  | 有效期：至2024.11.28 |
|  | 安全生产标准化证书 | 证书编号：宁AQBWHⅢ202400050 |  |  |  | 有效期：至2027.01.02 |
|  | 应急预案备案登记表 | 备案编号：330281000000-2022-00011 |  |  |  | 备案日期：2022.04.14 |
|  | 危险化学品重大危险源备案告知书 | 备案编号：BA3302812024002 |  |  |  | 有效期：至2027.06.08 |
|  | 易燃易爆化学物品消防安全许可证 | 编号：余公消监[2002]危经字016号 |  |  |  | 发证日期：2002.03.11 |
|  | 建设工程消防验收意见书 | 编号：甬公消验字（2001）第128号 |  |  |  | 发证日期：2001.08.06 |
|  | 储罐使用登记证 | 编号：容13浙BC10059(24) |  |  |  | 发证日期：2024.04.22 |
|  |  | 编号：容13浙BC10058(24) |  |  |  | 发证日期：2024.04.22 |
|  |  | 编号：容13浙BC10057(24) |  |  |  | 发证日期：2024.04.22 |
|  |  | 编号：容15浙BC20775(24) |  |  |  | 发证日期：2024.04.22 |
|  |  | 编号：容15浙BC20774(24) |  |  |  | 发证日期：2024.04.22 |
|  | 气瓶使用登记证 | 编号：瓶30浙B00008（18） |  |  |  | 发证日期：2018.04.25 |
|  | 工业管道使用登记证 | 编号：管30浙B00548（19） |  |  |  | 发证日期：2019.12.23 |
|  | 防雷（防静电接地）装置检测报告 | 报告编号：JSHY32Y20240409 |  |  |  | 有效期至：2024.12.10 |
|  | 电气防爆安全检测报告 | 报告编号：AJ230012 |  |  |  | 有效期至：2026.02.27 |
|  | 建筑消防设施年度检测报告 | 报告编号：DANJ-2023-083 |  |  |  | 检测日期：2023.10.08 |
|  | 储罐检验报告 | 报告编号：HJTJ-RCJ-2024-0741-02 |  |  |  | 有效期：2027.04 |
|  |  | 报告编号：HJTJ-RCJ-2024-0742-02 |  |  |  | 有效期：2027.04 |
|  |  | 报告编号：HJTJ-RCJ-2024-0747-02 |  |  |  | 有效期：2027.04 |
|  |  | 报告编号：HJTJ-RCJ-2024-0748-02 |  |  |  | 有效期：2027.04 |
|  |  | 报告编号：HJTJ-RCJ-2024-0749-02 |  |  |  | 有效期：2027.04 |
|  | 气瓶定期检验报告 | 报告编号：PDH-检（2024）-091等 |  |  |  | 有效期至：2027.03等 |
|  | 工业管道定期检验报告 | 报告编号：DD-2021-02539 |  |  |  | 有效期至：2027.08 |
|  | 职业健康检查报告书 | 报告书编号：余姚市低塘中心卫生院职检字第2024-027号 |  |  |  | 检查日期：2024.04.18 |
|  | 工作场所职业病危害因素检测报告 | 报告编号：ZWJP240247 |  |  |  | 检测日期：2024.04.26 |
| 本项目储罐总容积V=180m³（其中含备用罐50m³、残液罐10m3，丁烷储罐或备用储罐中有一个罐作为应急罐使用，保持空罐状态），单罐容积V’≤50m³，根据《液化石油气供应工程设计规范》GB51142-2015规定，属于六级液化石油气供应站。 |  |  |  |  |  |  |
| 本项目涉及物料情况 | （1）危险化学品品种：液化石油气、丁烷、丙烷、柴油。 （2）剧毒化学品品种：本项目不涉及。 （3）易制毒化学品品种：本项目不涉及。 （4）易制爆危险化学品：本项目不涉及。 （5）监控化学品：本项目不涉及第一类、第二类、第三类监控化学品。 （6）高毒物品：本项目不涉及。 （7）特别管控危险化学品：液化石油气。 |  |  |  |  |  |
| 两重点一重大情况 | （1）重点监管的危险化学品：液化石油气、丙烷、丁烷为首批重点监管的危险化学品。 （2）重点监管的危险化工工艺：本项目不涉及。 （3）重大危险源辨识：根据《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218-2018进行危险化学品重大危险源辨识，余姚市甬兴气体分滤厂储罐区构成三级危险化学品重大危险源，充装车间一、充装车间二、辅助用房、消防泵棚均未构成危险化学品重大危险源。 |  |  |  |  |  |
| 自动化控制情况 | - 在丙烷、丁烷及精制液化石油气储罐上装有温度、压力、液位远传及联锁切断装置，一旦发生问题，可立即联锁切断控制阀门。 - 值班室设有一键急停按钮，一旦按下现场全部切断阀关闭。 - 在丙烷、丁烷及精制液化石油气充装过程设置了电子秤联锁装置，在充装过程中，如果超量就可自动关闭进料阀，有效控制超量充装。 - 充装车间及储罐区设有可燃气体检测报警器装置，对各监测点气体浓度实行实时监测监控，一旦浓度超标，会发出声光报警。 |  |  |  |  |  |
| 安全评价 结 论 | 该企业对于评价报告要求的整改措施，均已整改完毕，符合危险化学品安全生产许可证换证审查条件。 |  |  |  |  |  |

- 前   言

余姚市甬兴气体分滤厂位于浙江省余姚市泗门镇水阁周村，法定代表人为施炳清，统一社会信用代码：91330281713368374H。该公司已取得安全生产许可证，编号：（浙）WH安许证字[2021]-B-0878，有效期：2021年08月13日至2024年08月12日，许可范围：年产：精制液化石油气（丁烷气、丙烷气）2000吨。已取得气瓶充装许可证，编号:TS4233597-2027，有效期至2027年11月05日。

余姚市甬兴气体分滤厂于2000年9月10日取得余姚市计划委员会出具的建造厂房批复，委托浙江城建煤气热电设计院进行了整体设计并建厂，于2011年2月16日换领个人独资企业营业执照。在2006年之前进行设计，当时总体采用《城镇燃气设计规范》GB 50028-1993，在2006年至2015年之间采用《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006，之后采用《液化石油气供应工程设计规范》GB 51142-2015。

由于余姚市甬兴气体分滤厂设计与建设时间较早，部分设备设施经多轮检维修后存在更新，为提升本质安全，在安全生产许可证有效期即将到期、申请延期之际，余姚市甬兴气体分滤厂于2024年5月委托具有化工石化医药行业化工工程甲级等资质的广东政和工程有限公司对整个厂区进行了安全设计诊断，对安全设计诊断报告提出的问题进行了整改。

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》第二十二条规定：生产、储存危险化学品的企业，应当委托具备国家规定的资质条件的机构，对本企业的安全生产条件每3年进行一次安全评价，提出安全评价报告。为此，余姚市甬兴气体分滤厂特委托山东实华安全技术有限公司对其安全生产条件进行安全现状评价。

我公司接受委托后，组建评价组，评价组依照国家现行有关安全生产方面的法律、法规和标准，通过现场考察，收集查阅有关资料，征求相关人员的意见，采用可靠的评价技术，对可能存在的危险因素进行了定性、定量的分析，找出正常生产时存在的危险、有害因素，提出消除、预防或降低装置危险性、提高安全运行的对策措施。在此基础上编制完成了本评价报告。

在评价的过程中得到了各级应急管理部门、余姚市甬兴气体分滤厂、广东政和工程有限公司等有关单位的大力支持，在此谨表示衷心的感谢！

目  录

1  编制说明	1

1.1  评价目的	1

1.2  评价依据	1

1.2.1  主要法律、法规和规范性文件	1

1.2.2  主要国家标准和行业标准	6

1.2.3  有关技术文件、资料	9

2  项目概况	10

2.1  企业简介	10

2.2  自然条件	11

2.3  厂址及周边环境	13

2.4  总平面布置	17

2.5  主要建（构）筑物	19

2.6  工艺简述	20

2.7  主要原料、产品及运输	22

2.8  主要生产设备	23

2.9  安全管理情况	29

2.9.1  安全管理组织机构	29

2.9.2  安全管理制度	30

2.9.3  人员持证情况	32

2.9.4  应急管理	33

2.9.5  个体防护设施	37

2.9.6  安全投入	37

2.9.7  安全检查情况	38

2.9.8  安全培训情况	44

2.10  公用及辅助工程	51

2.10.1  水、电、气、通讯	51

2.10.2  消防	52

2.11  自动化安全控制系统	53

2.12  HAZOP分析、LOPA分析情况	55

2.12.1  HAZOP分析	55

2.12.2  LOPA分析	56

2.13  上次评价到本次评价之间主要生产现状变化情况	62

3  评价范围	64

4  安全评价原则、内容和程序	65

4.1  评价原则	65

4.2  评价内容	65

4.3  评价程序	65

5  评价方法和评价单元	67

5.1  评价单元的划分	67

5.2  评价方法	67

6  危险、有害因素分析结果	69

6.1  化学品辨识结果	69

6.2  危险、有害因素分析结果	69

6.3  危险工艺辨识结果	70

6.4  危险化学品重大危险源辨识结果	70

7  定性、定量评价结果	71

7.1  风险程度分析结果	71

7.1.1  个人风险值和社会风险值计算	71

7.1.2  事故后果模拟结果	72

7.1.3  外部安全防护距离计算分析结果	73

7.1.4  多米诺效应分析结果	73

7.1.5  作业条件危险性评价结果	74

7.2  安全条件分析结果	74

7.2.1  选址及周边环境分析结果	74

7.2.2  与周边环境的相互影响分析结果	75

7.2.3  自然条件的影响分析结果	75

7.3  安全生产条件的分析结果	76

7.3.1  总平面布置及建（构）筑物评价结果	76

7.3.2  主要工艺技术及设备设施评价结果	76

7.3.3  危险化学品储运评价结果	77

7.3.4  安全生产管理评价结果	77

7.3.5  两重点一重大评价结果	78

7.3.6  《化工企业安全检查重点指导目录》符合性检查结果	78

7.3.7  重大生产安全事故隐患判定结果	79

7.3.8  安全生产许可证取证情况符合性检查结果	79

7.3.9  危险化学品企业安全风险隐患排查结果	79

7.3.10  安全生产专项提升整治检查结果	80

7.3.11  《化工企业液化烃储罐区安全风险排查指南（试行）》排查结果	80

7.3.12  《危险化学品企业安全分类整治目录（2020年）》等检查结果	80

8  安全对策措施与建议	81

8.1  存在的主要问题及整改措施	81

8.2  安全对策措施及建议	83

9  评价结论	86

10  附件	90

附件1  主要危险、有害因素分析	91

附件1.1  危险化学品等辨识	91

附件1.2  物料固有的危险、有害因素分析	92

附件1.3  工艺过程中危险有害因素分析	95

附件1.3.1  工艺过程火灾、爆炸危险性分析	95

附件1.3.2  工艺过程的中毒窒息危险性分析	97

附件1.3.3  工艺过程冻伤危险性分析	97

附件1.4  设备设施的危险有害因素分析	97

附件1.5  特种设备的危险、有害因素分析	99

附件1.5.1  压力容器	99

附件1.5.2  压力管道	100

附件1.6  储运过程的危险有害因素分析	100

附件1.6.1  储存过程中危险有害因素分析	100

附件1.6.2  运输过程中危险有害因素分析	102

附件1.7  检修作业过程的危险有害因素分析	103

附件1.8  建（构）筑物危险有害因素分析	104

附件1.9  心理、生理性和行为性危险、有害因素	104

附件1.10  其他危险有害因素分析	105

附件1.11  危险化学品重大危险源辨识	107

附件1.11.1  辨识依据	107

附件1.11.2  辨识结果	110

附件1.11.3  辨识小结	112

附件1.12  事故案例分析	113

附件1.12.1  典型事故案例分析	113

附件1.12.2  分析小结	125

附件2  定性、定量评价	126

附件2.1  风险程度分析	126

附件2.1.1  个人风险值和社会风险值计算	126

附件2.1.2  事故后果模拟	138

附件2.1.3  外部安全防护距离	141

附件2.1.4  多米诺效应分析	142

附件2.1.5  作业条件危险性评价	144

附件2.2  安全条件评价	147

附件2.2.1  选址及周边环境	147

附件2.2.2  与周边环境的相互影响	153

附件2.2.3  自然条件的影响	154

附件2.3  安全生产条件评价	156

附件2.3.1  总平面布置及建（构）筑物评价	156

附件2.3.2  主要工艺技术及设备设施评价	167

附件2.3.3  危险化学品储运评价	181

附件2.3.4  安全生产管理评价	183

附件2.3.5  两重点一重大评价	188

附件2.3.6  《化工企业安全检查重点指导目录》符合性检查	198

附件2.3.7  重大生产安全事故隐患判定	201

附件2.3.8  安全生产许可证取证情况符合性检查	203

附件2.3.9  危险化学品企业安全风险隐患排查	207

附件2.3.10  安全生产专项提升整治检查	210

附件2.3.11  《化工企业液化烃储罐区安全风险排查指南（试行）》排查	211

附件2.3.12  《危险化学品企业安全分类整治目录（2020年）》等检查	214

附件3  选用的安全评价方法简介	219

附件3.1  事故后果模拟分析	219

附件3.2  作业条件危险性评价方法	220

附件3.3  安全检查表法	220

附件3.4  综合评价法	221

附件4  被评价单位提供的原始资料目录	222

# 1  编制说明

## 1.1  评价目的

安全现状评价目的是针对生产经营单位安全生产现状进行的评价，通过评价查找其存在的危险、有害因素并确定危险程度；提出合理可行的安全对策措施及建议，预防或降低企业在生产经营活动中的危险性，提高企业生产经营的安全管理水平和本质安全；为政府部门实行安全监察提供技术支撑。

## 1.2  评价依据

### 1.2.1  主要法律、法规和规范性文件

（1）《中华人民共和国安全生产法（2021年修订本）》中华人民共和国主席令[2014]第13号（主席令第88号修订）

（2）《中华人民共和国职业病防治法》中华人民共和国主席令[2011]第52号（2018年修订）

（3）《中华人民共和国消防法（2021年修订本）》中华人民共和国主席令[2008]第6号（主席令第29号、81号修订）

（4）《中华人民共和国劳动法》中华人民共和国主席令[1994]第28号（2018年修订）

（5）《中华人民共和国突发事件应对法》中华人民共和国主席令[2007]第69号（主席令第二十五号修订）

（6）《中华人民共和国特种设备安全法》中华人民共和国主席令[2013]第4号

（7）《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令第344号（591号、645号令修改）

（8）《特种设备安全监察条例》中华人民共和国国务院令第549号

（9）《工伤保险条例》中华人民共和国国务院令第586号

（10）《生产安全事故应急条例》中华人民共和国国务院令第708号

（11）《安全生产许可证条例》中华人民共和国国务院令第397号（653号令修改）

（12）《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见>的通知》厅字〔2020〕3号

（13）《国务院安全生产委员会关于印发<全国安全生产专项整治三年行动计划>的通知》安委〔2020〕3号

（14）《国务院安全生产委员会关于印发<安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）的通知》安委〔2024〕2号

（15）《危险化学品建设项目安全监督管理办法》原国家安全生产监督管理总局令第45号（79号令修改）

（16）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》原国家安全生产监督管理总局令第40号（79号令修改）

（17）《安全生产培训管理办法》原国家安全生产监督管理总局令第44号（63号令、80号令修改）

（18）《生产经营单位安全培训规定》原国家安全生产监督管理总局令第3号（63号令、80号令修改）

（19）《国家安全监管总局关于修改和废止部分规章及规范性文件的决定》原国家安全生产监督管理总局令第89号

（20）《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》原国家安全生产监督管理总局令第88号（应急管理部2号令修改）

（21）《危险化学品目录》（2015版）原国家安全生产监督管理总局等部局公告2015年第5号（2022年第8号修改）

（22）《应急管理部关于印发危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南（试行）的通知》应急〔2018〕19号

（23）《应急管理部关于印发<化工园区安全风险排查治理导则（试行）>和<危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则>》应急〔2019〕78号

（24）《关于印发《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）》的通知》应急〔2022〕52号

（25）《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》应急厅〔2021〕12号

（26）《特别管控危险化学品目录》（第一版）应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告2020年第1号

（27）《关于修订<特种设备目录>的公告》国家质量监督检验检疫总局2014年第114号

（28）《市场监管总局关于调整实施强制管理的计量器具目录的公告》市场监管总局公告[2020]第42号

（29）《危险化学品生产企业安全评价导则（试行）》安监管危化字[2004]127号

（30）《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》安监总管三〔2009〕116号

（31）《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》安监总管三〔2013〕3号

（32）《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》安监总管三〔2011〕95号

（33）《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》安监总厅管三〔2011〕142号

（34）《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》安监总管三〔2013〕12号

（35）《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》安监总管三〔2013〕76号

（36）《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》安监总管三〔2013〕88号

（37）《国家安全监管总局办公厅关于印发危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）的通知》安监总厅管三〔2015〕80号（应急厅函〔2022〕300号修改）

（38）《国家安全监管总局 交通运输部 国家铁路局关于印发<危险化学品储存场所安全专项整治工作方案>的通知》安监总管三〔2016〕53号

（39）《国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》安监总管三〔2014〕68号

（40）《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》安监总管三〔2014〕116号

（41）《国家安全监管总局关于印发<化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）>和<烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）>的通知》安监总管三〔2017〕121号

（42）《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》财资〔2022〕136号

（43）《浙江省安全生产条例（2022年修订）》浙江省第十三届人民代表大会常务委员会第三十九次会议第二次修订

（44）《浙江省消防条例（2019年修订）》浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第二十九次会议修订

（45）《浙江省特种设备安全管理条例（2021年修订）》浙江省第十三届人民代表大会常务委员会第三十次会议修改

（46）《浙江省雷电灾害防御和应急办法（2018年修订）》浙江省人民政府令第190号，浙江省人民政府令第363号修订

（47）《浙江省人民政府办公厅关于印发<浙江省危险化学品安全综合治理实施方案>的通知》浙政办发〔2017〕11号

（48）《浙江省安全生产委员会办公室关于深刻吸取事故教训切实加强近期危险化学品安全生产工作的通知》浙安委办〔2022〕27号

（49）《浙江省安全生产委员会关于印发<浙江省危险化学品安全风险集中治理实施方案>的通知》浙安委〔2022〕6号

（50）《浙江省安全生产监督管理局关于印发<浙江省化学品罐区安全专项整治工作方案>的通知》浙安监管危化〔2014〕116号

（51）《浙江省安全生产监督管理局关于统一规范设置重大危险源安全警示牌的通知》浙安监管危化〔2007〕110号

（52）《转发国家安全监管部局住房城乡建设部关于进一步加强危险化学品建设项目设计管理的通知》浙安监管危化〔2013〕135号

（53）《浙江省安全生产监督管理局关于印发遏制危险化学品和烟花爆竹较大以上事故工作方案的通知》浙安监管危化〔2016〕68号

（54）《浙江省应急管理厅关于印发<浙江省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则>的通知》浙应急危化〔2023〕179号

（55）《浙江省应急管理厅关于开展危化品企业道路运输充装安全“铁拳整治”专项行动的通知》浙应急危化〔2020〕124号

（56）《浙江省化工行业生产管理规范指导意见》浙经信医化〔2011〕759号

（57）《浙江省生态环境厅关于切实抓好危险废物等领域安全专项政治三年行动方案有关工作的通知》浙环函〔2020〕190号

（58）《宁波市禁止、限制和控制危险化学品目录（试行）》甬应急〔2021〕113号

（59）《宁波市生产经营单位安全生产主体责任规定》宁波市第十五届人民代表大会常务委员会公告第36号

（60）《宁波市安全生产监督管理局关于印发宁波市安监系统行政审批审查规范的通知》甬安监管审（2018）14号

### 1.2.2  主要国家标准和行业标准

（1）《液化石油气供应工程设计规范》GB 51142-2015

（2）《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）

（3）《化工企业总图运输设计规范》GB 50489-2009

（4）《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013

（5）《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005

（6）《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014

（7）《供配电系统设计规范》GB 50052-2009

（8）《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010

（9）《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB 39800.1-2020

（10）《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气》GB 39800.2-2020

（11）《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》GB 4387-2008

（12）《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T 50493-2019

（13）《生产过程安全卫生要求总则》GB/T 12801-2008

（14）《生产设备安全卫生设计总则》GB 5083-2023

（15）《防止静电事故通用导则》GB 12158-2006

（16）《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯》GB 4053.1-2009

（17）《固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯》GB 4053.2-2009

（18）《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》GB 4053.3-2009

（19）《化工企业定量风险评价导则》AQ/T 3046-2013

（20）《化学品作业场所安全警示标志规范》AQ 3047-2013

（21）《建筑工程消防验收规范》DB 33/1067-2010

（22）《危险化学品单位应急救援物资配备要求》GB 30077-2023

（23）《工业企业设计卫生标准》GBZ 1-2010

（24）《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》GBZ 2.1-2019/XG1-2022

（25）《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》GBZ 2.2-2007

（26）《职业性接触毒物危害程度分级》GBZ/T 230-2010

（27）《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218-2018

（28）《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》AQ 3035-2010

（29）《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》AQ 3036-2010

（30）《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB 7231-2003

（31）《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008

（32）《安全色》GB 2893-2008

（33）《安全评价通则》AQ 8001-2007

（34）《危险场所电气防爆安全规范》AQ 3009-2007

（35）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639-2020

（36）《危险化学品企业特殊作业安全规范》GB 30871-2022

（37）《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ 3013-2008

（38）《化工企业静电接地设计规程》HG/T 20675-1990

（39）《压力管道安全技术监察规程-工业管道》TSG D0001-2009

（40）《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG 21-2016/XG1-2020

（41）《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016年版）

（42）《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014

（43）《危险化学品储罐区作业安全通则》AQ 3018-2008

（44）《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》GB 36894-2018

（45）《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》GB/T 37243-2019

（46）《企业职工伤亡事故分类》GB 6441-1986

（47）《建筑防火通用规范》GB 55037-2022

（48）《化工过程安全管理导则》AQ/T 3034-2022

（49）《消防设施通用规范》GB 55036-2022

（50）《液化石油气钢瓶》GB 5842-2023

（51）《液化石油气钢瓶定期检验与评定》GB/T 8334-2022

（52）《道路运输危险货物车辆标志》GB 13392-2005

（53）《液化气体气瓶充装规定》GB/T 14193-2009

（54）《气瓶警示标签》GB/T 16804-2011

（55）《气瓶充装站安全技术条件》GB/T 27550-2011

（56）《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014

（57）《气瓶颜色标志》GB/T 7144-2016

（58）《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T 34525-2017

（59）《特种设备生产和充装单位许可规则》TSG 07-2019/XG1-2021

（60）《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021

（61）《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》AQ 3059-2023

### 1.2.3  有关技术文件、资料

（1）《余姚市甬兴气体分滤厂年产：精制液化石油气（丁烷气、丙烷气）2000吨项目安全现状评价报告》浙江中一寰球安全科技有限公司 2021年6月

（2）《余姚市甬兴气体分滤厂年产：精制液化石油气（丁烷气、丙烷气）2000吨项目安全设计诊断报告书》广东政和工程有限公司 2024年5月

（3）余姚市甬兴气体分滤厂生产经营现状及相关资料

（4）余姚市甬兴气体分滤厂安全管理制度、事故应急预案等文件资料

（5）山东实华安全技术有限公司与余姚市甬兴气体分滤厂签订的安全现状评价技术服务合同

# 2  项目概况

## 2.1  企业简介

余姚市甬兴气体分滤厂位于浙江省余姚市泗门镇水阁周村，法定代表人为施炳清，统一社会信用代码：91330281713368374H。该公司已取得安全生产许可证，编号：（浙）WH安许证字[2021]-B-0878，有效期：2021年08月13日至2024年08月12日，许可范围：年产：精制液化石油气（丁烷气、丙烷气）2000吨。已取得气瓶充装许可证，编号:TS4233597-2027，有效期至2027年11月05日。

表2-1  余姚市甬兴气体分滤厂基本情况表

| 企业名称 | 余姚市甬兴气体分滤厂 |  | 企业地址 | 浙江省余姚市泗门镇水阁周村 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系电话 | 13777933607 |  | 邮政编码 | 315470 |  |
| 经济性质 | 个人独资企业 |  | 登记机关 | 余姚市市场监督管理局 |  |
| 法定代表人 | 施炳清 | 主要负责人 | 施文杰 | 安全管理员 | 梁思慧 |
| 职工人数 | 18人（其中3人为退休返聘） | 安全管理人数 |  | 1人 |  |
| 营业执照 | 统一社会信用代码：91330281713368374H |  | 经营范围 | 许可项目：危险化学品生产，移动式压力容器/气瓶充装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：模具制造；厨具卫具及日用杂品零售；日用品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |  |
| 相关证件及检测报告 | 名称 | 编号 |  | 日期 |  |
|  | 安全生产许可证 | 编号：（浙）WH安许证字[2021]-B-0878 |  | 有效期：至2024.08.12 |  |
|  | 气瓶充装许可证 | 编号：TS4233597-2027 |  | 有效期：至2027.11.05 |  |
|  | 危险化学品登记证 | 证书编号：330212171 |  | 有效期：至2024.11.28 |  |
|  | 安全生产标准化证书 | 证书编号：宁AQBWHⅢ202400050 |  | 有效期：至2027.01.02 |  |
|  | 应急预案备案登记表 | 备案编号：330281000000-2022-00011 |  | 备案日期：2022.04.14 |  |
|  | 危险化学品重大危险源备案告知书 | 备案编号：BA3302812024002 |  | 有效期：至2027.06.08 |  |
|  | 易燃易爆化学物品消防安全许可证 | 编号：余公消监[2002]危经字016号 |  | 发证日期：2002.03.11 |  |
|  | 建设工程消防验收意见书 | 编号：甬公消验字（2001）第128号 |  | 发证日期：2001.08.06 |  |
|  | 储罐使用登记证 | 编号：容13浙BC10059(24) |  | 发证日期：2024.04.22 |  |
|  |  | 编号：容13浙BC10058(24) |  | 发证日期：2024.04.22 |  |
|  |  | 编号：容13浙BC10057(24) |  | 发证日期：2024.04.22 |  |
|  |  | 编号：容15浙BC20775(24) |  | 发证日期：2024.04.22 |  |
|  |  | 编号：容15浙BC20774(24) |  | 发证日期：2024.04.22 |  |
|  | 气瓶使用登记证 | 编号：瓶30浙B00008（18） |  | 发证日期：2018.04.25 |  |
|  | 工业管道使用登记证 | 编号：管30浙B00548（19） |  | 发证日期：2019.12.23 |  |
|  | 防雷（防静电接地）装置检测报告 | 报告编号：JSHY32Y20240409 |  | 有效期至：2024.12.10 |  |
|  | 电气防爆安全检测报告 | 报告编号：AJ230012 |  | 有效期至：2026.02.27 |  |
|  | 建筑消防设施年度检测报告 | 报告编号：DANJ-2023-083 |  | 检测日期：2023.10.08 |  |
|  | 储罐检验报告 | 报告编号：HJTJ-RCJ-2024-0741-02 |  | 有效期：2027.04 |  |
|  |  | 报告编号：HJTJ-RCJ-2024-0742-02 |  | 有效期：2027.04 |  |
|  |  | 报告编号：HJTJ-RCJ-2024-0747-02 |  | 有效期：2027.04 |  |
|  |  | 报告编号：HJTJ-RCJ-2024-0748-02 |  | 有效期：2027.04 |  |
|  |  | 报告编号：HJTJ-RCJ-2024-0749-02 |  | 有效期：2027.04 |  |
|  | 气瓶定期检验报告 | 报告编号：PDH-检（2024）-091等 |  | 有效期至：2027.03等 |  |
|  | 工业管道定期检验报告 | 报告编号：DD-2021-02539 |  | 有效期至：2027.08 |  |
|  | 职业健康检查报告书 | 报告书编号：余姚市低塘中心卫生院职检字第2024-027号 |  | 检查日期：2024.04.18 |  |
|  | 工作场所职业病危害因素检测报告 | 报告编号：ZWJP240247 |  | 检测日期：2024.04.26 |  |
| 本项目储罐总容积V=180m³（其中含备用罐50m³、残液罐10m3，丁烷储罐或备用储罐中有一个罐作为应急罐使用，保持空罐状态），单罐容积V’≤50m³，根据《液化石油气供应工程设计规范》GB51142-2015规定，属于六级液化石油气供应站。 |  |  |  |  |  |

## 2.2  自然条件

（1）气候条件

余姚市属亚热带海洋型季风气候区，温暖湿润、四季分明，雨量充沛，光能充裕，冬夏季风交替明显。冬季少雨干冷，春末夏初为梅雨季节，7-8月受太平洋副热带高压控制，天气晴热少雨。夏秋季节受太平洋台风影响，伴有大风和暴雨。本区域主要气象要素如下：

历年最高气温                     42.4℃

历年最低气温                     -9.8℃

年平均气温                       17.4℃

年平均无霜期                     227天

年平均相对湿度                   79%

年平均风速                       2.7m/s

年最大降雨量                     1921mm

年最小降雨量                     966.2mm

年平均降雨量                     1425mm

年平均蒸发量                     1395.1mm

日最大降雨量                     599mm

冬季平均风速                     2.2m/s

夏季平均风速                     2.8m/s

静风率                           2.1%

最大台风十分钟平均风速           34.3m/s

瞬间最大风速                     大于40m/s

风向频率：年主导风向为东         频率为19%

年平均相对湿度                   79%

月平均最大相对湿度               89%

月平均最小相对湿度               60%

年平均雷暴日                     30天

（2）地形地貌

余姚属浙东盆地山区和浙北平原交叉地区，地势南高北低，中间微陷。南部为四明山区，山峦起伏，散布大小不等的台地和谷地。中部为姚江冲积河谷平原。北部为钱塘江、杭州湾冲积平原。低山丘陵主要分布在南部，面积839平方公里，占陆地面积的63%。平原主要分布在中部和北部，面积498平方公里，占全市面积的37%。北部濒海，海岸线长度为23公里。

本地区的地震峰值加速度为0.05g，地震基本烈度为Ⅵ度。

（3）水文状况

余姚市主要河流姚江，源于境内四明山夏家岭，自西向东流经中部，汇入宁波市甬江出海，全长109公里，境内流长54公里，直流30余条，从横交错，织成水网。并有众多湖塘水库。牟山湖为境内最大海迹湖，正常蓄水420万立方米，四明湖为最大人工湖，总库容1.2亿立方米。

## 2.3  厂址及周边环境

余姚位于东经120度至121度，北纬29度至30度。地处美丽富庶的长江三角洲南翼，东与宁波市江北区、鄞州区相邻，南枕四明山，与奉化、嵊州接壤，西连上虞市，北毗慈溪市，西北于钱塘江、杭州湾中心线与海盐县交界。

余姚市甬兴气体分滤厂位于余姚市泗门镇水阁周村，公司的东面为绿化带、余姚金通物流有限公司（该公司租用甬兴气体的场地，法人为施文杰，同时也是甬兴气体的主要负责人，该公司与甬兴气体已签订安全管理协议，详见附件4）液化烃等空车停车场，绿化带、停车场以东为办公楼、家具仓库、五金厂及五金仓库；南面为消防水池、绿化带、民房；西面是河流，隔河流为金承激光切割、塑料厂等，西南面为民居，西北面为甬兴燃气厨卫门市部；北面为舟鲁线省道（原329国道），边上有一根东西走向杆高约为10m的架空电力线。公司周围50m内无重要公共建筑。

图2-1  地理位置图

金承激光切割

余姚金通物流有限公司

塑料厂

民房

民房

甬兴燃气厨卫门市部

余姚市甬兴气体分滤厂

图2-2  周边情况示意图

东面金通物流液化烃等空车停车场       停车场以东办公楼

停车场以东家具仓库             停车场以东五金厂

停车场以东五金仓库        南面消防水池、绿化带、民房

西面河流                隔河流金承激光切割

隔河流塑料厂                  西南面民居

西北面甬兴燃气厨卫门市部     北面舟鲁线省道（原329国道）

舟鲁线省道（原329国道）边架空电力线

图2-3  周边情况照片

## 2.4  总平面布置

涉及企业机密，不予公开。

## 2.5  主要建（构）筑物

涉及企业机密，不予公开。

## 2.6  工艺简述

涉及企业机密，不予公开。

## 2.7  主要原料、产品及运输

涉及企业机密，不予公开。

## 2.8  主要生产设备

涉及企业机密，不予公开。

## 2.9  安全管理情况

### 2.9.1  安全管理组织机构

余姚市甬兴气体分滤厂于2024年1月3日取得安全生产标准化三级企业（危险化学品）证书，证书编号：宁AQBWHⅢ202400050。余姚市甬兴气体分滤厂安全生产管理机构设置见下图。

图2-5  安全管理组织网络图

### 2.9.2  安全管理制度

涉及企业机密，不予公开。

### 2.9.3  人员持证情况

表2-8  主要负责人、安全管理人员、注册安全工程师资质证书一览表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 证书类别 | 学历 | 专业 | 证件编号 | 有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主要负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 施文杰 | 总经理，主要负责人 | 主要负责人 | 大专 | 应用化工 | 330281198408272512 | 2023.12.1-2026.11.30 |  |
| 二 | 安全管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 梁思慧 | 专职安全管理人员 | 安全管理人员 | 大专 | 应用化工 | 440102198402184823 | 2023.8.19-2026.8.18 |  |
| 三 | 注册安全工程师 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 朱榕 | 注册安全工程师 | 注册安全工程师 | 本科 | 化工 | 321084199008270034 | 2024.4.29-2027.1.14 | 化工安全类别 |

注：法定代表人为施炳清，主要负责人为施文杰，法人授权委托书、主要负责人任命文件详见附件4。因企业规模较小，未设置分管安全负责人、分管生产负责人、分管设备负责人、分管技术负责人。

表2-9  重大危险源作业人员学历、专业或职称一览表

| 职位 | 姓名 | 重大危险源 | 最高学历 | 专业 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源作业人员 |  |  |  |  |  |
| 重大危险源主要负责人 | 施文杰 | 是 | 大专 | 应用化工 | 符合 |
| 重大危险源技术负责人 | 施炳清 | 是 | 高中 | - | 符合 |
| 重大危险源操作负责人 | 杜世权 | 是 | 高中 | 应用化工 （大专在读） | 符合 |

表2-10  特种设备作业人员、特种作业人员资质证书一览表

| 姓 名 | 培训持证内容 | 证书编号 | 发证机关 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施文杰 | P（气瓶作业） | 330281198408272512 | 余姚市质量技术监督局 | 2027.09.30 |
|  | A（特种设备安全管理） |  | 余姚市市场监督管理局 | 2024.10.31 |
| 杜世权 | P（气瓶作业） | 330219197308082698 | 余姚市市场监督管理局 | 2028.05.01 |
|  | A（特种设备安全管理） |  | 余姚市市场监督管理局 | 2027.02.28 |
|  | R2（移动式压力容器充装） |  | 余姚市市场监督管理局 | 2027.03.31 |
| 梁思慧 | A（特种设备安全管理） | 440102198402184823 | 余姚市质量技术监督局 | 2026.07.27 |
| 朱同法 | P（气瓶作业） | 330222196412180611 | 余姚市市场监督管理局 | 2025.05.31 |
| 王卫东 | P（气瓶作业） | 330219197001192454 | 余姚市市场监督管理局 | 2026.09.30 |
|  | 化工自动化控制仪表作业 |  |  | 2028.09.06 |
| 任波 | P（气瓶作业） | 330219198003132353 | 余姚市市场监督管理局 | 2027.03.31 |
| 罗成友 | P（气瓶作业） | 522731198407138793 | 余姚市市场监督管理局 | 2026.05.31 |
| 姚思远 | P（气瓶作业） | 330281199104043053 | 余姚市市场监督管理局 | 2026.07.31 |
| 王伯千 | P（气瓶作业） | 330219197304232871 | 余姚市市场监督管理局 | 2026.07.31 |
| 苗益丹 | P（气瓶作业） | 330281198710293023 | 余姚市市场监督管理局 | 2026.07.31 |
| 谢聂聂 | P（气瓶作业） | 330282198203098633 | 余姚市市场监督管理局 | 2027.12.02 |
| 赵铖 | 电工作业 | T330281198911282574 | 浙江省应急管理厅 | 2026.01.08 |

注：电工等其他特种作业均委外。

### 2.9.4  应急管理

（1）事故应急救援预案的编制情况

余姚市甬兴气体分滤厂根据自身的具体特点于2022年3月修订了《余姚市甬兴气体分滤厂生产安全事故综合应急预案》、《余姚市甬兴气体分滤厂专项应急预案和现场处置方案》、《生产安全事故应急资源调查报告》、《生产安全事故风险评估报告》，于2022年3月23日经专家评审、修改，并于2022年4月14日在余姚市应急管理局进行备案，备案编号：330281000000-2022-00011。

（2）应急预案演练情况

余姚市甬兴气体分滤厂每年年初制定应急预案演练计划，并按计划实施演练。近三年开展的演练情况统计见下表。

表2-11  近三年演练情况统计表

| 序号 | 应急演练主题 | 演练形式及地点 | 演练时间 | 参加人员 | 年份 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卸液时泄漏事故现场处置演练 | 现场处置 余姚市甬兴气体分滤厂卸液处 | 2022.04.21 | 全体员工 | 2022年 |  |
| 2 | “人员冻伤”现场处置演练 | 现场处置 余姚市甬兴气体分滤厂丙烷车间 | 2022.10.31 | 全体员工 |  |  |
| 3 | “压力容器根部阀门阀体破裂事故演练” | 综合&专项 余姚市甬兴气体分滤厂储罐区 | 2022.12.25 | 全体员工 |  |  |
| 4 | “人员冻伤”现场处置演练 | 现场处置 余姚市甬兴气体分滤厂充装台一 | 2023.04.28 | 全体员工 | 2023年 |  |
| 5 | “压力容器根部阀门阀体破裂事故演练” | 综合&专项 余姚市甬兴气体分滤厂储罐区 | 2023.10.31 | 全体员工 |  |  |
| 6 | “气瓶倾倒泄漏事故”现场处置 | 现场处置 余姚市甬兴气体分滤厂的门口 | 2023.12.15 | 全体员工 |  |  |
| 7 | “槽罐车卸液泄漏事故”现场处置 | 现场处置 余姚市甬兴气体分滤厂卸液区 | 2024年4月 | 全体员工 | 2024年 |  |
| 8 | “人员冻伤”现场处置方案 | 现场处置 余姚市甬兴气体分滤厂充装台一 | 2024年9月 | 全体员工 |  | 计划 |
| 9 | 压力容器根部阀门阀体劈裂事故方案 | 综合&专项 余姚市甬兴气体分滤厂储罐区 | 2024年11月 | 全体员工 |  |  |

（3）应急设施

余姚市甬兴气体分滤厂根据实际情况及相关规范要求配备了相应的应急器材，本项目应急救援物资如下表：

表2-12  应急救援物资一览表

| 设备 | 数量 | 存放位置 |
| --- | --- | --- |
| 急救药箱 | 1 | 办公室 |
| 急救物资 | 2 | 充装岗位 |
| 声光一体化可燃气体报警器 | 19 | 充装、储存场所 |
| 防毒面具 | 12 | 综合楼大门左侧微型消防站/充装岗位 |
| 导管 | 20 | 综合楼大门左侧微型消防站 |
| 警戒绳 | 2 | 综合楼大门左侧微型消防站 |
| 木塞 | 2 | 综合楼大门左侧微型消防站 |
| 凡布手套 | 2 | 综合楼大门左侧微型消防站 |
| 防护服 | 6 | 综合楼大门左侧微型消防站/充装岗位 |
| 重型防护服 | 2 | 综合楼大门左侧微型消防站 |
| 防冻手套 | 6 | 综合楼大门左侧微型消防站/充装岗位 |
| 防护靴子 | 6 | 综合楼大门左侧微型消防站/充装岗位 |
| 安全帽 | 4 | 综合楼大门左侧微型消防站 |
| 雨衣 | 5 | 综合楼大门左侧微型消防站 |
| 防爆手电筒 | 3 | 综合楼大门左侧微型消防站 |
| 复合式多气体检测仪（新购） | 2 | 综合楼大门左侧微型消防站 |
| 警用催泪器 | 1 | 综合楼大门左侧微型消防站 |
| 约束带 | 1 | 综合楼大门左侧微型消防站 |
| 防割手套 | 1 | 综合楼大门左侧微型消防站 |
| 警用多功能腰带 | 1 | 综合楼大门左侧微型消防站 |
| 警棍 | 1 | 综合楼大门左侧微型消防站 |
| 防刺服 | 1 | 综合楼大门左侧微型消防站 |
| 伸缩制暴钢叉 | 1 | 综合楼大门左侧微型消防站 |
| 盾牌 | 1 | 综合楼大门左侧微型消防站 |
| 防爆工具箱 | 1 | 压缩机房 |
| 铁锹 | 1 | 综合楼大门左侧微型消防站 |
| 绝缘剪断钳 | 1 | 综合楼大门左侧微型消防站 |
| 消防斧 | 1 | 综合楼大门左侧微型消防站 |
| 空气呼吸器 | 2 | 综合楼大门左侧微型消防站 |
| 堵漏器材 | 2 | 综合楼大门左侧微型消防站 |

注：食堂设置了2台家用可燃气体探测器。

（4）近3年安全生产事故情况

表2-13  近3年安全生产事故情况

| 2022年各类事故汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 工艺事故 |  | 设备事故 |  | 工伤事故 |  |  | 其他事故 |  |  |
|  | 发生次数 | 直接经济损失 | 发生次数 | 直接经济损失 | 死亡人数 | 重伤人数 | 轻伤人数 | 发生次数 | 直接经济损失 | 备注 |
| 1 | 无 | / | 无 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | / |  |
| 2 | 无 | / | 无 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | / |  |
| 3 | 无 | / | 无 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | / |  |
| 4 | 无 | / | 无 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | / |  |
| 5 | 无 | / | 无 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | / |  |
| 6 | 无 | / | 无 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | / |  |
| 7 | 无 | / | 无 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | / |  |
| 8 | 无 | / | 无 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | / |  |
| 9 | 无 | / | 无 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | / |  |
| 10 | 无 | / | 无 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | / |  |
| 11 | 无 | / | 无 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | / |  |
| 12 | 无 | / | 无 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | / |  |
| 合计 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年各类事故汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月份 | 工艺事故 |  | 设备事故 |  | 工伤事故 |  |  | 其他事故 |  |  |
|  | 发生次数 | 直接经济损失 | 发生次数 | 直接经济损失 | 死亡人数 | 重伤人数 | 轻伤人数 | 发生次数 | 直接经济损失 | 备注 |
| 1 | 无 | / | 无 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | / |  |
| 2 | 无 | / | 无 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | / |  |
| 3 | 无 | / | 无 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | / |  |
| 4 | 无 | / | 无 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | / |  |
| 5 | 无 | / | 无 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | / |  |
| 6 | 无 | / | 无 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | / |  |
| 7 | 无 | / | 无 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | / |  |
| 8 | 无 | / | 无 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | / |  |
| 9 | 无 | / | 无 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | / |  |
| 10 | 无 | / | 无 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | / |  |
| 11 | 无 | / | 无 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | / |  |
| 12 | 无 | / | 无 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | / |  |
| 合计 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年各类事故汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月份 | 工艺事故 |  | 设备事故 |  | 工伤事故 |  |  | 其他事故 |  |  |
|  | 发生次数 | 直接经济损失 | 发生次数 | 直接经济损失 | 死亡人数 | 重伤人数 | 轻伤人数 | 发生次数 | 直接经济损失 | 备注 |
| 1 | 无 | / | 无 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | / |  |
| 2 | 无 | / | 无 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | / |  |
| 3 | 无 | / | 无 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | / |  |
| 4 | 无 | / | 无 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | / |  |
| 合计 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.9.5  个体防护设施

余姚市甬兴气体分滤厂根据岗位主要危害，结合《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB 39800.1-2020、《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气》GB 39800.2-2020相关要求制定了相应劳动防护用品发放标准，近3年劳动防护用品发放情况具体见下表：

表2-14  近3年劳动防护用品发放情况

| 序号 | 名称 | 数量 | 年份 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防静电工作服 | 14 | 2022年 |
| 2 | 毛巾 | 14 |  |
| 3 | 帆布手套 | 50 |  |
| 4 | 洗衣粉 | 21 |  |
| 1 | 防静电工作服 | 14 | 2023年 |
| 2 | 毛巾 | 14 |  |
| 3 | 帆布手套 | 50 |  |
| 4 | 洗衣皂 | 14 |  |
| 5 | 防砸鞋 | 12 |  |
| 1 | 防静电工作服 | 10 | 2024年1月至4月 |
| 2 | 毛巾 | 7 |  |
| 3 | 帆布手套 | 35 |  |
| 4 | 洗衣皂 | 14 |  |
| 5 | 防砸鞋 | 0 |  |

- 2.9.6  安全投入

余姚市甬兴气体分滤厂制定了《安全投入保障制度》，按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企〔2022〕136号第二十一条“危险品生产与储存企业以上一年度营业收入为依据，采取超额累退方式确定本年度应计提金额，并逐月平均提取。具体如下：（一）上一年度营业收入不超过1000万元的，按照4.5%提取；（二）上一年度营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2.25%提取；（三）上一年度营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.55%提取；（四）上一年度营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。”的要求，近3年安全生产投入情况如下表所示：

涉及企业机密，不予公开。

### 2.9.7  安全检查情况

余姚市甬兴气体分滤厂制定了《安全检查和隐患整改管理制度》，能定期开展各类安全检查，检查发现的问题制定整改计划并落实整改。近3年自查隐患汇总情况如下表所示：

表2-16  近3年自查隐患汇总情况

| 2022年自查隐患汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 下达日期 | 限期整改日期 | 隐患名称 | 解决方案 |
| 1 | 2022.01.11 | 2022.01.31 | 有个别安全阀到期需更换 | 已对个别到期的安全阀进行更换 |
| 2 |  |  | 液化气储罐区消除静电接地不符合规范 | 已对液化气储罐区消除静电接地重新接地 |
| 3 | 2022.02.10 | 2022.02.28 | 未见隐患排查治理情况向从业人员通报的记录 | 已设置隐患排查治理并向从业人员进行通报 |
| 4 |  |  | 现场仪表连接管螺纹未到位 | 已对现场仪表连接管螺纹拧紧 |
| 5 | 2022.03.15 | 2022.03.31 | 安全阀和放散阀的放散管管口距地面高度不足 | 已对安全阀和放散阀的放散管管口距地面设置放空管 |
| 6 |  |  | LPG储罐防火墙外的一根丙烷管缺防撞措施 | 已对LPG储罐防火墙外的一根丙烷设置防撞措施 |
| 7 |  |  | 储罐区围堰有破损 | 已对储罐区围堰用水泥进行修补 |
| 8 | 2022.04.15 | 2022.04.30 | 室外消防箱部分破损 | 已更新配置新的消防箱 |
| 9 |  |  | 未建立可燃气体报警应急处置流程 | 已建立可燃气体报警应急处置流程，张贴中控室 |
| 10 | 2022.05.10 | 2022.05.31 | 缺少消防安全管理人任命文件 | 制订消防安全管理任命文件 |
| 11 |  |  | 承担灭火和组织疏散任务人员任命书 | 制定灭火和组织疏散任命文件 |
| 12 |  |  | 缺消防重点部位清单 | 修订消防重点部位清单 |
| 13 | 2022.06.10 | 2022.06.30 | 有个别气瓶未张贴安全标签 | 已对气瓶张贴安全标签 |
| 14 |  |  | 未完善设备管理制度 | 已完善设备管理制度 |
| 15 |  |  | 有个别安全附件台账未更新 | 已更新安全附件台账 |
| 16 |  |  | 缺少仪表维护记录 | 已设置仪表维护记录 |
| 17 |  |  | 未对可燃气体报警仪的报警原因进行分析 | 已对可燃气体报警仪报警原因进行分析 |
| 18 |  |  | 缺少操作负责人每周安全风险排查记录 | 已设置操作负责人每周安全风险排查记录 |
| 19 |  |  | 重大危险源包保责任制公示牌掉落 | 已重新装订重大危险源包保责任制公示牌 |
| 20 |  |  | 有个别车辆未佩戴阻火器进入厂区 | 已做好提示进去厂区的所有车辆必须佩戴阻火器 |
| 21 |  |  | 管道上有个别张贴标识掉落 | 已更新管道上的标识 |
| 22 |  |  | 有个别压力表缺上限标识 | 已更新所有压力表上限标识 |
| 23 |  |  | 未完善应急处置卡 | 已完善应急处置卡 |
| 24 | 2022.07.21 | 2022.07.31 | 技术负责人与主要负责人岗位操作规程中审核人相矛盾 | 已更新技术负责人与主要负责人岗位操作规程内容 |
| 25 |  |  | 未见安全管理机构对包保责任人履行情况进行纳入企业安全生产责任制考核与绩效管理的相关资料 | 已对企业包保责任制与考核绩效管理更新 |
| 26 |  |  | 消防双出水口锈蚀未能正常开启 | 已用黄油润滑消防栓出水口 |
| 27 | 2022.08.07 | 2022.08.31 | 未建立操作记录和交接班管理制度 | 已建立操作记录和交接班管理制度 |
| 28 |  |  | 罐区输送泵区出口安全阀未投用 | 已更新罐区输送泵出口安全阀已投用 |
| 29 |  |  | 罐区管道的安全阀排放口未引到安全区域 | 已将罐区管道的安全阀排放口边的毛竹清理干净 |
| 30 | 2022.09.15 | 2022.09.30 | 丙烷车间有个安全阀的根部阀门未完全开启 | 已检查全厂，针对丙烷车间安全阀根部阀门开启 |
| 31 |  |  | 充装车间一视屏电气线路套管不防爆 | 已对充装车间视频电气线路套管防爆绕线管 |
| 32 | 2022.10.05 | 2022.10.21 | 丙烷管道穿越防爆堤未采用不燃烧材料 | 已对丙烷管道穿越堤用防火泥进行封堵 |
| 33 |  |  | 未对2021年的操作规程进行有效评价 | 已对2021年的操作规程进行有效评价 |
| 34 |  |  | 液化石油气储罐入口需更换符合的静电释放仪 | 已更换储罐入口符合要求的静电释放仪 |
| 35 |  |  | 烃泵前管道过滤器未设置静电接地 | 已对烃泵前管道过滤器进行静电接地 |
| 36 |  |  | 安全附件台账未完善阻火器台账管理 | 已更新安全附件完善阻火器的台账管理 |
| 37 | 2022.11.15 | 2022.11.30 | 未配备特殊作业现场需要安全警示牌 | 已配备特殊作业现场需要安全警示牌 |
| 38 |  |  | 未配备特殊作业现场需要盲板牌 | 已配备特殊作业现场需要盲板牌 |
| 39 |  |  | 未配备专用危化品车辆防移动车档 | 已配备专用危化品车辆防移动车档 |
| 40 | 2022.12.10 | 2022.12.31 | 个别气瓶未张贴安全标签 | 已对个别气瓶张贴安全标签 |
| 41 |  |  | 个别气瓶未链防倾倒链 | 已对个别气瓶链防倾倒链 |
| 42 |  |  | 有个别员工未佩戴防护手套 | 个别员工已佩戴防护手套 |
| 43 |  |  | 压缩机房有杂物 | 压缩机房的杂物已清理 |
| 44 |  |  | 卸车记录有缺失 | 卸车记录已补齐 |
| 45 |  |  | HAZOP报告分析提出意见未落实 | HAZOP报告分析提出意见已落实 |
| 46 |  |  | 有个别压力表无上限标识 | 个别压力表已上限标识 |
| 47 |  |  | 仪表巡检记录有缺失 | 仪表巡检记录已补齐 |
| 48 |  |  | 可燃气体报警记录有缺失 | 可燃气体报警记录已补齐 |
| 49 |  |  | 有个别消防栓未使用黄油防锈 | 有个别消防栓已使用黄油防锈 |
| 50 |  |  | 有个别消防箱缺失消防扳手 | 消防箱已配备消防扳手 |
| 51 |  |  | 有个别消防栓未做防冻措施 | 消防栓已做防冻措施 |
| 2023年自查隐患汇总表 |  |  |  |  |
| 1 | 2023.01.05 | 2023.01.31 | 储罐阻火帽缺少编号 | 已对储罐阻火帽进行编号并登记入档 |
| 2 |  |  | 卸液台槽罐车缺少卸车流程图 | 已更新卸液台槽罐车卸车流程图 |
| 3 |  |  | 缺少空气呼吸器及堵漏用具 | 已配备空气呼吸器及防堵漏用具 |
| 4 | 2023.02.10 | 2023.02.28 | 消防黄沙潮湿无盖板 | 已对消防黄沙进行晒干并增设盖板 |
| 5 |  |  | 消防手推式灭火器水带不易拉开使用 | 消防手推式灭火器水带已调整已拉开 |
| 6 | 2023.03.10 | 2023.03.31 | 停产装置中的安全阀过期 | 已更换检验合格的安全阀 |
| 7 |  |  | 管道盲板缺少盲板牌 | 已在管道盲板处挂上盲板牌 |
| 8 |  |  | 现场一处液化管道不牢固 | 已对液化管道进行三角铁固定 |
| 9 | 2023.04.05 | 2023.04.30 | 压缩机房有杂物 | 已对压缩机房进行清理 |
| 10 |  |  | 外来人员安全教育培训未落实 | 已对外来人员培训落实 |
| 11 |  |  | 操作规程未受控 | 已对操作规程受控 |
| 12 |  |  | 罐区视频监控位置未覆盖 | 罐区视频监控位置已覆盖 |
| 13 |  |  | 安全操作规程中指标自控系统设定不一致 | 已更新安全操作规程中自控系统指标一致 |
| 14 | 2023.05.10 | 2023.05.31 | 储罐内围堰有未封堵的孔洞 | 已对储罐内围堰未封堵的孔洞用防爆泥进行封堵 |
| 15 |  |  | 可燃气体报警记录未确认签名 | 已更新可燃气体报警记录并确认签字 |
| 16 | 2023.06.10 | 2023.06.30 | 职业卫生检测报告结果未上墙 | 已对职业卫生检测报告上墙 |
| 17 |  |  | 充装台气瓶未设置防倾倒链 | 已对充装台气瓶设置防倾倒连 |
| 18 |  |  | 个别充装工未佩戴安全防护手套 | 已对员工发放新防护手套 |
| 19 |  |  | 充装台房顶铁皮脱落 | 充装台房顶铁皮已拆除 |
| 20 |  |  | 风机防爆操作柱螺丝脱落 | 已对风机防爆操作柱用膨胀螺丝固定 |
| 21 |  |  | 管道标识脱落 | 已对管道标识重新粘贴 |
| 22 |  |  | 紧急切断阀操作规程未上墙 | 已对紧急切断阀操作规程上墙 |
| 23 |  |  | 压缩机房有杂物 | 已对压缩机房进行清理 |
| 24 |  |  | 罐车卸车未设置止退器 | 已对罐车卸车设置止退器 |
| 25 |  |  | 储罐阻火帽缺少编号 | 已对储罐阻火帽进行编号并登记入档 |
| 26 | 2023.07.10 | 2023.07.31 | 压缩机房内存在地沟 | 已对压缩机房存在地沟用灌沙进行封堵 |
| 27 |  |  | 压缩机房内存在废弃电源线 | 已对压缩机房存在废弃电源线剪除用聚酯发泡剂封堵 |
| 28 |  |  | 电缆线槽穿越储罐防火堤存在孔洞 | 已对电缆线槽穿越储罐防火堤孔洞用聚酯发泡剂封堵 |
| 29 |  |  | 储罐安全阀根本未设常开标志 | 已对储罐安全阀根部设置常开牌 |
| 30 |  |  | 配电房绝缘手套靴子超有效期 | 已重新对配电房购置绝缘靴子 |
| 31 |  |  | 充装控制柜与充装秤之间的电线护套管损坏 | 已对充装控制柜与充装秤之间电线护套更换 |
| 32 | 2023.08.10 | 2023.08.31 | 丙烷车间上下梯口槽钢刷黄黑警示色 | 已对丙烷车间上下梯口槽钢刷黄黑色警示色 |
| 33 |  |  | 储罐区出入口台阶有杂物 | 已对储罐区出入口台阶有杂物 |
| 34 |  |  | 储罐区出入口被树枝挡住 | 已对储罐区出入口被树枝清理 |
| 35 | 2023.09.01 | 2023.09.20 | 手推式灭火器未处于应急状态 | 将手推式灭火器处于应急状态 |
| 36 |  |  | 鹤管部分防腐漆脱落 | 鹤管部分防腐漆脱落已重新喷漆 |
| 37 |  |  | 罐区直梯无警示标识 | 罐区直梯已设置警示标识 |
| 38 |  |  | 充装岗位告知卡辨识风险不全 | 充装岗位告知卡辨识风险不全已重新修订 |
| 39 | 2023.10.10 | 2023.10.31 | 压缩机房有杂物 | 已对压缩机房进行清理 |
| 40 |  |  | 现场一处液化管道不牢固 | 已对液化管道进行三角铁固定 |
| 41 |  |  | 缺少空气呼吸器及堵漏用具 | 已配备空气呼吸器及防堵漏用具 |
| 42 |  |  | 储罐阻火帽缺少编号 | 已对储罐阻火帽进行编号并登记入档 |
| 43 |  |  | 手推式灭火器未处于应急状态 | 将手推式灭火器处于应急状态 |
| 44 |  |  | 配电房绝缘手套靴子超有效期 | 已重新对配电房购置绝缘靴子 |
| 45 |  |  | 压缩机房内存在地沟 | 已对压缩机房存在地沟用灌沙进行封堵 |
| 46 |  |  | 储罐安全阀根本未设常开标志 | 已对储罐安全阀根部设置常开牌 |
| 47 | 2023.11.15 | 2023.11.30 | 储罐区所有干粉灭火器生产日期达到报废 | 已更换全厂灭火器使用8kg灭火器 |
| 48 |  |  | 储罐防火冷却阀门未明确标识 | 已对储罐防火冷却阀门挂标识牌 |
| 49 |  |  | 液化石油气压缩机液化气体输送泵采用皮带转动 | 压缩机、气体输送泵有防静电皮带检测报告 |
| 50 |  |  | 部分安全阀就地低位直排 | 已对储罐区安全阀放空管排放 |
| 51 |  |  | 罐区围堤排水阀处于开启状态 | 已对罐区围堤排水阀关闭状态 |
| 52 |  |  | 现场脱硫装置民用气瓶充装设施长期使用 | 已对现场脱硫装置民用气瓶充装设施挂停用牌 |
| 53 |  |  | 装卸作业车辆静电释放带未拖地 | 已将装卸作业车辆静电释放带拖地 |
| 54 |  |  | 8月份安全培训教育签到表使用复印件 | 已重新签订安全培训教育签到表 |
| 55 |  |  | 罐区部分法兰连接件有锈蚀现象 | 已对储罐区所有法兰连接件除锈剂保养 |
| 56 |  |  | 消防水泵区未配备灭火器 | 已对消防水泵区配备灭火器 |
| 57 |  |  | 配电间使用普通照明灯具 | 已对配电间的照明灯具更换LED球灯 |
| 58 |  |  | 配电间安全出口指示灯故障 | 已对配电间安全出口指示灯进行维修 |
| 59 | 2023.12.10 | 2023.12.31 | 储罐区四周道路路边未设置手动报警按钮 | 已在储罐区设置手动报警按钮 |
| 60 |  |  | 储罐围堰孔洞未封堵 | 已对储罐围堰孔洞用聚酯发泡剂进行封堵 |
| 61 |  |  | 消防栓未做防冻措施 | 已对全厂消防栓进行防冻措施 |
| 62 |  |  | 缺少防爆对讲机 | 已配备防爆对讲机 |
| 2024年自查隐患汇总表 |  |  |  |  |
| 1 | 2024.01.09 | 2024.01.31 | 充装区域液化石油气气瓶未设防倾倒措施 | 已将充装区域液化石油气气瓶挪掉 |
| 2 |  |  | 充装区域电子灌装秤软管破损 | 已对充装区域电子灌装秤软管维修 |
| 3 |  |  | 充装台1复秤静电线脱落 | 已对充装台复秤静电线接地 |
| 4 |  |  | 压缩机房孔洞未封堵 | 已对压缩机房孔洞用聚酯发泡剂封堵 |
| 5 |  |  | 气相管道流向标识脱落 | 已重新粘贴气相管道流向标识 |
| 6 |  |  | 储罐区消防水带未在应急状态 | 已对储罐区消防水带处于应急状态 |
| 7 |  |  | 储罐区油污手套随意丢弃 | 已将储罐区油污手套及垃圾清理 |
| 8 |  |  | 储罐区2号丁烷罐手轮标识牌脱落 | 已对储罐区2号丁烷管手轮标识挂停用牌 |
| 9 |  |  | 部分手推式灭火器软管未在应急状态 | 已对手推式灭火器软管进行应急状态 |
| 10 |  |  | 手摇油泵停用未挂牌 | 已对手摇油泵进行挂停用牌 |
| 11 |  |  | 槽罐车装卸警示牌未见 | 已购置槽罐车装卸警示牌 |
| 12 | 2024.2.01 | 2024.02.29 | 电子屏破损未定期公示 | 已对电子屏进行维修并定期公示 |
| 13 |  |  | 万向管道螺栓松动未及时维修 | 已对万向管道螺栓进行维修并维保 |
| 14 | 2024.03.10 | 2024.3.31 | 压缩机房内有铁质扳手 | 已移除铁质扳手压缩机房使用铜质工具 |
| 15 |  |  | 液化气充装台职业危害告知牌缺少内容 | 已增设液化气充装台职业危害告知牌内容 |
| 16 |  |  | 消防水带缠绕错误 | 已重新对消防水带进行整理 |
| 17 |  |  | 起重机行车防脱钩装置损坏 | 已重新购置新行车防脱落钩装置 |
| 18 |  |  | 消防应急水池缺少救生圈 | 已配备救生圈 |
| 19 |  |  | 视频监控设施故障 | 已修理视频监控设施 |
| 20 |  |  | 发电机房墙面孔洞未封堵 | 已对发电机房墙面孔洞进行封堵 |
| 21 |  |  | 储罐围堰封堵泥脱落 | 已重新对储罐围堰用水泥进行防护措施 |
| 22 |  |  | 个别气瓶未链防倾倒链 | 已对气瓶用防倾倒链进行防护措施 |
| 23 |  |  | 充装控制柜与充装秤之间电线护套破损 | 已对充装控制柜与充装秤电线护套进行修理 |

### 2.9.8  安全培训情况

余姚市甬兴气体分滤厂近3年安全培训教育情况如下表所示：

表2-17  近3年安全培训教育开展情况

| 2022年教育培训 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 培训日期 | 培训地点 | 参加人数 | 培训主题 |
| 1 | 2022.01.25 | 会议室 | 12 | - 订立本单位2022年安全生产方针“安全第一，预防为主，综合治理”，订立2022年的目标“无重特大生产设备事故；无重特大火灾、爆炸事故；无重特大人身、交通事故；无重特大职业病危害事故，轻伤人数≤1；杜绝死亡事故，依法行事，按照“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，避免减少事故的发生，不损害员工人身健康，不污染环境”； - 与单位全体员工签订2022年安全生产责任书； 3、制订2022年工作计划；制订2022年培训计划； - 4、制订2022年就应急演练计划； - 5、制订2022年安全生产费用预算等。 |
| 2 | 2022.02.08 | 会议室 | 12 | - 工厂做好复工复产工作；班组对员工在上岗前做好防疫用品的使用及防护措施的培训教育，排除节后综合征，提高各个员工的自我防护意识，熟悉操作规程并发放本季度的劳动防疫防护用品； - 春节后开工前对本单位的设备设施、消防器材、气瓶存放区域、重大危险源区域进行一次大检查，做好维修、保养和试运行工作，确保安全后方可使用； - 3、完善工厂应急预案、重大危险源、规章制度等相关台账； 4、继续做好新型冠状病毒防控工作，做好消毒、测温等工作。 |
| 3 | 2022.02.28 | 会议室 | 12 | - 消防四懂三会的内容，消防器材的使用与保养； - 安全生产红线区在哪？ - 3、强化特种作业人员的操作培训。 |
| 4 | 2022.03.29 | 会议室 | 12 | - 余姚市应急局赵季飞老师对企业主要负责人、安管员、生产管理人员进行教育培训：新安法重点条款解读、安全生产规章制度、隐患排查治理、安全风险管控体系；企业通过安全培训安全台账及现场相结合进行排查，做到管控措施有效性及降低风险级别； - 2、宁波市局通报各个工业气瓶充装单位气瓶信息化录入的完成性，针对相应的问题加强进行排查，加快气瓶信息录入进度； 3、本月疫情较严重，企业加强做好测温、扫码、行程码、及时做好核酸、佩戴口罩、加强做好日常消毒防疫工作。 |
| 5 | 2022.04.29 | 会议室 | 16 | - 清明节将至，本工厂结合实际情况开展节前检查，做好节假日值班值守工作，加强日常巡查工作，及时排出隐患，确保安全生产； - 本月宁波市两会将召开，再次期间特殊作业实施升级管理，严格根据GB-30871新规定进行执行； - 3、本月宁波市应急管理局关于推进危险化学品企业双重预防机制数字化建设工作，在此余姚市应急局进行视频会议培训，结合各个企业自身情况完成建设；危险化学品安全生命周期安全在线动态监测模块，对工艺自动化等相关模块进行优化和开发，按照操作规程说明及风险清单隐患排查上报并邀请相关专家审核。 |
| 6 | 2022.05.26 | 会议室 | 13 | - 本月起《安全生产法》第五条规定：生产经营单位的主要负责人是单位安全生产第一责任人，对单位的安全生产工作全面负责，相关处罚条例也进行调整，处罚力度提升要求企业负责人需严格落实并执行相关条例规定； - 2、上岗等内容进行自查自纠，确保工作无错漏、无隐患存在； 3、为更好推进登记专项工作，省登记中心在钉钉群开展在线培训，对危险化学品登记综合服务系统进行介绍及操作：危险化学品登记管理要求、危险化学品综合服务功能介绍、常见问题解答和系统填写共性问题的举例，企业做好在线培训及学习。 |
| 7 | 2022.06.21 | 会议室 | 14 | - 本月应急管理部国际交流合作中心组织资深专家开展安全管理线上讲座，深入解读《化工过程安全管理导则》通过直播形式观看，全面加强化工过程安全管理、能力下降风险存在； 2、本2022年06月21日市级交叉检查相关专家提出相关隐患问题工厂第一时间进行整改，做到闭环操作，确保安全生产； 3、做好本月安全生产月的宣传：安全第一、预防为主、综合治理的基本方针、安全使用并掌握各项设施设备技能、正确使用劳保用品、做好各个从业人员的职责和业务、掌握和使用各个消防设施的方法和保养工作； - 4、开展全民消防学习平台，观看各个消防视频、并学习培训考试，有效提升员工消防安全意识和技能，学会如何穿戴防护服、如何使用消防水带等消防知识，积极开展消防自主管理系统的各项工作及各个员工蓝码培训、预案、管理制度等相关内容。 |
| 8 | 2022.07.29 | 会议室 | 13 | - 本月做好夏季四防工作：防雷电、防风雨、防中暑及食物中毒、防台防汛工作，加强员工安全培训，加强防火防灾工作，熟悉各种应急处置技能、了解各项设施设备使用方法； 2、本月省除险保安检查组来姚检查，重点检查防汛防台工作落实情况，企业根据自身情况自查自纠，做好防台、防汛工作，确保安全； - 3、本月余姚市市场监督管理局印发《关于七张问题清单》有关液化石油气产权量问题进行整改方案进行落实，并开展企业自查自纠，完善数据管理，提高高效的工作机制。 |
| 9 | 2022.08.31 | 会议室 | 17 | - 护航二十大危险化学品道路运输安全专项整治行动危险品装卸单位根据七大表格进行自查自纠并同步上传生命周期系统，上级领导将开展覆盖检查和联合抽查，企业做好防范措施； 2、本月宁波应急管理局关于召开全市上半年危险化学品烟花爆炸非煤矿山安全生产工作座谈警示教育培训，深刻吸取典型生产安全事故教训，有效管控企业重大安全风险，切实保障员工生命安全； - 近期省厅对重大危险源企业2022年第二轮专项督导检查，企业开展自查自纠工作，企业根据《危险化学品重大危险源安全专项检查督导工作指南》主动上报隐患，对企业隐患落实整改，做到闭环操作，有效提高企业安全性； - 4、中秋来临，严格做好企业节前检查工作，落实24小时值班工作，严格按照规章制度执行，遏止事故的发生，做到安全第一。 |
| 10 | 2022.09.26 | 会议室 | 15 | - 本月宁波市应急管理局关于开展护航二十大涉及企业专项检查，推进除险保安专项行动，专家分组检查的原则并开展对发现隐患进行落实闭环整改； - 本月受“梅花”台风影响，企业在9月13日完成各项措施的落实，对应急准备、应急值守、设施设备防风等风险管控清单确保特殊时期确保安全性，启动防台专项应急预案并落实24小时领导值班要求，落实综合风险管控指令； - 3、本月由应急局开展第三轮综合核验检查工作，9月21日市级交叉检查提出相应的19条隐患整改，第一时间落实整改措施，做到闭环管理；国庆假期将至，又临近党73周年，做好假期期间各项风险管控工作，加强各项值班值守工作，确保安全生产。 |
| 11 | 2022.10.31 | 会议室 | 14 | - 本月由宁波市安全生产协会举办危险化学品安全生产标准化评审人员培训班预备通知，通过培训熟悉安全生产标准化平时的相关法律法规标准要求，掌握安全生产标准化评审的依据、原则、程序和方法； - 2、本月工厂进行2022年下半年现场处置方案演练，通过演练检查预案演练的实用性，检查员工的应急行动程序以及反映队伍的协同反应的实战能力、提高抵抗试过的能力，提高警惕性、校验使用各种应急救援器材的正确性。 |
| 12 | 2022.11.28 | 会议室 | 14 | - 本月根据上级要求针对危险化学品数字平台建设，落实涉及企业的车辆道闸数据、可燃气体数据、监控数据、温度、压力、液位等数据的上传与处理工作；本月开展召开双重预防机制数字化建设应用视频培训会，邀请双预防试点企业中海油大谢石化介绍及移动端APP使用，通过培训如何使用于操作有效的落实，企业一一进行学习培训，确保有效的操作性； - 危险化学品企业注意务必做好五必查和装卸前后记录填报，系统自动板顶各项提醒，通过车牌锁定该装卸信息进行填报，完成当天的电子运单，确保扫码率100%； - 3、本月继续做好防疫工作，强化员工风险研判，落实做好核酸检测，做好每日消毒工作，进入厂区出示健康码等有效证明，确保做好安全第一；本月天气寒冷，加强对员工培训出入工厂的安全性，加强做好对设施设备的维保工作，做好防护措施。 |
| 13 | 2022.12.31 | 会议室 | 12 | - 元旦假期前工厂做好自查自纠工作，查看工厂消防设施设备是否完好，电气线路是否正常，针对隐患第一时间整改处理；临近年底各项工作较多，天气寒冷务必时刻保持警惕，强化隐患问题自查自纠，落实整改闭环，有效防范化解风险和安全生产事故的发生； - 本月根据新《企业安全生产费用提取和使用管理办法》已正式印发实行，危险品生产和储存企业以上一年度营业收入为依据，采取超额累退方式确实本年度应计提金额并逐月平均提取，针对此内容企业针对2023年的安全费用中体现； - 3、年底认真做好岁末及年初重点工作落实，严格落实执行防火、防爆、防泄漏、防静电等安全措施，加强设施设备完整性管理，随检维修和特殊作业环节安全管理，落实领导带班制度，做好本年度工作总结及新一年工作筹划，加强岁末监管工作。 |
| 2023年教育培训 |  |  |  |  |
| 1 | 2023.01.28 | 会议室 | 12 | - 订立本单位2023年安全生产方针“安全第一，预防为主，综合治理”，订立2023年的目标“无重特大生产设备事故；无重特大火灾、爆炸事故；无重特大人身、交通事故；无重特大职业病危害事故，轻伤人数≤1；杜绝死亡事故，依法行事，按照“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，避免减少事故的发生，不损害员工人身健康，不污染环境”； - 与单位全体员工签订2023年安全生产责任书；制订2023年工作计划；制订2023年培训计划，制订2023年就应急演练计划；制订2023年安全生产费用预算等； - 3、针对2023年1月15日辽宁盘锦浩业化工有限公司事故进行通报，开展企业自查自纠工作。春节前对本厂进行大检查，做到“五不放过”，严格执行管理制度，确保安全度新年。 |
| 2 | 2023.02.23 | 会议室 | 12 | - 春节假期过后，企业陆续复工复产，工厂针对工厂的复工复产做好计划和方案，严格落实“六个不开工”要求执行，强化领导落实责任，落实关键装置及应急措施落实到位，组织开展员工岗前安全操作规程培训，确保掌握对风险的辨识及管控； 2、完善工厂管理制度，对设计“两重点一重大”重要环节隐患，强化防控措施及时整改，修订完善检维修作业、加强承包商和外来人员的安全培训、每日安全风险研判、包保责任落实及针对性落实并完善应急预案； - 3、本月省除险保安开展四不两直暗访暗查，企业做好迎检准备；本月宁波应急管理部将进行危化品安全风险集中治理评估抽查，做好员工熟知风险集中治理，针对相关文件制订实施方案，根据“两清单”完成相关整改内容。 |
| 3 | 2023.03.30 | 会议室 | 14 | - 本月切实做好“两会”期间危险化学品特殊作业重点环节监管工作。强化特殊管理、严格控制变更管理流程、规范承包商管理、强化开停车管控、强化应急值班值守；工厂落实主体责任，防范化解重大危险风险隐患，坚决遏制安全生产事故的发生，确保“两会”期间危险化学品生产安全的平稳； 2、本月宁波应急管理局关于企业操作规程应知应会邀请第三方进行检查，企业制定操作规程应知应会工作方案、操作规程应知应会的自查自纠工作、操作规程制定不合理处及时更新、员工不熟悉岗位操作规程加强培训，确保每位关键岗位员工对工艺参数倒背如流，工厂主要负责人等相关管理层人员做好培训工作； - 本月严格落实安全生产管理制度，严禁对有限空间、易燃易爆用电、动火等危险作业进行监护；本月参照《危险化学品防汛工作大检查和风险隐患大排查重点内容》于3月底之前完成防汛备汛风险隐患大排查，对排查的问题和风险隐患建档立案，录入危险化学品安全生命周期在线，落实责任、措施、时间三张清单； - 4、本月邀请泗门救援站老师现场培训如何佩戴空气呼吸器，通过老师的讲解、实际演习、现场佩戴培训，让员工熟悉掌握技能。 |
| 4 | 2023.04.09 | 会议室 | 10 | 根据宁波应急局要求，为提高本厂各个岗位作业人员的操作能力、安全意识、强化岗位管理，杜绝违章行为，消除安全隐患，针对每个岗位作业人员的工序和流程进行专项岗位操作规程应知应会的培训；针对主要负责人、各个岗位及关键岗位的注意事项及预防应急措施对突发情况进行处理培训；抽查员工对自身岗位的了解情况进行专项考试并进行考核。 |
| 5 | 2023.04.25 | 会议室 | 14 | 1、本月工厂根据自身企业情况由《浙江省应急管理厅关于印发危险化学品企业装置设备带“病”运行安全专项整治等工作方案的通知》企业按照文件要求开展自查自纠工作并录入危化品综合服务登记系统并由专家对企业进行排查整治；本月应急管理危化4月4日视频培训解读《应用提升工作方案》《应用管理指南》《建设运行成效评估标准》等课程，在知安学习平台双重预防数字化培训专区组织企业录入平台进行培训学习； 2、临近“五一”假期，做好落实主体责任，防范化解重大隐患，严格执行管理制度，禁止设备带病运行、加强值班值守、加强对员工的培训，开展事故应急演练，强化重点岗位的管控。 |
| 6 | 2023.05.31 | 会议室 | 15 | - 本月根据《宁波市有限空间作业安全专项整治实施方案》的通知，企业全面摸清工厂有限空间辨识、落实风险管控，加强员工培训、提升员工安全意识，防范遏制安全事故；本月国家国务院安委会重大事故隐患专项排查整治行动督导检查组，在全省各地明查暗访，带动企业员工安全生产岗位责任落实，切实提高企业隐患排查和整改的质量，做到企业第一时间排出隐患，落实责任到人； - 2、本月5月16日至20日宁波第三节中国东欧国家博览会暨国际消费品博览会及三会召开，企业应高度重视、严密防范，切实做好“三会”期间安全生产工作，强化特殊作业管理、开展员工培训、落实领导带班、加强现场巡查、做好更新台账记录； |
| 7 | 2023.06.30 | 会议室 | 15 | - 本月是安全生产月，危化品企业开展重大事故隐患动态清零专项整治，重点整治动火等特殊作业、承包商管理、变更管理不规范等问题实现重大事故隐患动态清零，企业做好自查自纠工作和举一反三机制并上报。本月据安全生产大排查整治工作安排，近期省、市将对前期隐患整改落实进行督查核查，针对特殊作业管理制度、操作规程、隐患排查治理制度等重大隐患邀请专门服务机构开展培训； - 2、本月通过观看事故案例工厂第一时间进行了开展会议，严格吸取事故教训，加强员工的培训教育，做好相关气瓶登记入档、完善充装记录，严禁超充、充超期钢瓶，严格落实责任制，遏制事故的发生。本月27日嘉兴重大危险源交叉检查，企业根据自查表每个项目进行台账资料和现场做好自查自纠工作，相关专家提出相应的整改内容，企业第一时间进行整改并闭环，做好三录入。 |
| 8 | 2023.07.25 | 会议室 | 15 | - 近期宁波安委会在余姚开展四不两直安访暗查工作，企业引起重视，做好迎检工作。省安委会将出发各地开展工作，企业要注意隐患质量，防止有重大隐患，针对员工关于“三个六”了解情况，企业做好宣贯培训，要求员工要做到应知应会，员工能第一时间能应答上来； - 2、2023年7月27日省防汛台三级响应，企业第一时间排查台风各项措施的落实并登录危化品生命周期安全在线上报，做好高温汛期防控工作，落实责任开展专项检查、做好值班值守工作、充分做好员工安全培训，落实完善应急预案，落实应急物资和装备，确保突发情况果断处置； - 3、本月针对一书一签进行专项培训，对液化石油气、丁烷、丙烷的危险性、预防措施、事故相应、安全储存、废弃处理进行对员工的培训，确保员工对其了解掌握其性能。 |
| 9 | 2023.08.18 | 会议室 | 16 | - 根据宁波市领导指示：危险化学生产企业根据专项应急预案做一次进水和停电导致全厂停产应急预演，提高员工的突发情况的掌握程度，做有针对性和可操作性的专项预案，做好特殊天气防汛防台防控措施； - 根据巩固提升安全生产大排查大整治“两手抓双胜利”工作安排，市将前期各级检查发现的问题整改并落实情况进行督查核查，落实整改并查验台账资料，注意隐患整改质量，防止新增重大隐患，强化对员工关于“三个六”的了解掌握确保应答如流； - 3、本月宁波市应急管理局委托第三方服务机构开展全市危险化学品企业安全检查，根据要求企业做好安全生产法规、岗位操作规程、特殊作业、检维修、变更管理、承包商管理进行核查并及时整改，落实并录入危险化学品风险防控大数据平台生命周期安全在线。 |
| 10 | 2023.09.04 | 会议室 | 15 | 1、为平安护航亚运，严格管控重点时段危险化学品生产安全风险，切实消除安全隐患，坚决遏制生产安全事故。9月8日之前，上报亚运期间专项安全生产保障工作方案，明确企业亚运期间生产运营、风险管控、巡查巡检、应急处置、值班值守等工作并全面开展风险隐患自查，自查自纠问题录入危险化学品生命周期安全在线，亚运会期间应急管理局组织开展专项检查工作，企业做好迎检准备，落实隐患整改，确保亚运会期间安全生产； 2、本月组织员工参加救护员培训，针对运动知识、创伤救护、心肺复苏等课程的培训考试，加强员工的应急处置能力，对突发情况能冷静应对，确保第一时间进行处理；本月继续做好充装证换证工作，做好资料整理及现场布置的相关内容。 |
| 11 | 2023.10.12 | 会议室 | 19 | - 本月省检查组继续对企业进行抽查，企业继续做好迎检准备工作：继续做好自检隐患整改和“三个六”单位负责人、现场负责人、一线从业人员各自落实的“六务必”，确保了解掌握自身执行的内容和职责； - 2、本月月底组织开展专项演练，落实演练内容，通过演练加强员工应变能力和提升员工综合素质； - 3、本月针对企业的钢瓶不属于本工厂的钢瓶不贴码、不扫码、注意钢瓶的安全问题。严禁出现超装、叠瓶及充装台放气现象，出工厂大门前检查角阀是否拧紧、气瓶是否摆放加固一，定要保证安全方可出厂。 |
| 12 | 2023.11.13 | 会议室 | 16 | - 本月安全生产国考将本周开展，国务院领导非常重视，国务院安委会考核组可能会来余姚考核，将暗访视频并反馈省长，发现问题会直接处罚，企业做好迎检准备工作，准备相关台账资料； - 2、本月11月2日至10日余姚市消防安全重点单位做好迎检准备，由消防工作考核队进行考核：建立消防安全制度、制定灭火和应急疏散预案、开展员工消防安全培训、确定员工会使用灭火器等消防器材、排除现场存在的安全隐患问题； 3、本月开展综合专项应急演练，通过演练检验全体员工的应急处置能力及提高员工的技术水平，进一步明确各自岗位的职责，提高预案之间的协调性，从而有效的达到生产的安全性。 |
| 13 | 2023.12.11 | 会议室 | 16 | 1、元旦假期前工厂做好自查自纠工作，查看工厂消防设施设备是否完好，电气线路是否正常，针对隐患第一时间整改处理；临近年底各项工作较多，天气寒冷务必时刻保持警惕，强化隐患问题自查自纠，落实整改闭环，有效防范化解风险和安全生产事故的发生； 2、年底认真做好岁末及年初重点工作落实，严格落实执行防火、防爆、防泄漏、防静电等安全措施，加强设施设备完整性管理，随检维修和特殊作业环节安全管理，落实领导带班制度，做好本年度工作总结及新一年工作筹划，加强岁末监管工作。 |
| 2024年教育培训 |  |  |  |  |
| 1 | 2024.01.10 | 会议室 | 16 | 1、订立本单位2024年安全生产方针“安全第一，预防为主，综合治理”，订立2024年的目标“无重特大生产设备事故；无重特大火灾、爆炸事故；无重特大人身、交通事故；无重特大职业病危害事故，轻伤人数≤1；杜绝死亡事故，依法行事，按照“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，避免减少事故的发生，不损害员工人身健康，不污染环境”； 2、与单位全体员工签订2024年安全生产责任书；制订2024年工作计划；制订2024年培训计划，制订2024年就应急演练计划；制订2024年安全生产费用预算等； 3、春节前对本厂进行大检查，做到“五不放过”，严格执行管理制度，确保安全度新年。 |
| 2 | 2024.02.01 | 会议室 | 16 | 1、春节假期过后，企业陆续复工复产，工厂针对工厂的复工复产做好计划和方案，严格落实“六个不开工”要求执行，强化领导落实责任，落实关键装置及应急措施落实到位，组织开展员工岗前安全操作规程培训，确保掌握对风险的辨识及管控； 2、完善工厂管理制度，对设计“两重点一重大”重要环节隐患，强化防控措施及时整改，修订完善检维修作业、加强承包商和外来人员的安全培训、每日安全风险研判、包保责任落实及针对性落实并完善应急预案。 |
| 3 | 2024.02.16 | 会议室 | 16 | - 继续学习危险化学品技术说明书内容，加强日常巡查学习各个岗位的现场应急处置及各项设施设备日常保养工作； - 员工复工复产后继续学习规章制度及操作规程； 3、学习液化石油气、丙烷、丙烷的特性及理化特性； - 4、完善及修订管理制度，认真研判安全风险制订针对性的应急预案； - 5、加强对承包商、外来人员的培训，加强门卫及车辆进出的登记工作。 |
| 4 | 2024.03.20 | 会议室 | 16 | 1、继续根据上级要求企业开展针对专项督导共性问题“举一反三”，开展全厂操作规程合理性、完整性自查自纠，开展全员岗位操作规程的应知应会教育培训与考核，杜绝同类问题不熟不知如何回答，强化员工素质，确保每个员工对自身岗位的风险辨识，了解掌握岗位操作规范，严禁无证上岗，对企业工艺参数、物理特性的掌握情况及安全管理制度的知识技能培训，针对关键岗位、设施设备的报警值、联锁值等相关知识的培训； 2、本月继续完善应急演练，通过应急演练强化员工的应急处置能力；本月做好清明假期巡查工作，制订值班值守工作，做好全方面的排查，落实各个岗位的职责，排除隐患确保安全生产。 |

## 2.10  公用及辅助工程

### 2.10.1  水、电、气、通讯

（1）给排水

由市政自来水管网供水，供水管口径为DN100，供水压力约0.3MPa。

厂内设有一只700m3的消防水池，配备电动消防泵（立式水泵）3台，新增储罐注水泵（腋下式井泵，流量12.5L/S，转速2970r/min，电机功率55kw）1台，注水水源为消防水，新增柴油机长轴消防泵（口径150mm，流量45L/S，扬程50m，功率46kw）1台，厂外南面设有一只1440m3的消防水池，供给罐区喷淋用水。

（2）供电

供电由村变压器（220kV/380V/220V，余姚市甬兴气体分滤厂专用）引入，厂内无变压器，供电电压380V/220V，厂内设有配电间及发电机房，发电机房内配备一台功率为88.2kw/12小时的发电机一台，满足《液化石油气供应工程设计规范》GB 51142-2015第12.1.1条“液化石油气储存站、储配站和灌装站内消防水泵及消防应急照明和液化石油气气化站、混气站的供电系统设计应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052中二级负荷的有关规定。液化石油气储存站、储配站和灌装站其他电气设备的供电系统可为三级负荷”的相关要求。

本项目储罐区、充装车间等已设置防雷设施；凡可能产生静电的设备（金属设备、容器、管道、各种阀门、法兰等）均装设防静电接地设施。防雷（防静电接地）装置已检测合格，并在有效期内。

（3）供气

本项目采用压缩空气作为自控联锁系统中切断阀的动力源，企业在充装车间三（空置）北面设有一台空压机和一只1m³储气罐，空压机供气量为1.1m³/min。

（4）通讯

通讯、指挥、对外联络使用固定电话和手机，厂内有固定电话2门，其中1门接传真。

### 2.10.2  消防

本项目外部消防依托泗门镇应急救援队，距离厂区约2.5公里。

公司内建立了义务消防队，由总经理任义务消防队长。

本项目消防设施及器材配置情况如下表:

表2-18  消防设施及器材配置情况

| 消防器材名称 | 规格型号 | 数量 | 存放位置 | 状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防水池 | 700m3 | 1只 | 综合楼下 | 完好 |
| 消防泵（立式离心泵） | 200JC80/1 | 3台 | 消防泵棚 | 完好 |
| 储罐注水泵（腋下式井泵） | 80YX45-200QJ | 1台 | 消防泵棚 | 完好 |
| 柴油机长轴消防泵 | Xbc5.0/45GJ-WH | 1台 | 消防泵棚 | 完好 |
| 室外消火栓 | SS100-1.6 | 8只 | 充装车间一对面2只，卸液台1只，丙烷车间2只、压缩机房边2只，民用车间对面1只 | 完好 |
| 消防水带 | / | 16条 | 消防箱内、微型消防箱内 | 完好 |
| 室外消防箱 |  | 7只 | 消火栓旁 | 完好 |
| 手提式干粉灭火器 | MFZ8 | 2只 | 发电机间 | 完好 |
| 手提式干粉灭火器 | MFZ2 | 4只 | 配电间 | 完好 |
| 推车式干粉灭火器 | MFTZ35 | 1台 | 烃泵棚 | 完好 |
| 手提式干粉灭火器 | MFZ8 | 4只 | 烃泵棚 | 完好 |
| 手提式干粉灭火器 | MFZ8 | 6只 | 储罐区 | 完好 |
| 手提式干粉灭火器 | MFZ8 | 2只 | 卸液台 | 完好 |
| 推车式干粉灭火器 | MFTZ35 | 1台 | 灌瓶1区充装间 | 完好 |
| 手提式干粉灭火器 | MFZ8 | 6只 | 灌瓶1区充装间 | 完好 |
| 手提式干粉灭火器 | MFZ8 | 4只 | 压缩机间 | 完好 |
| 推车式干粉灭火器 | MFTZ35 | 2只 | 灌瓶2区 | 完好 |
| 手提式干粉灭火器 | MFZ8 | 14只 | 灌瓶2区 | 完好 |
| 手提式干粉灭火器 | MFZ8 | 4只 | 综合楼 | 完好 |
| 手提式干粉灭火器 | MFZ8 | 8只 | 民用车间 | 完好 |
| 推车式干粉灭火器 | MFTZ35 | 1只 | 民用车间 | 完好 |
| 手提式干粉灭火器 | MFZ8 | 4只 | 丙烷车间旁消防通道 | 完好 |
| 手提式干粉灭火器 | MFZ8 | 4只 | 大门口左右两侧 | 完好 |
| 手提式干粉灭火器 | MFZ8 | 4只 | 压缩机房 | 完好 |

## 2.11  自动化安全控制系统

涉及企业机密，不予公开。

## 2.12  HAZOP分析、LOPA分析情况

涉及企业机密，不予公开。

## 2.13  上次评价到本次评价之间主要生产现状变化情况

涉及企业机密，不予公开。

# 3  评价范围

根据双方签订的安全评价技术合同，本评价对象为余姚市甬兴气体分滤厂年产：精制液化石油气（丁烷气、丙烷气）2000吨项目。

（1）评价的区域范围为余姚市甬兴气体分滤厂年产：精制液化石油气（丁烷气、丙烷气）2000吨项目中涉及到危险化学品生产和储存的相关区域，包括充装车间一及压缩机房、充装车间二、储罐区（含精制装置）、丙类仓库及综合楼、值班室、辅助用房（含配电间、发电机房、食堂等）等配套用房。

（2）评价的物料范围为本项目所涉及的液化石油气、丁烷、丙烷、柴油等。评价项目组与余姚市甬兴气体分滤厂进行了多次交流，企业已明确本项目不涉及油漆、氮气等危险化学品的使用。

（3）评价的设备设施主要为本项目涉及的设备设施，如储罐、灌装设施等。

（4）评价的安全生产管理范围为本项目所涉及的安全管理内容。

（5）涉及环境保护等方面的内容，应按国家有关规定执行，本评价引用到的环保方面的法规标准与安全评价有一定的关联，环境保护与消防应以其主管部门审核意见为准。

凡涉及本项目的自然灾害（台风、潮汛、洪水）、厂外运输、职业卫生及人为造成的破坏问题，不包括在本评价范围内。

（6）由于企业民用气充装及气雾剂生产未取得相关部门许可，故厂区东部的民用气充装间、厂区西部的充装车间三等用于民用气、气雾剂生产的相关设施不在本报告评价范围内，企业充装车间三空置，民用气充装间作为空瓶（无残留物料）存放区使用。

委托方因各种原因（或因技术保密企业未提供资料、缺乏有效的项目资料等）而主观上不愿或客观上不能提供准确的物料、工艺参数等信息，由此造成的危险、危害不在本评价范围内。

# 4  安全评价原则、内容和程序

## 4.1  评价原则

本评价将按国家现行有关安全生产方面的法律、法规和标准要求进行，同时遵循下列原则：

（1）在国家和地方应急管理部门的指导、监督下，严格执行国家、地方颁布的有关生产安全方面的法律、法规和标准，保证评价的权威性。

（2）按科学的工作程序，采用科学的方法和可靠的数据，全面、准确、客观地提出科学的结论，体现安全评价的科学性。

（3）采用可靠、适用的评价技术，在最大程度上保证评价结论的正确性、对策措施的针对性和可行性。

（4）有关有毒有害物质、噪声等危害的影响，分别依据物质特性及现场监测数据进行。

## 4.2  评价内容

评价内容包括生产安全、安全管理等。

生产安全方面的评价内容有：企业外部安全条件、总平面布置及建（构）筑物、主要工艺技术及设备设施、危险化学品储运、两重点一重大、《化工企业安全检查重点指导目录》符合性、重大生产安全事故隐患判定、安全生产许可证取证情况符合性、危险化学品企业安全风险隐患排查、安全生产专项提升整治查、《化工企业液化烃储罐区安全风险排查指南（试行）》排查、《危险化学品企业安全分类整治目录（2020年）》等检查等，评价涉及人员、工艺、设备等方面。

安全管理方面的评价内容包括：安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程、管理机构组织、人员安全培训教育、事故应急救援预案等。

## 4.3  评价程序

（1）通过该企业项目资料分析及现场勘查，结合类似生产企业中事故案例的研究、分析，确定该企业潜在的危险危害性；

（2）从安全卫生的角度对该企业现有生产工艺过程、主要设备设施及安全技术措施等进行分析与论证，并作出评价结论；

（3）采用定性定量分析法，对该企业的主要危险危害场所进行分析，并作出相应评价结论；

（4）结合企业现状的实际，在分析评价的基础上提出有针对性的安全生产对策与措施；

（5）提出安全现状评价结论。

具体评价程序如下图。

前期准备

辨识与分析危险、有害因素

划分评价单元

定性、定量评价

提出安全对策措施建议

做出评价结论

编制安全现状评价报告

图4-1  安全现状评价工作程序图

# 5  评价方法和评价单元

## 5.1  评价单元的划分

评价单元就是在危险、有害因素分析的基础上。根据评价目标和评价方法的需要，将系统分成有限的、确定范围进行评价的单元。

单元划分的原则主要有两条：

（1）以危险、有害因素的类别为主划分评价单元；

（2）以装置、设施和工艺流程的特征划分。

另外可以将安全管理、外部周边情况分别划分为一个评价单元。

本评价根据该企业生产、储存的实际情况，本着全面分析、重点评价的原则，划分如下评价单元，包括：风险程度分析、安全条件分析、安全生产条件分析。

## 5.2  评价方法

根据该企业的工艺过程、生产特点、危险物料特性的分析，结合国内外评价方法，本评价采用定性、定量相结合的方法进行综合性安全评价。确定采用的评价方法有：

（1）事故后果模拟分析（软件计算法） —— 定量分析法

（2）作业条件危险性评价法 —— 半定量分析法

（3）安全检查表（SCL）—— 定性分析法

（4）综合分析法 —— 定性分析法

评价方法与评价单元见下表。

表5-1  评价方法选择表

| 评价单元 | 主要评价单元的评价因子 | 评价方法选择 |
| --- | --- | --- |
| 风险程度分析 | 个人风险和社会风险 | 事故后果模拟分析（软件计算法） |
|  | 事故后果模拟 | 事故后果模拟分析（软件计算法） |
|  | 外部安全防护距离 | 事故后果模拟分析（软件计算法） |
|  | 多米诺效应 | 事故后果模拟分析（软件计算法） |
|  | 作业单元危险等级分析 | 作业条件危险性评价法 |
| 安全条件分析 | 选址及周边环境 | 安全检查表 |
|  | 与周边环境的相互影响 | 综合分析法 |
|  | 自然条件的影响 | 综合分析法 |
| 安全生产条件 | 总平面布置及建（构）筑物评价 | 安全检查表 |
|  | 主要工艺技术及设备设施评价 | 安全检查表 |
|  | 危险化学品储运评价 | 安全检查表 |
|  | 安全生产管理评价 | 安全检查表 |
|  | 两重点一重大评价 | 安全检查表 |
|  | 《化工企业安全检查重点指导目录》符合性检查 | 安全检查表 |
|  | 重大生产安全事故隐患判定 | 安全检查表 |
|  | 安全生产许可证换证符合性检查 | 安全检查表 |
|  | 危险化学品企业安全风险隐患排查 | 安全检查表 |
|  | 安全生产专项提升整治检查 | 安全检查表 |
|  | 《化工企业液化烃储罐区安全风险排查指南（试行）》排查 | 安全检查表 |
|  | 危险化学品企业安全分类整治目录（2020年）等检查 | 安全检查表 |

# 6  危险、有害因素分析结果

## 6.1  化学品辨识结果

根据相关法规辨识，本项目液化石油气、丁烷、丙烷、柴油属于危险化学品，液化石油气属于特别管控危险化学品、重点监管的危险化学品，丁烷、丙烷属于重点监管的危险化学品，本项目不涉及易制毒化学品、剧毒化学品、易制爆危险化学品、高毒物品，不涉及第一类、第二类、第三类监控化学品。

## 6.2  危险、有害因素分析结果

（1） 危险、有害因素辨识结果

①本项目存在的主要危险、有害因素为火灾、爆炸。

②本项目存在的其他危险、有害因素为中毒、窒息、灼烫、冻伤、机械伤害、触电、高处坠落、物体打击、车辆伤害、淹溺、起重伤害等。

（2）危险、有害因素分布

本项目的危险、有害因素及分布具体见表6-1。

表6-1  危险、有害因素及分布

| 项目 序号 | 危险、有害因素 | 主要危险场所、部位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火灾、爆炸 | 储罐区、充装车间一、充装车间二、压缩机房、发电机房、食堂、消防泵棚等 |
| 2 | 中毒、窒息 | 储罐区、充装车间一、充装车间二、压缩机房、食堂、消防泵棚等 |
| 3 | 灼烫 | 发电机房等 |
| 4 | 冻伤 | 储罐区、充装车间一、充装车间二等 |
| 5 | 机械伤害 | 设备设施、管道等维修或与机械物体接触的过程 |
| 6 | 触电 | 电气设备设施产生漏电或遭受雷击事故等 |
| 7 | 高处坠落 | 设备设施安装、维修等需登高作业处 |
| 8 | 物体打击 | 安装、维修和操作过程中工量具坠落造成物体打击 |
| 9 | 车辆伤害 | 道路及其他车辆行驶处 |
| 10 | 淹溺 | 消防水池等 |
| 11 | 起重伤害 | 电动单梁起重机作业 |

## 6.3  危险工艺辨识结果

按照《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》安监总管三[2009]116号文、《关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》安监总管三[2013]3号进行辨识，本项目不涉及重点监管的危险化工工艺。

## 6.4  危险化学品重大危险源辨识结果

根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018进行危险化学品重大危险源辨识，余姚市甬兴气体分滤厂储罐区构成三级危险化学品重大危险源，充装车间一、充装车间二、辅助用房、消防泵棚均未构成危险化学品重大危险源。

# 7  定性、定量评价结果

## 7.1  风险程度分析结果

### 7.1.1  个人风险值和社会风险值计算

涉及企业机密，不予公开。

- 7.1.2  事故后果模拟结果

涉及企业机密，不予公开。

- 7.1.3  外部安全防护距离计算分析结果

涉及企业机密，不予公开。

- 7.1.4  多米诺效应分析结果

涉及企业机密，不予公开。

- 7.1.5  作业条件危险性评价结果

根据作业条件危险性评价分析对本项目的10个作业单元进行分析，取值计算并评定了作业的危险等级，其结果如下：

（1）属于“一般危险，需要注意”有7个作业单元，即动火作业、卸车作业、灌装作业、站内驾驶、高处作业、压缩机烃泵操作、倒残作业。

（2）属于“稍有危险，可以接受”有3个作业单元，即电气维修作业、入罐作业、机械维修作业。

具体评价过程见附件2.1.5。

## 7.2  安全条件分析结果

### 7.2.1  选址及周边环境分析结果

根据《工业企业总平面设计规范》GB 50187-2012、《工业企业设计卫生标准》GBZ 1-2010、《液化石油气供应工程设计规范》GB 51142-2015、《气瓶充装站安全技术条件》GB/T 27550-2011等的要求对项目选址条件符合性进行检查，经检查，本项目选址合理，符合《工业企业总平面设计规范》GB 50187-2012、《工业企业设计卫生标准》GBZ 1-2010、《液化石油气供应工程设计规范》GB 51142-2015、《气瓶充装站安全技术条件》GB/T 27550-2011等相关规范的要求。

具体分析过程见附件2.2.1。

### 7.2.2  与周边环境的相互影响分析结果

本项目位于余姚市泗门镇水阁周村，与周边环境、相邻企业的防火间距符合要求。因此，本项目在正常生产情况下，不会对周围环境造成影响。但是若发生重大火灾、爆炸等事故，且得不到有效控制，将会波及周边环境、相邻企业。另外，若事故状态下，柴油等化学品流入周边河道会造成环境污染。

周边企业等一旦发生重大火灾事故，且得不到有效控制，将对本项目造成一定影响。

本项目厂区东面的余姚金通物流有限公司液化烃等空车停车场若违规停放满车危险化学品车辆，且发生泄漏起火爆炸；厂区北面的舟鲁线省道（原329国道）运输危险化学品车辆在附近发生交通事故或发生泄漏起火爆炸或毒物扩散，且得不到有效控制，将对本项目造成一定的影响。

本项目厂区周边的河道若发生河水倒灌，也将对本项目造成一定的影响。

甬兴气体与金通物流共用进出口，甬兴气体已与金通物流等周边企业签订了安全管理协议，明确各自的安全职责，安全管理协议详见附件4。

### 7.2.3  自然条件的影响分析结果

本项目所在地自然条件中气温、湿度、风况、雷电、地震、地质等均对安全生产有一定的影响，就目前采取的措施，不利的自然条件对项目安全生产的影响基本可控。但是，企业在日后的生产过程中仍应重视自然条件的不利影响，定期维护保养各类工艺设备和辅助设备；加强与防雷（防静电接地）装置检测机构的联系，定期委托检测。

具体分析过程见附件2.2.3。

## 7.3  安全生产条件的分析结果

### 7.3.1  总平面布置及建（构）筑物评价结果

根据《液化石油气供应工程设计规范》GB 51142-2015、《工业企业总平面设计规范》GB 50187-2012、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）等的要求编制安全检查表，对企业总平面布置及建（构）筑物进行检查，检查结果符合规范要求。

评价过程见附件2.3.1。

### 7.3.2  主要工艺技术及设备设施评价结果

#### 7.3.2.1  工艺技术及设备

根据《液化石油气供应工程设计规范》GB 51142-2015、《气瓶充装站安全技术条件》GB/T 27550-2011、《液化气体气瓶充装规定》GB/T 14193-2009等的要求编制安全检查表，对企业工艺技术及设备进行检查，检查结果符合规范要求。

评价过程见附件2.3.2.1。

#### 7.3.2.2  特种设备及强检设备

根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备使用管理规则》TSG 08-2017、《特种设备生产和充装单位许可规则》TSG 07-2019/XG1-2021等规范对本项目特种设备及强检设备进行检查，检查结果符合规范要求。

评价过程见附件2.3.2.2。

#### 7.3.2.3  常规防护设施

根据《液化石油气供应工程设计规范》GB 51142-2015、《石油化工可燃和有毒气体检测报警设计标准》GB/T 50493-2019、《生产设备安全卫生设计总则》GB 5083-2023等的要求编制安全检查表，对企业采取的常规防护设施进行检查，检查结果符合规范要求。

评价过程见附件2.3.2.3。

#### 7.3.2.4  消防设施

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014、《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005、《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008等的要求，对企业消防设施进行检查，检查结果符合规范要求。

评价过程见附件2.3.2.4。

### 7.3.3  危险化学品储运评价结果

根据《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品仓库储存通则》GB 15603-2022、《易燃易爆性商品储存养护技术条件》GB 17914-2013、《浙江省应急管理厅关于开展危化品企业道路运输充装安全“铁拳整治”专项行动的通知》等进行检查，检查结果符合规范要求。

评价过程见附件2.3.3。

### 7.3.4  安全生产管理评价结果

企业安全生产管理体系包含安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程、管理机构组织、人员安全培训教育、事故应急救援预案等内容。依据《安全生产法》、《浙江省安全生产条例》、《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》AQ 3059-2023等法律、法规、规范对企业的安全生产管理进行检查，检查结果符合规范要求。

评价过程见附件2.3.4。

### 7.3.5  两重点一重大评价结果

#### 7.3.5.1  重点监管的危险化学品

根据《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》安监总厅管三[2011]142号相关要求，对液化石油气的安全管理及安全技术措施进行检查，由于丁烷、丙烷也属于重点监管危险化学品，故参照液化石油气的安全管理及安全技术措施进行检查，检查结果符合规范要求。

评价过程见附件2.3.5.1。

#### 7.3.5.2  重点监管的危险化工工艺

按照《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》安监总管三[2009]116号文、《关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》安监总管三[2013]3号进行辨识，本项目不涉及重点监管的危险化工工艺。

#### 7.3.5.3  危险化学品重大危险源

根据《危险化学品重大危险源安全监督管理暂行规定》、《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》AQ 3035-2010、《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》AQ 3036-2010）、《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》应急部厅〔2021〕12号等的相关规定，对本项目危险化学品重大危险源采用安全检查表方法进行检查，检查结果符合规范要求。

评价过程见附件2.3.5.3。

### 7.3.6  《化工企业安全检查重点指导目录》符合性检查结果

依据《国家安监总局关于印发<化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录>的通知》安监总管三〔2015〕113号对企业安全生产管理情况进行检查，检查结果符合规范要求。

评价过程详见附件2.3.6。

### 7.3.7  重大生产安全事故隐患判定结果

为准确判定及时整改危险化学品生产单位重大生产安全事故隐患，有效防范遏制重特大生产安全事故，根据《国家安全监管总局关于印发<化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）>和<烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）>的通知》安监总管三〔2017〕121号文，对该企业是否存在重大生产安全事故隐患进行判定，检查结果该企业不存在重大生产安全事故隐患。

评价过程详见附件2.3.7。

### 7.3.8  安全生产许可证取证情况符合性检查结果

本项目能满足安全生产许可证换证条件。

评价过程详见附件2.3.8。

### 7.3.9  危险化学品企业安全风险隐患排查结果

为保证生产安全运行，企业制定了《安全检查和隐患整改管理制度》，能定期开展各类安全检查，检查发现的问题制定整改计划并落实整改。

企业已按照《应急管理部关于印发危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南（试行）的通知》应急〔2018〕19号相关要求，完成危险化学品企业安全风险评估诊断分级工作，已按照《重点县-危险化学品重点县指导服务安全检查表》、《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》、《化工企业液化烃储罐区安全风险排查指南（试行）》等进行了自查，并结合外部专家检查意见进行了整改。企业危险化学品企业安全风险隐患排查，能够符合要求。

评价过程见附件2.3.9。

### 7.3.10  安全生产专项提升整治检查结果

根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见>》国务院公报2020年和《全国安全生产专项整治三年行动计划》安委〔2020〕3号的要求，对企业安全整治提升条件进行检查，检查结果符合规范要求。

评价过程见附件2.3.10。

### 7.3.11  《化工企业液化烃储罐区安全风险排查指南（试行）》排查结果

根据《化工企业液化烃储罐区安全风险排查指南（试行）》的要求，对本项目液化烃储罐区安全风险进行排查，通过排查，能够符合要求。

评价过程见附件2.3.11。

### 7.3.12  《危险化学品企业安全分类整治目录（2020年）》等检查结果

依据《应急管理部关于印发危险化学品企业安全分类整治目录（2020年）的通知》应急〔2020〕84号、《应急管理部办公厅关于印发<淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）>的通知》应急厅〔2020〕38号等对本项目进行检查，检查结果符合规范要求。

评价过程见附件2.3.12。

# 8  安全对策措施与建议

## 8.1  存在的主要问题及整改措施

涉及企业机密，不予公开。

对于这些整改措施，山东实华安全技术有限公司经现场核查认为：该企业对于评价报告要求的整改措施均已整改完毕。整改措施落实情况详见附件4的隐患整改回执表。

## 8.2  安全对策措施及建议

（1）储罐、设备的检测必须定期进行；各特种设备应按相关规范要求进行定期检测，相应的作业人员、管理人员应定期培训上岗。

（2）加强对液化烃泵的防泄漏的检查，泵、管道、法兰、金属软管等零部件须达到无泄漏要求，并从严做好紧固件和基础的防腐蚀防静电工作。

（3）建立完整、规范的安全附件台帐；增加必要的已校安全阀备货，严格执行安全阀定期校验规定，现场应做标记；压力表进行定期校验并铅封、划上限红线；液位计定期进行校验等，以保持安全附件完好。

（4）在可能造成回流的使用场合，使用设备上必须配置防止倒灌的装置，如单向阀、止回阀、缓冲罐等。

（5）气瓶充装单位气瓶管理应符合浙质特发[2006]404号等文件要求。

（6）严禁从储罐或罐车直接向气瓶灌装，不允许瓶对瓶直接倒气。

（7）气瓶充装前、后，应当由充装单位持证作业人员对气瓶逐只进行检查，发现超装、错装、泄漏或其他异常现象的，要立即进行妥善处理。

（8）充装前的检查记录、充装操作记录、充装后复验和检查记录应完整，内容至少应包括：气瓶编号、气瓶容积、实际充装量、发现的异常情况、检查者、充装者和复称者姓名或代号、充装日期等。记录应妥善保存、备查。

（9）充气气瓶的运输单位，必须严格遵守国家危险品运输的有关规定。

（10）气瓶的放置地点，不得靠近热源和明火，应保证气瓶瓶体干燥。

气瓶应避开放射性线源；严禁用温度超过40℃的热源对气瓶加热；严禁在气瓶上进行电焊引弧。

（11）严禁将气瓶内的气体向其他气瓶倒装，严禁自行处理瓶内的残液；严禁在储罐区直接排放残液。

（12）检修作业现场一般要求安排2名现场监护人，配备必要的救护器具和消防器材，对作业的安全措施给予确认并做好监护工作。

（13）定期组织员工体检，为其建立健康档案。按时发放劳动防护用品，并要求正确佩戴。

（14）操作人员应相对稳定，由企业考核后持证上岗并定期进行安全教育。

（15）安全管理制度应根据实际需要经常性的进行修改和完善；事故应急救援预案应组织评审并定期进行演习，并通过演习中发现问题持续改进。

（16）企业应该根据《生产安全事故应急条例》、《生产安全事故应急预案管理办法》、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》等要求制定和完善事故应急预案，并组织企业职工定期进行应急预案的培训教育，针对储罐泄漏事故开展注水应急处置等演练。

（17）加强对有限空间作业的管理，严格有限空间作业的审批管理，办理有限空间安全作业证。严格落实《危险化学品企业特殊作业安全规范》、《有限空间作业安全技术规程》等有关安全要求。

（18）严格动火作业的审批管理，办理动火作业安全作业证。应严格落实《危险化学品企业特殊作业安全规范》等有关安全要求。

（19）定期完善物料输送管道的介质名称、流向标识。

（20）做好消防设施的定期维护和校验，保证其有效性和灵敏度。

（21）气瓶应定期委托有资质机构检测，并对客户送回的气瓶进行外观检查，发现有缺陷，立即送有资质机构检测，发现问题，立即采取相应处理措施。

（22）建议在液化烃卸车区域及气瓶充装区域等液化烃易泄漏场所设置水雾喷淋设施，防止发生火灾、爆炸等事故。

（23）根据《国务院安全生产委员会关于印发<安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026 年）>的通知》安委〔2024〕2号，企业应健全完善生产经营单位重大事故隐患自查自改常态化机制，生产经营单位主要负责人要每季度带队对本单位重大事故隐患排查整治情况至少开展1次检查（高危行业领域每月至少1次）。企业应聚焦从业人员疏散逃生避险意识能力提升，每年至少组织开展1次疏散逃生演练（高危行业领域每半年至少1次），让全体从业人员熟知逃生通道、安全出口及应急处置要求，形成常态化机制。

（24）按《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》AQ 3059-2023要求，进一步完善液化烃储罐区安全管理。

（25）对于纯度不够的液化石油气，在充装前需使用精制装置对液化石油气进行精制，对于纯度达标的液化石油气，则不需要精制。由于企业采购的液化石油气纯度都能达标，精制装置已停用十余年，相关管线已用盲板封堵。由于精制装置属于老旧设备，且多年未用，若要恢复使用，则建议企业更新设备，并按压力容器相关要求进行登记，检测合格后方可使用。

# 9  评价结论

通过对余姚市甬兴气体分滤厂年产：精制液化石油气（丁烷气、丙烷气）2000吨项目进行安全现状评价，结论如下：

（1）根据相关法规辨识，本项目液化石油气、丁烷、丙烷、柴油属于危险化学品，液化石油气属于重点监管的危险化学品、特别管控危险化学品，丁烷、丙烷属于重点监管的危险化学品，本项目不涉及易制毒化学品、剧毒化学品、易制爆危险化学品、高毒物品，不涉及第一类、第二类、第三类监控化学品。

（2）本项目为危险化学品生产项目，存在的主要危险、有害因素为火灾、爆炸，其他危险、有害因素为中毒、窒息、灼烫、冻伤、机械伤害、触电、高处坠落、物体打击、车辆伤害、淹溺、起重伤害等。

（3）根据《重点监管的危险化工工艺目录（2013年完整版）》辨识，本项目不涉及重点监管的危险化工工艺。

（4）根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018进行危险化学品重大危险源辨识，余姚市甬兴气体分滤厂储罐区构成三级危险化学品重大危险源，充装车间一、充装车间二、辅助用房、消防泵棚均未构成危险化学品重大危险源。

（5）利用南京安元科技有限公司研制的定量风险评价软件对本项目整个厂区进行个人风险值和社会风险值计算分析，结果如下：

涉及企业机密，不予公开。

（6）事故后果模拟利用南京安元科技有限公司研制的定量风险评价软件，对50m3丙烷罐、50m3丁烷罐可能发生的喷射火灾、蒸气云爆炸、压力容器物理爆炸事故进行后果模拟，装置参数见附件2.1.1，具体结果如下。

涉及企业机密，不予公开。

（7）采用南京安元科技区域定量风险评价软件，本项目所在厂区总体外部安全防护距离计算结果如下。

涉及企业机密，不予公开。

（8）采用南京安元定量风险分析软件进行计算，事故多米诺半径计算结果如附表2-4所示。

涉及企业机密，不予公开。

（9）根据作业条件危险性评价分析对本项目的10个作业单元进行分析，取值计算并评定了作业的危险等级，其结果如下：

①属于“一般危险，需要注意”有7个作业单元，即动火作业、卸车作业、灌装作业、站内驾驶、高处作业、压缩机烃泵操作、倒残作业。

②属于“稍有危险，可以接受”有3个作业单元，即电气维修作业、入罐作业、机械维修作业。

（10）该企业对于评价报告要求的整改措施，均已整改完毕，符合危险化学品安全生产许可证换证审查条件。

# 10  附件

附件1：主要危险、有害因素分析

附件2：定性、定量评价

附件3：选用的安全评价方法简介

附件4：被评价单位提供的原始资料目录

# 附件1  主要危险、有害因素分析

危害是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。危险是指特定危险事件发生的可能性与后果的结合。危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素，强调突发性和瞬间作用。从其产生的种类及形式来看，主要有火灾、爆炸、电气事故等。

有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素，强调在一定时间范围内的积累作用。主要有生产性粉尘、毒物、噪声与振动、辐射、高温、低温等。

能量、有害物质的存在是危险、有害因素产生的根源，系统具有的能量越大，存在的有害物质的数量越多，系统的潜在危险性和危害性也越大。能量、有害物质的失控是危险、有害因素产生的条件，失控主要体现在设备故障、人为失误、管理缺陷、环境因素等四个方面。

## 附件1.1  危险化学品等辨识

（1）依据《危险化学品目录》（2015版）原国家安全生产监督管理总局等部局公告2015年第5号（2022年第8号修改）进行辨识，本项目液化石油气、丁烷、丙烷、柴油属于危险化学品，不涉及剧毒化学品。

（2）根据《各类监控化学品名录》，本项目不涉及第一类、第二类、第三类监控化学品。

（3）根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》，本项目液化石油气属于特别管控危险化学品。

（4）根据《易制毒化学品的分类和品种目录》，本项目不涉及易制毒化学品。

（5）根据《易制爆危险化学品名录（2017年版）》，本项目不涉及易制爆危险化学品。

（6）依据《高毒物品目录》，本项目不涉及高毒物品。

（7）依据《首批重点监管的危险化学品名录》、《第二批重点监管危险化学品名录》对本项目进行辨识，本项目液化石油气、丁烷、丙烷属于重点监管的危险化学品。

## 附件1.2  物料固有的危险、有害因素分析

本项目涉及到的危险化学品及其危险性类别一览表见附表1-1。

附表1-1  危险化学品及其危险性类别一览表

| 序号 | 名称 | 危化品序号 | 闪点（℃） | 爆炸极限（V%） | 火灾危险性类别 | 危险性类别 | 工作场所空气中化学物质容许浓度OELs（mg/m3） |  |  | 毒理学数据 | 危害程 度级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | MAC | PC-TWA | PC-STEL |  |  |
| 1 | 丙烷 | 139 | -104 | 2.1-9.5 | 甲类 | 易燃气体，类别1 加压气体 | - | - | - | LD50：无资料；LC50：无资料 | IV级 轻度危害 |
| 2 | 丁烷 | 2778 | -60 | 1.5-8.5 | 甲类 | 易燃气体，类别1 加压气体 | - | - | - | LD50：无资料；LC50：无资料 | IV级 轻度危害 |
| 3 | 液化石油气 | 2548 | -74 | 5-33 | 甲类 | 易燃气体，类别1 加压气体 生殖细胞致突变性，类别1B | - | 1000 | 1500 | LD50：无资料；LC50：无资料 | IV级 轻度危害 |
| 4 | 柴油 | 1674 | ＞60 | 0.6-7.5 | 丙类 | 易燃液体，类别3 | - | - | - | LD50：无资料；LC50：无资料 | - |

（1）火灾、爆炸

从附表1-1可知，本项目涉及的物料中丙烷、丁烷、液化石油气的火灾危险性类别为甲类，柴油的火灾危险性类别为丙类，易发生火灾、爆炸事故。

另外，压缩空气具有助燃性。

（2）中毒、窒息

由附表1-1可知道，本项目涉及的物料丙烷、丁烷、液化石油气均为IV级轻度危害。若空气中丙烷、丁烷、液化石油气等含量过高，使吸入气氧分压下降，易引起缺氧窒息。若丙烷、丁烷、液化石油气等含有硫化氢，泄漏时易造成人员中毒。

（3）腐蚀性

丙烷、丁烷、液化石油气中的腐蚀性主要来自其中所含的杂质，如硫化物。湿硫化氢对钢材具有很强的腐蚀性。项目使用的液化石油气为净化后达到使用标准的液化石油气，如果净化和监控失效，硫化物含量可能超标。

（4）气体易积聚性

本项目涉及的易燃易爆物料丙烷、丁烷、液化石油气、柴油等比空气重，易在低洼处积聚，在火星、火花等引火源的作用下会发生燃烧、爆炸等事故。

（5）热膨胀性

本项目涉及的易燃易爆物料丙烷、丁烷、液化石油气、柴油等在受热后会产生膨胀，造成容积内压力上升，从而易泄漏、扩散性导致火灾、爆炸等事故。

（6）易泄漏、扩散性

本项目涉及的易燃易爆物料丙烷、丁烷、液化石油气、柴油等易泄漏，泄漏时容易扩散，遇火源造成火灾、爆炸等事故。

（7）易产生静电性

本项目涉及的易燃易爆物料丙烷、丁烷、液化石油气、柴油等在管道输送或流动状态下易产生静电，若静电不导除，则易发生火灾、爆炸等事故。

（8）易挥发性

本项目涉及的易燃易爆物料丙烷、丁烷、液化石油气、柴油等易挥发，挥发的气体与空气形成爆炸性气体，会在静电等引火源作用下产生火灾、爆炸等事故。

（9）低温冻伤

本项目液化气体丙烷、丁烷、液化石油气等泄漏气化会带走大量热能，与人体接触会造成冻伤。

- 附件1.3  工艺过程中危险有害因素分析

### 附件1.3.1  工艺过程火灾、爆炸危险性分析

（1）生产中物料容易发生泄漏的部位

①设备、钢瓶、管道、阀门、管道附件等相互连接部位。

②设备、钢瓶、管道等焊接缺陷部位。

③设备、钢瓶、管道等严重腐蚀部位。

④泵、阀门转动轴等的密封部位。

（2）生产场所内可能导致火灾、爆炸的能源

①静电放电火花。

②电气设备所产生的电弧、电火花。

③电气设备表面的高温。

④明火。

⑤超压。

（3）生产过程火灾爆炸危险、有害因素分析

本项目的生产过程主要是液化丙烷、丁烷及精制液化石油气的充装过程、原料和产品的装卸过程及液化石油气精制脱硫过程等。

①液态丙烷、丁烷及精制液化石油气在管道、泵、阀门等设备内高速流动时，如槽车和管道等接地不良，易产生和积聚静电。尤其是高压气体发生小孔径喷射等泄漏时，因流速极快，可以产生高电位静电而引发电火花。极易引起火灾和爆炸事故。

②液态丙烷、丁烷及精制液化石油气的装卸和充装过程中，涉及到压力容器及压力管道，这些压力容器及压力管道的设计、安装、调试、使用若不符合相关规范、标准要求或管理不善等均可能造成大量丙烷、丁烷及精制液化石油气液体或气体泄漏，可能会引起火灾、物理爆炸等事故，造成财产损失和人员伤亡。

③丙烷、丁烷及精制液化石油气气瓶为高压钢质气瓶。若气瓶质量因设计、制造、充装、运输、储存、经销、使用和检验等不符合相关规范、标准要求，万一造成爆炸事故，将会造成重大人员伤亡和财产损失。

④气瓶在充装过程中，会因气体压缩而发热，特别是在炎热的夏季，当气瓶充装速度过快时，气瓶会异常升温，影响钢瓶及系统安全。在充装过程中，如设备、设施的防静电措施缺乏，一旦物料泄漏，将会造成丙烷、丁烷及精制液化石油气遭遇静电火花而导致火灾、爆炸事故。丙烷、丁烷及精制液化石油气的过量充装；钢瓶未经检查就灌装，可能造成混装；均可能导致钢瓶泄漏或钢瓶的超压爆炸等事故。在作业过程中，若操作错误、违章作业，均可能导致泄漏甚至爆炸等严重事故。

⑤液化石油气在精制脱硫过程中，若分子筛脱硫达到饱和或分子筛发生堵塞，装置内压力发生异常，易发生安全事故。

⑥在装卸过程中，若缺少防雷防静电措施，也将会造成泄漏的物料遭遇静电火花引起火灾爆炸等事故。

⑦气瓶在装卸搬运过程中，容易倾倒，极有可能引起气瓶损坏、颈管断裂、气体泄漏等事故。

⑧气瓶安全附件不齐，装卸人员不按规定装卸，可能造成气瓶损伤，引起气体泄漏，甚至气瓶爆炸。

⑨储罐、罐车和钢瓶在检验或检修时，未按工艺规程进行残液处理，在罐内残液未处理干净时，就对其进行气密试验，将造成爆炸。

### 附件1.3.2  工艺过程的中毒窒息危险性分析

丙烷、丁烷、精制液化石油气虽然均为IV级轻度危害。但在生产过程中如因设备、包装容器、管道等质量缺陷或管理不善、超期使用、密封不良、腐蚀穿孔等原因发生物料泄漏，或作业现场通风不好，造成泄漏的丙烷、丁烷、精制液化石油气气体积聚，从而使空气中丙烷、丁烷、精制液化石油气气体的浓度较高时，可经吸入对人体健康产生危害，可能使作业人员出现头晕、头痛、嗜睡、恶心、呕吐等症状，严重时，表现为麻醉、昏迷状态及意识丧失，甚至死亡。

### 附件1.3.3  工艺过程冻伤危险性分析

液态丙烷、丁烷、精制液化石油气均为液化气体，因泄漏喷溅到人体上时，会迅速汽化，吸收大量热量，可造成人体冻伤危害。

## 附件1.4  设备设施的危险有害因素分析

（1）设备选材不当 、焊接质量差、部件腐蚀、磨损 、设备、设施疲劳断裂、密封部位劣化等等均会导致危险化学品泄漏，进而可能造成中毒、火灾、爆炸等事故。钢瓶充装过程缺乏检查将可能造成超量充装等，最终可能形成泄漏、爆炸，进一步引起火灾、爆炸事故。

（2）工艺设备的安全附件如压力表、安全阀等的损坏、缺少等，也将会造成装卸、充装过程中的超压等危险，最终导致火灾、爆炸等事故的发生。

（3）如果烃泵未按规定保养，导致故障或密封不好，可能引起液化气体的大量泄漏。

（4）在气瓶充装中，管道系统存在压力脉动，如管道、阀门等设计固定不当，有可能造成管道、阀门等因振动疲劳损坏，造成断裂，引发介质泄漏事故。

（5）烃泵、压缩机的转动部位若未设置防护装置，有可能割伤操作人员或卷入操作人员的衣物，对人体造成机械伤害。

（6）压力管道是指利用一定的压力，用于输送气体或液体的管状设备。液化气体储罐至用气车间的管道属于压力管道，在使用时可能发生泄漏和物理性爆炸，主要由下列原因引起：使用压力超过设计压力；管道表面腐蚀而导致管壁变薄、强度下降；管道损伤；管道制造或焊接的缺陷；管道附件的失效或缺陷等等。

（7）起重机如制造、安装质量不符合要求，无证操作、违反安全操作规程，未按规定进行定期检验，有可能发生钢丝绳断裂、脱钩、撞伤或砸伤人员等起重伤害事故。

（8）液态丙烷、丁烷、精制液化石油气的钢瓶属压力容器。如制造质量不符合要求，充装、运输、储存、使用不当，腐蚀严重、未按规定进行定期检验，无证操作，有可能发生泄漏、爆炸、人员中毒等事故。

（9）液态丙烷、丁烷、精制液化石油气储罐、残液储罐设计压力为1.77MPa，均属压力容器。如制造、安装质量不符合要求，无证操作、违反安全操作规程，超压运行，设备和安全附件未按规定进行定期检验，有可能发生泄漏、爆炸事故。

## 附件1.5  特种设备的危险、有害因素分析

本项目涉及到的特种设备为：液化石油气储罐、丁烷储罐、丙烷储罐、备用储罐、残液储罐、充装钢瓶及压力管道等。

### 附件1.5.1  压力容器

（1）压力容器

①设计、制造方面：包括结构不合理、材料使用不当、焊接质量差、受压元件强度不够、粗制滥造、安装质量缺陷等原因，造成压力容器使用或试压时发生事故。

②安全管理方面：压力容器使用单位无人分管，无专（兼）职管理人员，无岗位责任制，无安全管理制度，无安全操作规程或执行不力，压力容器操作人员违反劳动纪律，违章操作、操作失误或操作人员素质低，缺乏操作技能和专业常识，设备损坏，严重失修，维护保养差，容器超期未检验，超负荷运行以及其它使用管理不善造成的事故。

③安全附件方面：安全附件不齐全，安装错误，压力表、安全阀超期未校验或失灵等造成的事故。

④修理改造方面：修理、技术改造、检验质量差等原因造成的事故。

（2）阀门

阀门在使用时，在管道与阀门的连接处或阀门开关处可能发生泄漏和爆炸（包括物理性爆炸），主要引起的原因与上面管道泄漏和爆炸（包括物理性爆炸）的原因相似。

（3）气瓶

①气瓶充装压力过大、速度过快，可能造成钢瓶超压引起爆炸。

②气瓶的材质、结构和制造质量不符合安全要求，比如材料脆性、瓶壁厚薄不均，有夹层等。

③搬运装卸时，气瓶从高处坠落、倾倒或滚动，发生剧烈碰撞冲击。

④保管不善，使用时受日光曝晒、明火、热辐射等作用，致使瓶温过高，压力剧增。

⑤气瓶的瓶阀泄漏，高压气流冲出，引发爆炸。

### 附件1.5.2  压力管道

本项目液化石油气、丁烷气、丙烷气由管道供给。压力管道在一定的压力下运行，有可能发生泄漏、爆裂等事故。破裂和爆裂的主要原因有：

（1）管道设计不合理，如管道挠性不足，出现裂纹、疲劳和支点变形，最后导致管道破裂。管道工艺设计缺陷。没有考虑管道热补偿等问题。

（2）材料缺陷，材质不符合要求。制造质量低劣、焊接质量低劣，焊缝存在裂纹、错位、未焊透、焊瘤和咬边等。

（3）违章作业、操作失误。

（4）安全附件未按规定进行定期检验，安全附件失灵、损坏，也易导致超压，造成物料泄漏、工艺失常而引起火灾、爆炸事故。

（5）阀门、法兰、垫片及紧固件的危险、有害因素：

①材料、压力等级选用或使用错误；

②制造尺寸、精度等不能满足实际要求；

③阀门密封失效；

④自动控制等阀门的控制系统失灵，手动操作阀门的阀杆锈死或操作困难；

⑤管道布置不合理，造成附加应力或出现振动；

⑥使用过程中阀门误动作、阀门限位开关失灵、阀门故障等，未按要求进行检验、维护等。

## 附件1.6  储运过程的危险有害因素分析

### 附件1.6.1  储存过程中危险有害因素分析

本项目产品采用钢瓶储存，原料采用储罐储存。

（1）气瓶储存过程中危险有害因素

①钢瓶如制造质量不符合要求，腐蚀严重、未按规定进行定期检验，有可能发生泄漏、爆炸等事故。

②钢瓶放置场所建筑物耐火等级不够，放置场所温度超过30℃，通风不良，超量储存，易造成泄漏或钢瓶超压爆炸，从而引起燃烧、爆炸事故。

③钢瓶放置场所未设置防雷接地装置，或防雷接地不良，有可能因遭雷击而发生燃烧、爆炸事故。

④钢瓶放置场所电线布置不规范，设备、照明灯具和开关不防爆，有可能因电气产生火花而发生燃烧、爆炸事故。

⑤钢瓶未按规范要求堆放，场地不平，或未设置防倒瓶设施，容易引起钢瓶倾倒，造成气瓶损坏、颈管断裂、气体泄漏或砸伤人员等事故。

⑥作业人员未按规定要求穿戴防静电服、防静电鞋，易产生静电火花，有引起火灾、爆炸的危险。

⑦满瓶、空瓶未分开堆放，储存场所标识不清，容易造成气瓶混充、发货错误，从而引发事故。

⑧气瓶安全附件不齐，容易造成气瓶阀门损坏，从而发生物料泄漏，有引起火灾、爆炸的危险；以及造成瓶身损伤，影响气瓶的强度，造成气瓶爆炸事故的隐患。

⑨养护、管理制度不落实，作业不规范，防护用品缺乏，安全设施不完备，从业人员不具备从事危险化学品管理的知识，均可能有引起火灾、爆炸、中毒的危险。

（2）储罐储存过程中危险有害因素

①储罐若选材不当，设计、制造、安装质量不符合要求，可能发生物料泄漏事故。

②储罐如未装设液位计，易造成溢料事故。

③储罐区未设置防护堤，当有物料泄漏时，会使事故的影响范围扩大。

④储罐的阀门、管件等选材不当，安全附件如压力表、液位计、安全阀等损坏或缺少，维护、保养不良，均有引起泄漏的危险。

⑤储罐的出料口未采用双阀或未设紧急切断装置，一旦出料阀破损，会造成大量泄漏。

⑥在装卸、灌装过程中采用不锈钢编织塑料软管或橡胶软管，在使用中因疲劳、应力集中、敲击或软管自身缺陷等因素，可能造成管道的老化、破裂，以致物料泄漏而发生事故。

⑦物料装卸完成后，如装卸软管内的余液处理不当，易造成挥发、扩散。

⑧本项目在丁烷装卸时，当槽车运送的丁烷气源中丙烷含量不达标时，需要将不达标的气源打入备用罐，再从丙烷储罐内添加丙烷至备用罐，检测达标后再从备用罐倒入丁烷储罐。在此过程中，若储罐的液位计、压力表、安全阀等安全附件失效，有可能引起物料泄漏，进而引发火灾、爆炸事故。

### 附件1.6.2  运输过程中危险有害因素分析

本项目产品及原料均委托其他单位运输，其运输过程中危险有害因素为：

（1）如运输单位不具备危险化学品运输资质，装卸人员、押运员未进行有关安全知识培训，未按《汽车运输、装卸危险货物作业规程》要求运输、装卸作业，运输、装卸不规范等都有发生事故的危险性。

（2）气瓶内液化气体受热易膨胀，在高温季节，运输车辆无遮阳设施，运输不避开高温时段，或车辆超载、摆放不稳等都有可能引起泄漏、燃烧、爆炸事故发生。

（3）气瓶在装卸搬运过程中，容易倾倒，砸伤装卸人员。

（4）气瓶安全附件不齐，装卸人员不按规定装卸，可能造成气瓶损伤，引起气体泄漏，甚至气瓶爆炸。

（5）气瓶的发货和装载未进行查验、登记、核准，易发生各类气瓶的超装、混装，有发生火灾、爆炸事故的危险。

（6）液化气体槽车和气瓶的运输车辆未设立专用停车位和警示标志，容易引起车辆事故。

（7）进出厂区的车辆如未装阻火器，有引起燃烧、爆炸的危险性。

（8）厂内道路的设计、交通标志和安全标志设置、照明的质量、卸车作业、车辆的管理等方面存在的缺陷，驾驶员违规驾驶都可能引发交通事故，从而造成物料泄漏、引发中毒、燃烧、爆炸等事故。

（9）如运输物料没有明显的危险物品标志，一旦发生交通事故，不能及时施救，易造成扩散，以至引起中毒、燃烧、爆炸事故。

（10）运输车辆在繁华市区停靠，若发生事故会造成重大人员伤害。

## 附件1.7  检修作业过程的危险有害因素分析

检修作业时，往往动火作业、登高作业、起重作业、拆装作业等同时进行。若施工组织不严密、计划不周，容易发生事故。

（1）动火作业危险性的主要表现：

①安全措施不到位，容器内存在死角、盲板插加不合理、相连物料管线未隔开、阀门内漏等，动火时易发生火灾爆炸事故。

②可燃、易爆介质吸附在设备、管道内壁表面的积垢等，若处理不当，动火时易发生火灾爆炸事故。

③动火点周围存在易燃、易爆物品，易发生火灾爆炸事故。

④违章作业、不执行安全措施，易造成火灾爆炸事故。

（2）高处作业危险的主要表现：

①脚手架搭设不规范、稳定性差，造成高处坠落事故。

②周围环境变化，有毒气体突然散发时，易造成中毒及高处坠落事故。

③检修时围栏、楼板等移开后未采取相应的措施而发生坠落。

此外，在检修过程中，人员还具有被灼烫的危险性；或在狭小场所碰撞摔倒、跌打损伤；或被卷入运转的机器设备里，断伤肢体，施工机械未经检查而发生事故等，也应引起高度重视。

## 附件1.8  建（构）筑物危险有害因素分析

（1）本项目储罐区和充装区火灾危险性均属于甲类，应设置防雷和防直击雷设施。否则，一旦发生火灾或者因雷击招致的火灾事故，会迅速穿顶，甚至造成屋架倒塌等危险危害。

（2）建筑物的间距应考虑到消防施救和人员疏散的要求，否则可能造成人员逃生时间不足。

（3）未进行定期防雷、防静电检测，可能造成事故。

（4）若建筑物无防雷措施、防雷措施不到位等，有可能发生雷击。

（5）若建（构）筑物基础处理不符合要求，或在建（构）筑物上任意搭建、增加负荷，均会造成建（构）筑物不正常沉降而引发事故。

（6）若任意搭建建、构筑物，影响消防通道或通风，会引起可燃物积聚。

## 附件1.9  心理、生理性和行为性危险、有害因素

由于不正确的工作态度、技能或知识不足、健康或生理状态不佳和劳动条件（设施条件、工作环境、劳动强度和工作时间）影响等造成的不安全行为容易引起事故。人的心里、生理状态和人的行为主要危险、有害因素见下表。

附表1-2  心理、生理性和行为性危险、有害因素主要分类

| 危险有害因素 | 主要分类 | 体现及造成后果 |
| --- | --- | --- |
| 心理、生理性危险和有害因素 | 1.负荷超限（包括体力负荷、听力负荷、视力负荷、心理负荷等）健康状况作业 2.从事禁忌作业 3.心理异常（包括情绪异常、冒险心理、过度紧其他心理异常） 4.辨识功能缺陷（包括感知延迟、辨识错误、其他功能缺陷） | 作业人员在疲劳、劳损、伤害等情况下继续作业；受伤、带病作业；女工在经期、孕期从事禁忌作业；嗅觉迟钝、色盲；未成年人从事高危作业等等。从而导致 人为事故发生 |
| 行为性危险和有害因素 | 1.指挥错误 2.指挥失误 3.操作错误 4.违章指挥 5.监护失误 6.误操作 7.其他错误 8.违章作业 | 操作中发生人为失误，导致人为事故发生 |

## 附件1.10  其他危险有害因素分析

（1）电气伤害

①雷电危害

本项目厂区地面较为开阔，各储罐、机泵、管线、建（构）筑物等均有可能遭受雷击，引起火灾、爆炸、设备损坏和人身伤害事故。

②静电危害

人体可能因静电、电击引起精神紧张摔倒、坠落，造成二次事故。

③漏电伤害

电气设备若不按国家规范要求配置，电气设备的绝缘不良等，可能因漏电导致人员触电事故。

④触电

电路故障和违章操作可能引发触电事故，电路故障主要包括：断线、短路、异常接地、漏电、误合闸、电气设备或电气元件损坏、电子设备受电磁干扰而发生的误动作。

（2）车辆伤害

物料的运输和客户的提货均是通过槽车、汽车运输，由于厂内道路的设计、交通标志和安全标志、设备、照明的质量、卸车台作业、车辆管理等方面的缺陷；驾驶人员的不安全行为、汽车的机械故障、车辆没有按规定线路行驶或者超速行驶等都有可能引起车辆对人的伤害（挤、压、撞等）。

（3）高处坠落

上罐梯子的不牢固、护栏高度不够、未采取防滑措施以及操作人员的不安全行为都有可能引起高处坠落。

（4）机械伤害

设备的防护装置失效或未采取防护措施等，容易引起夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等机械伤害。

（5）物体打击

正常储运、检修作业时，工具不慎落下等，可能造成物体打击。

（6）淹溺

消防水池等由于防护缺失或人员作业人员因酗酒、精神恍惚，失足坠落，冬季雨雪天结冰，人员不慎滑跌落，都可能发生淹溺等事故。

（7）灼烫

本项目存在发电机，在发电机运行时，若人员不注意，触碰发电机散热管，有可能引起人员灼烫事故。

（8）管理缺陷

企业管理人员违章指挥，操作人员违章操作，操作人员违反劳动纪律等会引起火灾、爆炸及中毒窒息等危害；规章制度不健全，职工无章可循可能引起伤害；安全责任制不落实，职工教育培训不到位，操作人员安全意识不强而可能引起伤害；企业安全检查和隐患整改不及时而可能引起伤害；事故应急救援预案未进行制定或者制定后未按照规定进行演练，也容易导致事故后果扩大化；劳动保护用品的缺乏和使用不当，容易引发事故。

## 附件1.11  危险化学品重大危险源辨识

### 附件1.11.1  辨识依据

根据国家标准《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218-2018，对本项目进行危险化学品重大危险源辨识，以下是危险化学品重大危险源辨识过程中几个相关概念：

（1）危险化学品是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

（2）单元是指涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元。

（3）临界量是指某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量。

（4）危险化学品重大危险源是指长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

（5）生产单元是指危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

（6）储存单元是指用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

（7）混合物是指由两种或者多种物质组成的混合体或者溶液。

生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218-2018中表1、表2规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在的危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

①生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种时，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

②生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，按式（a）计算，若满足式（a），则定为重大危险源：

单元内存在的危险物质为多品种时，根据《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218-2018中规定，采取以下的计算式来判断是否属于危险化学品重大危险源。

S=q1/Q1+q2/Q2+…+ qn/Qn≥1……………（a）

式中：

S——辨识指标；

q1，q2，…，qn——每种危险化学品的实际存在量，单位为吨（t）；

Q1，Q2，…，Qn——与每种危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

根据国家标准《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218-2018，对本项目进行危险化学品重大危险源分级，以下是危险化学品重大危险源分级过程中几个相关概念：

（1）分级指标

采用单元内各种危险化学品实际存在量与其相对应的临界量比值，经校正系数校正后的比值之和R作为分级指标。

（2）分级指标的计算方法

重大危险源的分级指标按式（b）计算。

R=αβ1q1Q1+β2q2Q2+⋅+βnqnQn……………（b）

式中：

R——重大危险源分级指标；

α——该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数；

β1，β2，…，βn——与每种危险化学品相对应的校正系数；

q1，q2，…，qn——每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）；

Q1，Q2，…，Qn——与每种危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

（3）校正系数β的取值

根据单元内危险化学品的类别不同，设定校正系数β值，在附表1-3范围内的危险化学品，其β值按附表1-3确定；未在附表1-3范围内的危险化学品，其β值按附表1-4确定。

附表1-3  毒性气体校正系数β取值表

| 名称 | 校正系数β |
| --- | --- |
| 一氧化碳 | 2 |
| 二氧化硫 | 2 |
| 氨 | 2 |
| 环氧乙烷 | 2 |
| 氯化氢 | 3 |
| 溴甲烷 | 3 |
| 氯 | 4 |
| 硫化氢 | 5 |
| 氟化氢 | 5 |
| 二氧化氮 | 10 |
| 氰化氢 | 10 |
| 碳酰氯 | 20 |
| 磷化氢 | 20 |
| 异氰酸甲酯 | 20 |

附表1-4  未在附表1-3中列举的危险化学品校正系数β取值表

| 类别 | 符号 | β校正系数 |
| --- | --- | --- |
| 急性毒性 | J1 | 4 |
|  | J2 | 1 |
|  | J3 | 2 |
|  | J4 | 2 |
|  | J5 | 1 |
| 爆炸物 | W1.1 | 2 |
|  | W1.2 | 2 |
|  | W1.3 | 2 |
| 易燃气体 | W2 | 1.5 |
| 气溶胶 | W3 | 1 |
| 氧化性气体 | W4 | 1 |
| 易燃液体 | W5.1 | 1.5 |
|  | W5.2 | 1 |
|  | W5.3 | 1 |
|  | W5.4 | 1 |
| 自反应物质和混合物 | W6.1 | 1.5 |
|  | W6.2 | 1 |
| 有机过氧化物 | W7.1 | 1.5 |
|  | W7.2 | 1 |
| 自燃液体和自燃固体 | W8 | 1 |
| 氧化性固体和液体 | W9.1 | 1 |
|  | W9.2 | 1 |
| 易燃固体 | W10 | 1 |
| 遇水放出易燃气体的物质和混合物 | W11 | 1 |

（4）校正系数α的取值

根据危险化学品重大危险源的厂区边界向外扩展500m范围内常住人口数量，按照附表1-5设定暴露人员校正系数α值。

附表1-5  校正系数α取值表

| 厂外可能暴露人员数量 | 校正系数α |
| --- | --- |
| 100人以上 | 2.0 |
| 50人～99人 | 1.5 |
| 30人～49人 | 1.2 |
| 1～29人 | 1.0 |
| 0人 | 0.5 |

（5）分级标准

根据计算出来的R值，按附表1-6确定危险化学品重大危险源的级别。

附表1-6  重大危险源级别和R值的对应关系

| 重大危险源级别 | R值 |
| --- | --- |
| 一级 | R≥100 |
| 二级 | 100>R≥50 |
| 三级 | 50>R≥10 |
| 四级 | R<10 |

根据国家标准《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218-2018，在附件1.11.2进行辨识、分级。

### 附件1.11.2  辨识结果

（1）重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218-2018，对本项目危险化学品重大危险源进行辨识，临界量、实际量具体数据参见附表1-7。

附表1-7  危险化学品的临界量、实际量一览表

| 物质名称 | 辨识依据 | 临界量Q （t） | 本项目实际量q（t） | qi/Qi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 充装车间一 |  |  |  |  |
| 液化石油气 | 表1危险化学品名称 | 50 | 2.5 | 0.05 |
| 丁烷（含丙烷约20%-30%） | W2 | 10 | 2.5 | 0.25 |
| 丙烷 | W2 | 10 | 2.5 | 0.25 |
| 合计 |  |  |  | 0.55＜1 |
| 充装车间二 |  |  |  |  |
| 丁烷（含丙烷约20%-30%） | W2 | 10 | 4 | 0.4 |
| 丙烷 | W2 | 10 | 4 | 0.4 |
| 合计 |  |  |  | 0.8＜1 |
| 储罐区 |  |  |  |  |
| 液化石油气 | 表1危险化学品名称 | 50 | 14.7 | 0.294 |
| 丁烷（含丙烷约20%-30%） | W2 | 10 | 24.65 | 2.465 |
| 丙烷 | W2 | 10 | 24.7 | 2.47 |
| 合计 |  |  |  | 5.229＞1 |
| 辅助用房 |  |  |  |  |
| 柴油 | W5.4 | 5000 | 0.2 | 0.00004 |
| 液化石油气 | 表1危险化学品名称 | 50 | 0.03 | 0.0006 |
| 合计 |  |  |  | 0.00064＜1 |
| 消防泵棚 |  |  |  |  |
| 柴油 | W5.4 | 5000 | 0.13 | 0.000026 |
| 合计 |  |  |  | 0.000026＜1 |

注：由于充装量根据客户需求，现充现走，故充装车间一按每次最大充装量计算，丁烷（含丙烷约20%-30%）、丙烷及液化石油气按最大钢瓶规格50kg/瓶，每次各充装50瓶计算；充装车间二丁烷（含丙烷约20%-30%）、丙烷按最大钢瓶规格400kg/瓶，每次各充装10瓶计算。储罐区丁烷（含丙烷约20%-30%）、丙烷、液化石油气、残液充装系数按0.85计算，丁烷储罐或备用储罐中有一个罐作为应急罐使用，保持空罐状态。柴油发电机房柴油实际量约200kg。食堂储存2瓶15kg液化石油气钢瓶。消防泵棚柴油实际量约130kg。残液参照液化石油气。

危险化学品重大危险源辫识结果：

本项目储罐区构成危险化学品重大危险源；充装车间一、充装车间二、辅助用房、消防泵棚均未构成危险化学品重大危险源。

（2）重大危险源分级

根据《危险化学品重大危险源辩识》GB l8218-2018进行分级计算，计算结果如下表所示。

附表1-8  危险化学品重大危险源分级计算表

| 储罐区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物质名称 | 临界量Q （t） | 本项目实际量q（t） | qi/Qi | 取值依据 | 符号 | βn | α | R |
| 液化石油气 | 50 | 14.7 | 0.294 | 表4 | W2 | 1.5 | 2 | 0.882 |
| 丁烷（含丙烷约20%-30%） | 10 | 24.65 | 2.465 | 表4 | W2 | 1.5 | 2 | 7.395 |
| 丙烷 | 10 | 24.7 | 2.47 | 表4 | W2 | 1.5 | 2 | 7.41 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 15.687 |

注：本项目所在厂界边界向外扩展500m范围内常住人口数量在100人以上，α值取2。

危险化学品重大危险源分级结果：

本项目储罐区R值＞10且＜50，构成三级危险化学品重大危险源。

### 附件1.11.3  辨识小结

根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018进行危险化学品重大危险源辨识，余姚市甬兴气体分滤厂储罐区构成三级危险化学品重大危险源，充装车间一、充装车间二、辅助用房、消防泵棚均未构成危险化学品重大危险源。

## 附件1.12  事故案例分析

### 附件1.12.1  典型事故案例分析

（1）山东临沂金誉石化有限公司“6·5”爆炸着火事故

2017年6月5日凌晨1时左右，位于山东省临沂市临港经济开发区的金誉石化有限公司装卸区的一辆运输石油液化气（闪点-80℃～-60℃，爆炸下限1.5%左右，以下简称液化气）罐车，在卸车作业过程中发生液化气泄漏爆炸着火事故，造成10人死亡、9人受伤，厂区内15辆危险货物运输罐车、1个液化气球罐和2个拱顶罐毁坏、6个球罐过火、部分管廊坍塌，生产装置、化验室、控制室、过磅房、办公楼以及周边企业、建构筑物和社会车辆不同程度损坏。

事故发生经过

金誉石化有限公司成立于2010年6月，原有1套8万吨/年液化气深加工生产装置，2016年10月20万吨/年液化气深加工生产装置竣工投产，另有1套4万吨/年废硫酸综合回收装置处于试生产期间。主要生产戊烷油0.41万吨/年，精制液化气2.75万吨/年，异丁烷1.24万吨/年，丙烷6.14万吨/年，正丁烷3.01万吨/年，异辛烷12.17万吨/年。厂区内建有液化气罐区、异辛烷罐区等7个相对独立的配套罐区，其中6个异辛烷储罐共计12000m3，18个液化气球罐共计36000m3，27个卧式储罐（储存介质为丙烷、丁烷和戊烷等）共计约5400 m3。事故发生前，厂区内原料和产品总量4万余吨（包括液化气1.3万余吨、其他易燃物料0.35万吨）。该企业原料和产品进出厂全部通过罐车道路运输。

6月4日，该公司连续实施液化气卸车作业。6月5日凌晨零时56分左右，河南省清丰县安兴货物运输有限公司的一辆载运液化气的罐车进入该公司装卸区东北侧11号卸车位，该车驾驶员将卸车金属管道万向连接管接入到罐车卸车口，开启阀门准备卸车时，万向连接管与罐车卸车口接口处液化气大量泄漏并急剧气化，瞬间快速扩散。泄漏2分多钟后，遇点火源发生爆炸并引发着火，由于大火烘烤，相继引爆装卸区内其他罐车，爆炸后的罐车碎片击中并引燃液化气罐区A1号储罐和异辛烷罐区406号储罐，在装置区、罐区等位置形成10余处着火区域。当地政府积极组织力量应急救援，共调集周边8个地市的189辆消防车、958名消防员，经过15个小时的紧张施救，6月5日16时左右，现场明火被扑灭。

事故原因分析

经调查，事故暴露出事故企业安全意识十分淡薄、风险管理严重缺失、安全管理极其混乱、隐患排查治理流于形式、应急前期处置不当、人员素质低下、违规违章严重等突出问题。主要表现为：一是安全风险意识差，风险辨识评估管控缺失，没有对装卸区进行风险评估，卸车区24小时连续作业，10余辆罐车同时进入卸车现场，尤其是扩产后液化原料产品吞吐量增加三分之二仍全部采取罐车运输装卸，造成风险严重叠加。二是隐患排查治理流于形式，卸车区附近的化验室和控制室均未按防爆区域进行设计和管理，电器、化验设备均不防爆。三是应急初期处置能力低下，应急管理缺失，自泄漏到爆炸间隔2分多钟，未能第一时间进行有效处置，也未及时组织人员撤离。四是企业主要负责人危险化学品安全知识匮乏、安全管理水平低下，管理人员专业素质不能满足安全生产要求，装卸区操作人员岗位技能严重不足。五是重大危险源管理失控，重大危险源旁大量设置装卸区。此外，应急处置过程中事故企业违规将罐区在用储罐、装置区安全阀的手阀全部关闭，戊烷罐区安全阀长期直排大气而没有接入火炬系统，存在重大安全风险。

该起事故还暴露出地方人民政府安全发展理念不牢固、红线意识不强，招商引资重项目轻安全，有关部门项目审批不严格、对“两重点一重大”（重点监管的危险化工工艺、重点监管危险化学品和危险化学品重大危险源）监管要求不落实、危险化学品生产和运输企业监管不到位、危险化学品装卸作业安全监管缺失、对事故企业长期存在显而易见的隐患没有及时发现等问题。

同时，接受事故企业委托开展安全评价的山东省济南华源安全评价有限公司等有关安全评价、设计机构对项目设计、选址、规划布局源头把关不严，风险分析前后矛盾，评价结论严重失实，厂内各功能区之间风险交织，未提出有效的防控措施

事故教训

①针对事故暴露出的突出问题，结合危险化学品安全综合治理，立即全面开展涉及液化气体的危险化学品生产、储存企业安全集中排查整治。各地区要深刻吸取事故教训，认真贯彻落实金誉石化有限公司“6·5”爆炸着火事故现场会议精神，紧密结合危险化学品安全综合治理工作，加快研究制定集中排查整治方案，立即对辖区内涉及液化气体的危险化学品生产、储存企业开展全面风险排查和隐患整治，特别是石油液化气、液化天然气的生产、储存安全。要以涉及液化气体生产中小企业、储存企业和装卸环节为重点，督促企业定期检查液化气体装卸设施是否完好、功能是否完备、是否建立装卸作业时接口连接可靠性确认制度，重点整治涉及液化气体的新建、改建、扩建危险化学品生产储存项目未履行项目审批手续，不符合建设项目安全设施“三同时”要求，未依法取得有关安全生产许可证照；装卸场所不符合安全要求，未建立安全管理制度并严格执行，安全管理措施不到位，应急预案及应急措施不完备，装卸管理人员、驾驶人员、押运人员不具备从业资格，装卸人员未经培训合格上岗作业，运输车辆不符合国家标准要求等。对发现的问题，要立即整改，一时难以整改的，依法责令企业立即停产停业整改;对整治工作不认真的，依法依规严肃追究责任。

②集中开展一次警示教育。各地区要充分利用当前全国“安全生产月”和“安全生产万里行”广泛开展的有利宣传时机，采取多种形式，积极开展危险化学品安全警示教育。深刻吸取本次事故和1984年11月19日墨西哥城液化气爆炸、1988年10月22日上海高桥石油化工公司小梁山球罐区液化气爆炸、2015年7月16日山东日照石大科技有限公司液化气爆炸等国内外典型事故暴露的问题，结合本地区实际，对辖区内市县安全生产有关部门、所有化工和危险化学品以及危险货物运输企业主要负责人开展警示教育，切实汲取事故教训，增强风险防范意识，采取有效措施降低安全风险、彻底消除隐患。

③强化企业应急培训演练。有关化工和危险化学品企业以及危险货物运输企业要针对本企业存在的安全风险，有针对性地完善应急预案，强化人员应急培训演练，尤其是事故前期应急处置能力培训，配齐相关应急装备物资，提高企业应对突发事故事件特别是初期应急处置能力，有效防止事故后果升级扩大。要准确评估和科学防控应急处置过程中的安全风险，坚持科学施救，当可能出现威胁应急救援人员生命安全的情况时，及时组织撤离，避免发生次生事故。安全监管部门要将企业应急处置能力作为执法检查重点内容，督促企业主动加强应急管理。

④严格安全生产行政许可和监管执法。各地区要严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，进一步强化危险化学品安全监管。一是各级安全监管部门要严格行政许可准入，把人员素质、安全管理能力、装备水平等作为安全准入的必要条件，有关企业主要负责人安全考核不通过的一律暂扣安全生产许可证。要通过综合利用多种手段，倒逼企业加快转型升级，加速提升本质安全水平和安全保障能力。二是加大检查执法力度，各地区要把危险化学品重大危险源尤其是液化气体罐区作为必查项目。三是指导企业聘请具备能力的第三方机构单位，按照有关法规文件，对本辖区内所有液化气体罐区进行安全风险评估，有关装置和储存场所与周边安全距离必须满足《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准（试行）》（国家安全监管总局公告2014年第13号），对达不到要求的，要依法责令限期整改。四是督促企业完善监测监控设备设施，强化危险化学品生产、储存、运输、装卸、使用等各环节自动化监测监控能力。五是凡是委托山东省济南华源安全评价有限公司开展安全评价的企业，必须重新进行安全评价，确保安全风险评估准确全面、评估结论科学合理、管控措施有效可行。

⑤积极推进危险化学品安全综合治理工作。危险化学品易燃易爆、有毒有害，危险化学品重大危险源特别是罐区储存量大，一旦发生事故，影响范围广、救援难度大，易产生重大社会影响，后果十分严重。地方各级人民政府要进一步提高对危险化学品安全生产工作重要性的认识，按照国务院既定部署要求，积极推进危险化学品安全综合治理工作，加强组织领导协调，加快推进风险全面排查管控工作，突出企业主体责任落实，推动地方政府及部门监管责任落实，确保不走过场、取得实效。

⑥认真做好夏季和汛期安全生产工作。夏季高温、高湿、暴雨、雷电多发，各地区、各部门、各单位要高度重视，加强灾害性天气、自然灾害预报预警，有针对性开展隐患排查治理，严防自然灾害引发事故灾难。要提前制定采取有效防范应对措施，认真做好危险化学品企业夏季和汛期安全生产工作。 请迅速将本通报传达到辖区内地方各级人民政府安全生产委员会、所有化工和危险化学品企业以及危险货物运输企业。

（2）上海高桥石油化工公司炼油厂液化气爆炸

事故概况及经过

1988年10月22日凌晨，上海高桥石油化工公司炼油厂小凉山球罐区发生液化气爆燃事故，死亡25人，烧伤17人，直接经济损失9.8万余元。

10月21日23时40分，该厂在三区14号球罐开阀放水，违反操作规程，没切换开关，阀门全部打开，致使液化气随水外溢达9.7吨，通过污水池扩散到罐区西墙外，与工棚明火相遇，在连续沉闷的爆炸声中，南北350米、东西250米的地带燃起熊熊大火。毗邻球罐区的10多间简易工棚代为灰烬，围墙内建筑受到破坏，变压器、电缆、电讯仪表等严重损坏，变电室房顶开裂，一扇铁门飞出60多米远。

事故原因分析

这是一起违章操作，纪律松驰，管理混乱，领导上的官僚主义引起的重大责任事故。班长在接到门岗保安人员发现异常气味的报告后麻痹大意，保安队书记、保卫科、值班室等接到门岗电话后不及时处理，贻误了时机。当班的7个工人中，3个拨葱做饭，后又有2人关门睡觉。球罐区民工安炉灶，各级领导熟视无睹，无人制止。

（3）某煤气公司第二灌装站液化石油气瓶爆炸

事故的概况及经过

1988年4月15日9时30分，某煤气公司第二灌装站3000只（装量10.15kg）液化石油气瓶和一台50m3的液化石油气卧罐在充装过程中爆炸。爆炸后，燃烧火球高达数十米，震碎附近门窗玻璃。为保护相邻卧罐不致因烘烤超压爆炸，放空燃烧贮气，长达68小时。事故中，烧毁了由丹麦进口的液化石油气自动灌装线（价值370000美元），烧掉液化石油气118吨，直接经济损失估计1000000元，7人受伤。

事故原因分析

①违章操作是这次事故的直接原因。该用户（天津注射器厂、玻璃器皿厂）自己操作灌装四只大瓶（液氯钢瓶改装液化石油气），其中一只瓶超装，忙乱中未关闭瓶阀就拔掉充气管，液化石油气从瓶中猛烈喷出，一时关不住瓶阀，四、五秒后由于静电火花引燃着火，无法扑灭，高温烘烤引爆3000多只液化石油气瓶，最远的飞出206.2m。同时还引爆了一台50m3卧罐。

②领导安全生产意识淡薄，安全教育工作抓不紧。

经验教训

①严格劳动纪律，操作人员必须认真执行安全生产的管理制度。

②企业领导要把安全生产作为一项重要工作来抓，不断强化“安全第一，预防为主”的思想意识，并落实到生产中的每一环节。

（4）上海青浦打火机厂丁烷气体爆炸

事故概况及经过

1993年1月8日，上海市青浦县盈中乡创新村青浦打火机厂发生爆炸事故，造成死亡17人，轻伤3人。

青浦打火机厂为创新村的村办企业，该厂于去年7月通过乡镇企业局的可行性审查，8月6日领取营业执照，在事故前完成了厂房的建设并向公安部门报批，但在未经批准的情况下，去年年底以“试生产”的名义承接了上海光明打火机厂25万只一次性气体打火机的生产业务，开始在一个以前是装配电动剃须刀的厂房中进行生产。该车间为两层楼房，楼上是办公室，下层为车间，其面积约为50平方米，中间用玻璃隔为两间，一间为装配，一间为检验。1月8日，在返修漏气的打火机时，由于天气寒冷，车间门窗紧闭。根据估算，到出事时为止，当天至少修理了15000余只。12时15分左右，车间突然发生爆炸，房屋随之倒塌并起火，造成楼下14人及楼上3人死亡，3人受伤。

事故原因分析

造成事故的直接原因是由于在修理打火机时，每只都会有少量的丁烷气体泄出，而现场空气又不流通，造成了烷气体聚集并在部分区域内达到爆炸极限，遇明火发生爆炸。发生事故的原因从管理方面分析是多方面的。

①该企业严重违反国家有关消防安全法规，在未经安全及消防部门批准、不具备生产条件、没有合理的安全制度和措施的情况下组织生产。

②该厂在不了解返修打火机所造成的危险因素及需采取的防范措施的情况下盲目承接返修任务，在没有采取任何消防安全措施的情况下，在日常不带气操作的车间内进行带气返修，导致了事故的发生。

③上海光明打火机厂是生产打火机的专业工厂，该厂将打火机返修任务交给不具备条件的清浦打火机厂，并且在安全方面没有任何交待，给这次事故留下了隐患。

④主管部门在审查该项目时，既没有全面调查论证，又没有提出使用可燃气体在安全方面的要求，未能真正起到把关的作用。

（5）重庆万州液化气罐爆炸

事故概况及经过

2007年7月27日晚7时许，万州龙都街道办事处岩上村一化工企业巨型储气罐发生爆炸。晚11时许，记者从万州区政府获悉，该爆炸被确认为违规操作引起的爆炸事故，5名工人在事故中遇难。

据悉，事发前，5名工人奉命进入罐体，以清除罐内锈迹。但突然发生了爆炸，5名进入罐体内的工人全部遇难。消防、安监等部门赶到现场时发现，几位工人均已被烧焦，罐体没有被炸飞。

事故原因分析

据消防部门初步分析，工人所持工具与罐体接触时产生的火星，引燃了罐体内残留的可燃性气体，从而引发了爆炸。

（6）一起液化石油气汽车罐车事故分析

河北省廊坊市某县煤气公司的一台20液化石油气汽车罐车，于2002年10月19日在进入该县县城一家汽车修理所时发生事故，引起火灾爆炸，1人被烧伤，直接经济损失约200万元。

事故发生经过

2002年10月19日15时许，廊坊市某县煤气公司液化石油气汽车罐车司机，不遵守安全管理规定，在罐车内尚有15t液化石油气的情况下，擅自将罐车开往该县一家汽车修理所，准备对汽车进行维修。由于司机对修理所门廊高度判断有误，致使罐车开进门廊的时候，罐车安全阀撞到门廊过梁折断。在罐内0.8MPa的内压作用下，大量液化石油气迅速从安全阀断口喷射出来，修理所所在街道两侧l00m范围内，瞬间达到爆炸极限。15分钟后，由于静电作用导致泄漏的液化石油气发生爆炸燃烧，司机被烧伤。

由于安全阀断口恰好在过梁下，火焰在过梁处反向罐体猛烈喷射，罐车内15t液化石油气在烈焰的烧烤下，温度迅速上升，使罐内压力大大超过1.77MPa的设计压力，安全阀断口发出尖厉的啸叫声，这是发生物理爆炸的前兆。现场救援的消防人员，只好组织群众迅速撤离现场，避免造成人员伤亡。由于火焰过度烧烤罐顶部位，使局部温度达到1000ºC以上，超过材料的相变温度，被火焰烧烤处失去强度，在巨大内压的作用下，气体“嘭”的一声从罐顶突破，冲起20多米高，随即燃起更大的火焰。大火整整燃烧了37个小时，烧着了街道两侧准备修理的汽车1辆，摩托车3辆，烧毁了修理所的二层砖混结构建筑一栋。所幸没有发生空间爆炸。

事故原因分析

分析此次事故原因，主要有以下几点：

①液化石油气汽车罐车司机安全意识薄弱，不遵守安全管理规定，是事故引发的主要原因。

②煤气公司安全管理制度不落实，在罐车尚有15t液化石油气的情况下，竟然允许司机一人随便将罐车开到繁华市区修理，可见其内部安全管理之混乱。

③罐车司机盲目自信不负责任也是事故原因之一。事故发生前，罐车司机将罐车开到修理所门前时，下车目测了一下高度，尽管有人反对，他还是将车开进门廊，造成事故。

④液化石油气汽车罐车的结构容易造成事故。尽管液化石油气汽车罐车安全阀采用内置式，但仍然高于罐体大约70mm左右，汽车在通过桥梁、建筑时经常发生此类事故，据某省消防部门统计，2002年该省共发生液化石油气事故100余起，其中汽车罐车事故占48%，在汽车罐车事故中，由于安全阀折断、泄漏所造成的事故约占90%。

事故启示

这起事故给我们的启示有：

①各经营液化石油气的单位必须根据《**省燃气管理条例》，自觉落实各项安全生产责任制。

②消防部门要加强对液化石油气经营者、液化石油气公司工作人员、液化石油气汽车罐车司机、押运员的安全教育、安全培训。对液化石油气汽车罐车司机、押运员的资格年审不流于形式，要实实在在地进行每年一次的安全及业务知识培训。

③压力容器监督部门要对液化石油气汽车罐车做好年检工作，防止汽车罐车带病作业。

④建议有关部门组织技术人员攻关，改造汽车罐车的安全阀、紧急切断阀及液位计等容易发生事故的安全附件。

（7）液态烃泵泄漏事故

事故经过

2000年3月30日晚11：40，炼油厂一车间催化裂化装置发生因液态烃泵泄漏而引发的火灾事故。大火烧损装置精制区部分机泵、管线、仪表、构架等设施，造成直接经济损失77万余元，装置停工11天。

事故原因分析

这是公司建厂以来发生的最大一起事故，引发事故的直接原因是泵P-3201/A机械密封部位发生液化气泄漏。由于该泵未得到及时检修，带病运行5个多小时，同时因机泵润滑状况不良，引起轴承损坏，随后抱轴，泵轴温度骤然上升，泄漏出的液化气遇高温泵轴发生自燃，进一步造成机泵动平衡破坏，振动加剧，机泵出入口法兰垫片撕开，使大量液化气外泄，引发火灾。

引发事故的主观原因：

①当班外操工汪某思想麻痹，未按外操的《安全生产责任制》第2.7.4条“做好机泵等设备的日常维护工作”的要求进行维护监控。

②检安公司机一车间值班人员谢某，已知液态烃泵发生泄漏，未按公司《设备使用和维护规范》中第4.3.2条“发现缺陷及时消除”的要求安排检修处理，也没有对存在严重隐患的设备进行重点监护。

③班长龚某未认真履行岗位职责，在外操汪某向其反映液化气泵泄漏问题后，未能按《岗位责任制》第2.9条“组织本班搞好设备维护保养工作，消除跑、冒、滴、漏”的要求，组织或督促岗位操作人员对泄漏的设备进行正确处理。

④车间副主任吴某，对炼油一车间催化裂化装置的安全生产负主要责任，但工作中未能认真执行《安全生产责任制》，对车间的安全生产没有严格管理，对操作人员的安全职责没有落到实处，尤其是对直接作业环节的管理标准不高，要求不严。

⑤炼油一车间值班干部值班职责不落实，没有主动对生产现场情况进行了解，车间领导对工艺、设备管理制度及岗位责任制的贯彻落实不到位。

⑥炼油厂、检安公司及公司有关职能部门，对各项规章制度的落实工作抓得不够。综上情况，这是一起由于岗位人员责任心不强，责任制不落实，工作不到位而引发的火灾事故。从深层次分析，又是由于各级管理人员管理不严，标准不高，在生产集约化程度提高的同时，管理工作未能及时跟上而引发的事故。

事故教训

为使全公司职工永远记住这起事故教训，经公司安委会会议讨论，决定将公司“事故教训日”由“7.23”改为“3.30”。

（8）两起典型的液化石油气泄漏引起的燃烧爆炸伤人事故分析

2006年2月19日即农历除夕前一天，湖南师范大学法学院20岁的女学生左某回到湘南绥宁县。晚上她在换装新的液化气瓶时，发现联接气瓶的减压阀接头的垫片坏了，有点漏气，以为没有什么关系，并用热水器洗澡。洗完澡后，用电吹风来吹干头发，没想到电吹风前部有热红的电阻丝正是火源，随即引发室内液化气突然燃烧爆炸，左某与其父亲两人均被严重烧伤，她本人体无完肤，烧伤面积达91%，惨不忍睹，濒临休克。

另一起液化石油气泄漏燃爆事故发生在湖南衡阳市某矿山冶金机械厂厂长家里。春节期间，该厂厂长家里来了不少客人，他爱人在厨房炒菜，液化气瓶内突然没有气了，便换上一瓶新气，但用完气的“空瓶”没有关闭总阀门就搬至厨房一角处，在继续用新气打火的瞬间，突然发生液化石油气燃烧爆炸。结果夫妻均严重烧伤，厂长无法行使其职能而被免职。

这是两起典型的液化石油气泄漏引起的燃烧爆炸伤人的事故。虽然液化石油气因不含CO而属于无毒燃气，但组成液化石油气的不少成份容易使人和动物发生中毒甚至窒息。尤其是在空气中混有一定比例的液化石油气后极易发生着火和爆炸。

签于上述液化气泄漏引起的燃烧爆炸事故及其机理，我们平时应采取如下的安全防范措施：

①液化石油气瓶一定要按规定年检维修，不合格的气瓶一律报废，有泄漏的不准继续使用。

②家庭用的减压阀必须是合格产品，减压阀前端头与液化气瓶连接密封的橡胶垫圈必完好无损，不得有泄漏。

③用完后的“空瓶”，一定要拧紧上部的总阀门，防止在搬运过程中或天气变温或受热时，瓶内的残液泄漏出来。

④如果发现家中的液化气或煤气泄漏，首先注意不能用任何火源点火，包括不能插电器开关插头，不能启动引起电火花的通风机、洗衣机、电吹风、微波炉、消毒柜等；立即封闭现场不让人进；迅速打开门窗通风，使液化气或煤气在室内空气中的浓度不在爆炸极限范围内，这时才能安全地点火或使用电器设备。

### 附件1.12.2  分析小结

通过对上述事故原因及典型案例分析，可以总结出事故发生的一般规律。事故发生的原因是由于客观上存在着不安全因素和各种社会原因、环境条件的影响，以及人的不安全行为。一个企业发生安全事故主要取决于人、物、环境三个因素，并受到企业管理状况的制约和发生事故过程的控制。事故的直接原因是人的不安全行为和物的不安全状态。人的不安全行为（人为失误）可以促成物的不安全状态，物的不安全状态也是客观上造成人的不安全行为的环境条件。物的原因（或环境缺陷）和企业管理上的缺陷的合成就构成了事故的隐患。而事故的隐患被人的不安全行为（或某些自然因素）触发就会发生事故。

事故发生的直接原因虽然是人的不安全行为（人为失误）和物的不安全状态，然而造成“人为失误”和“物的故障”往往是企业管理上的缺陷以及社会环境和自然环境。虽然这是间接原因，但往往是事故发生的本质原因。

# 附件2  定性、定量评价

## 附件2.1  风险程度分析

- 附件2.1.1  个人风险值和社会风险值计算

涉及企业机密，不予公开。

- 附件2.1.2  事故后果模拟

涉及企业机密，不予公开。

- 附件2.1.4  多米诺效应分析

涉及企业机密，不予公开。

- 附件2.1.5  作业条件危险性评价

根据本项目生产工艺及危险性分析，分别对动火作业、卸车作业、灌装作业、站内驾驶、电气维修作业、入罐作业、高处作业、压缩机、烃泵操作、倒残作业、机械维修作业等进行作业条件危险性评价。

（1）事故发生的可能性

事故发生的可能性见附表2-5。

附表2-5  事故发生的可能性（L）

| 分数值 | 事故发生的可能性 | 分数值 | 事故发生的可能性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 完全可以预料到 | 0.5 | 很不可能，可以设想极不可能 |
| 6 | 相当可能 | 0.2 | 极不可能 |
| 3 | 可能，但不经常 | 0.1 | 实际不可能 |
| 1 | 可能性小，完全意外 | - | - |

（2）人员暴露于危险环境的频繁程度见附表2-6。

附表2-6  人员暴露于危险环境的频繁程度（E）

| 分数值 | 人员暴露于危险环境的频繁程度 | 分数值 | 人员暴露于危险环境的频繁程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 连续暴露 | 2 | 每月一次暴露 |
| 6 | 每天工作时间内暴露 | 1 | 每年几次暴露 |
| 3 | 每周一次，或偶然暴露 | 0.5 | 非常罕见的暴露 |

人员暴露于危险环境中的时间越多，受到伤害的可能性越大，相应的危险性也越大。规定人员连续出现在危险环境的情况定为10，而非常罕见地出现在危险环境中定为0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值。

（3）发生事故可能造成的后果

发生事故可能造成的后果见附表2-7。

附表2-7  发生事故可能造成的后果（C）

| 分数值 | 发生事故可能造成的后果 | 分数值 | 发生事故可能造成的后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 大灾难，许多人死亡， 或造成重大财产损失 | 7 | 严重，重伤，或 较小的财产损失 |
| 40 | 灾难，数人死亡， 或造成很大财产损失 | 3 | 重大、致残或 很小的财产损失 |
| 15 | 非常严重，一人死亡 或造成一定的财产损失 | 1 | 引人注目，不利于 基本的安全要求 |

事故造成的人员伤害和财产损失的范围变化很大，所以规定分数值为1～100。把需要治疗的轻微伤害或较小财产损失的分数规定为1，把造成许多人死亡或重大财产损失的分数规定为100，其他情况的数值在1～100之间。

（4）危险性等级划分

按危险性分值划分危险性等级的标准见附表2-8，评价结果见附表2-9。

附表2-8  危险性等级划分标准

| D 值 | 危 险 程 度 | D 值 | 危 险 程 度 |
| --- | --- | --- | --- |
| >320 | 极其危险，不能继续作业 | 20～70 | 一般危险，需要注意 |
| 160～320 | 高度危险，需立即整改 | <20 | 稍有危险，可以接受 |
| 70～160 | 显著危险，需要整改 | - | - |

附表2-9  作业条件评价结果

| 序号 | 作业名称 | L | E | C | D=L×E×C | 危险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动火作业 | 1 | 1 | 40 | 40 | 比较危险 |
| 2 | 卸车作业 | 1 | 3 | 7 | 21 | 比较危险 |
| 3 | 灌装作业 | 1 | 6 | 7 | 42 | 比较危险 |
| 4 | 站内驾驶 | 1 | 3 | 7 | 21 | 比较危险 |
| 5 | 电气维修作业 | 1 | 3 | 3 | 9 | 稍有危险 |
| 6 | 入罐作业 | 1 | 1 | 15 | 15 | 稍有危险 |
| 7 | 高处作业 | l | 3 | 7 | 21 | 比较危险 |
| 8 | 压缩机、烃泵操作 | 1 | 6 | 7 | 42 | 比较危险 |
| 9 | 倒残作业 | 1 | 6 | 7 | 42 | 比较危险 |
| 10 | 机械维修作业 | 1 | 3 | 3 | 9 | 稍有危险 |

根据作业条件危险性评价分析对本项目的10个作业单元进行分析，取值计算并评定了作业的危险等级，其结果如下：

（1）属于“一般危险，需要注意”有7个作业单元，即动火作业、卸车作业、灌装作业、站内驾驶、高处作业、压缩机烃泵操作、倒残作业。

（2）属于“稍有危险，可以接受”有3个作业单元，即电气维修作业、入罐作业、机械维修作业。

## 附件2.2  安全条件评价

### 附件2.2.1  选址及周边环境

根据《工业企业总平面设计规范》GB 50187-2012、《工业企业设计卫生标准》GBZ 1-2010、《液化石油气供应工程设计规范》GB 51142-2015、《气瓶充装站安全技术条件》GB/T 27550-2011等的要求对项目选址条件符合性进行检查，具体见下表。

附表2-10  选址条件安全检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 依据标准 | 检查 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 厂址选择应符合国家的工业布局、城乡总体规划及土地利用总体规划的要求，并应按照国家规定的程序进行。 | GB50187-2012 第3.0.1条 | 符合 | 符合规划要求 |
|  | 厂址应有便利和经济的交通运输条件，与厂外铁路、公路的连接应便捷、工程量小。 | GB50187-2012 第3.0.5条 | 符合 | 运输条件良好 |
|  | 厂址应具有满足生产、生活及发展所必需的水源和电源。水源和电源与厂址之间的管线应短捷。 | GB50187-2012 第3.0.6条 | 符合 | 现有水源、电源能满足生产要求 |
|  | 下列地段和地区不应选为厂址： 1发震断层和抗震设防烈度为9度及高于9度的地震区。 2有泥石流、流沙、严重滑坡、溶洞等直接危害的地段。 3采矿塌落（错动）区地表界限内。 4爆破危险区界限内。 5坝或堤决溃后可能淹没的地区。 6有严重放射性物质污染的影响区。 7生活居住区、文教区、水源保护区、名胜古迹、风景游览区、温泉、疗养区、自然保护区和其他需要特别保护的区域。 8对飞机起落、机场通信、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察，以及军事设施等规定有影响的范围内。 9很严重的自重湿陷性黄土地段，厚度大的新近堆积黄土地段和高压缩性的饱和黄土地段等地质条件恶劣地段。 10具有开采价值的矿藏区。 11受海啸或湖涌危害的地区。 | GB50187-2012 第3.0.14条 | 符合 | 厂址不涉及左述区域 |
|  | 散发有害物质的工业企业厂址应位于城镇、相邻工业企业和居住区全年最小频率风向的上风侧，不应位于窝风地段，并应满足有关防护距离的要求。 | GB50187-2012 第3.0.7条 | 符合 | 满足有关防护距离的要求 |
|  | 厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。 | GB50187-2012 第3.0.8条 | 符合 | 地质符合要求 |
|  | 厂址应满足适宜的地形坡度，宜避开自然地形复杂、自然坡度大的地段，应避免将盆地、积水洼地作为厂址。 | GB50187-2012 第3.0.10条 | 符合 | 避开自然地形复杂、自然坡度大的地段 |
|  | 厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带。 | GB50187-2012 第3.0.12条 | 符合 | 不受洪水、潮水或内涝威胁 |
|  | 工业企业选址宜避开自然疫源地：对于因建设工程需要等原因不能避开的，应设计具体的疫情综合预防控制措施。 | GBZ1-2010 第5.1.1条 | 符合 | 非自然疫源地 |
|  | 工业企业选址宜避开自然疫源地。 | GBZ1-2010 第5.1.2条 | 符合 | 非自然疫源地 |
|  | 工业企业选址宜避开可能产生或存在危害健康的场所和设施，如垃圾填埋场、污水处理厂、气体输送管道，以及水、土壤可能已被原工业企业污染的地区；建设工程需要难以避开的，应首先进行卫生学评估，并根据评估结果采取必要的控制措施。设计单位应明确要求施工单位和建设单位制定施工期间和投产运行后突发公共卫生事件应急救援预案。 | GBZ1-2010 第5.1.3条 | 符合 | 周边无可能产生或存在危害健康的场所和设施 |
|  | 厂内、厂外道口的铺面宽度一般与相交的道路的路基面同宽。 | GB4387-2008 第7.3.5条 | 符合 | 厂内、厂外道口的铺面宽度符合规范要求 |
|  | 液化石油气供应工程选址、选线，应遵循保护环境、节约用地的原则，且应具有给水、供电和道路等市政设施条件。大型燃气设施应远离居住区、学校、幼儿园、医院、养老院和大型商业建筑及重要公共建筑物，并应设置在城镇的边缘或相对独立的安全地带。 | GB51142-2015 第3.0.5条 | 符合 | 具有给水、供电和道路等市政设施条件，位于相对独立安全地带 |
|  | 液化石油气储存站、储配站和灌装站站址的选择应符合下列规定： 1三级及以上的液化石油气储存站、储配站和灌装站应设置在城镇的边缘或相对独立的安全地带，并应远离居住区、学校、影剧院、体育馆等人员集聚的场所； 2在城市中心城区和人员稠密区建设的液化石油气储存站、储配站和灌装站应符合本规范第3章的规定； 3应选择地势平坦、开阔、不易积存液化石油气的地段，且应避开地质灾害多发区； 4应具备交通、供电、给水排水和通信等条件； 5宜选择所在地区全年最小频率风向的上风侧。 | GB51142-2015 第5.1.2条 | 符合 | 未在城市中心区域和人员稠密区，地势平坦、开阔，非地质灾害多发地区，具有给水、供电和道路等市政设施条件 |
|  | 充装站应按有关规定取得当地的质监、安监、环保和消防等管理部门批准的资质。 | GB/T27550-2011 第4.1条 | 符合 | 已取得有关部门批准 |
|  | 充装站应具有与充装气体种类相适应的完好生产装置、工器具、检测手段、场地厂房，有符合安全要求的安全设施。 | GB/T27550-2011 第4.2条 | 符合 | 已整改，有相关安全设施 |
|  | 充装站有一定的气体储存能力和足够数量的自有产权气瓶。 | GB/T27550-2011 第4.3条 | 符合 | 气体储存能力满足生产需求，拥有自由产权气瓶 |
|  | 充装站应根据国家有关法规制度，制订相应的规章制度：a） 安全教育、培训、检查制度；b） 防火、防爆、防雷、防静电制度；c） 危险品运输、储存制度；d） 设备、压力容器、管道、计量器具的定检制度及台帐；e） 档案管理制度；f） 岗位责任制、班组管理制度；g） 紧急情况应急救援预案；h） 符合国家环境保护相关规定的气体排放制度。 | GB/T27550-2011 第4.4条 | 符合 | 有相关安全规章制度 |
|  | 充装站所有设备、岗位安全操作规程要齐全。 | GB/T27550-2011 第4.5条 | 符合 | 已整改，安全操作规程齐全 |
|  | 充装站应根据气体的特性，按照GB2894中的规定，在站内外醒目处应设置须知牌和安全标志。 | GB/T27550-2011 第4.6条 | 符合 | 已整改，有安全警示标志 |

- 本项目储罐区（储存单元）已构成三级危险化学品重大危险源，与8类场所、区域的距离见下表。

附表2-11  危险化学品重大危险源与8类场所、区域的距离

| 序号 | 检查项目 | 实际情况 | 检查 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居住区以及商业中心、公园等人员密集场所 | 本项目储罐区与南面、西南面的民居区距离分别为94m、75m，符合《液化石油气供应工程设计规范》GB 51142-2015第5.2.8条要求 | 符合 |
| 2 | 学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施 | 周边无此类区域 | 符合 |
| 3 | 饮用水源、水厂以及水源保护区 | 周边无此类区域 | 符合 |
| 4 | 车站、码头（依法经许可从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及通信干线、通信枢纽、铁路线路、道路交通干线、水路交通干线、地铁风亭以及地铁站出入口 | 本项目储罐区与北面的舟鲁线省道（原329国道）距离为72m，符合《液化石油气供应工程设计规范》GB 51142-2015第5.2.8条要求 | 符合 |
| 5 | 基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场（养殖小区）、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地 | 周边无此类区域 | 符合 |
| 6 | 河流、湖泊、风景名胜区、自然保护区 | 周边无此类区域 | 符合 |
| 7 | 军事禁区、军事管理区 | 周边无此类区域 | 符合 |
| 8 | 法律、行政法规规定的其他场所、设施、区域 | 周边无此类区域 | 符合 |

注：本项目储罐区与北面的舟鲁线省道（原329国道）距离为72m，间距不能满足现行法规《公路安全保护条例》的要求，《条例》第十八条规定：除按照国家有关规定设立的为车辆补充燃料的场所、设施外，禁止在下列范围内设立生产、储存、销售易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所、设施：其中包括：公路用地外缘起向外100米。《公路安全保护条例》自2011年7月1日起施行；本项目储罐区最近一次新改扩于2008年增加了一个50m3备用罐。鉴于当时执行的国务院发布的《中华人民共和国公路管理条例》对此间距没有要求，而且，二者之间间距满足现行相关防火规范要求，此不符合项应采取不追溯原则，同时企业应切实做好安全防范、管理工作。另外，储罐区已设置自控系统、可燃气体检测报警系统、紧急切断阀、水喷淋系统、注水系统等安全防护措施，事故后果模拟、多米诺影响半径均未覆盖到对舟鲁线省道（原329国道），因此，对舟鲁线省道（原329国道）的影响风险可控。

本项目与周边建构筑物的防火间距如下表：

附表2-12  储罐与站外建（构）筑物的防火间距检查一览表

| 序号 | 本项目建构筑物 | 周边建构筑物 | 方向 | 规范要求/m | 实际距离/m | 符合性 | 规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储罐区 | 余姚金通物流有限公司液化烃等空车停车场 | 东 | 20 | 20.2 | 符合 | GB50067-2014 第4.2.6条 |  |
| 2 |  | 办公楼 | 东北 | 45 | 105 | 符合 | GB51142-2015 第5.2.8条 |  |
| 3 |  | 家具仓库（丙类） | 东北 | 35 | 87 | 符合 | GB51142-2015 第5.2.8条 |  |
| 4 |  | 五金厂（丁类） | 东 | 35 | 80 | 符合 | GB51142-2015 第5.2.8条 |  |
| 5 |  | 五金仓库（丁类） | 东南 | 35 | 73 | 符合 | GB51142-2015 第5.2.8条 |  |
| 6 |  | 民居区 | 南 | 45 | 94 | 符合 | GB51142-2015 第5.2.8条 | 注1 |
| 7 |  | 金承激光切割（丙类厂房） | 西 | 35 | 76 | 符合 | GB51142-2015 第5.2.8条 |  |
| 8 |  | 塑料厂（丙类厂房） | 西 | 35 | 69 | 符合 | GB51142-2015 第5.2.8条 |  |
| 9 |  | 丙类厂房 | 西 | 35 | 64 | 符合 | GB51142-2015 第5.2.8条 |  |
| 10 |  | 民居区 | 西南 | 45 | 75 | 符合 | GB51142-2015 第5.2.8条 | 注1 |
| 11 |  | 甬兴燃气厨卫门市部 | 西北 | 45 | 67 | 符合 | GB51142-2015 第5.2.8条 |  |
| 12 |  | 舟鲁线省道（原329国道） | 北 | 25 | 72 | 符合 | GB51142-2015 第5.2.8条 |  |
| 13 |  | 架空电力线路（杆高约10m） | 北 | 15 | 67 | 符合 | GB51142-2015 第5.2.8条 |  |

注1：依据《液化石油气供应工程设计规范》GB 51142-2015第5.2.8条注2：本项目周边民居区属于居住1000人或300户以下的地区，应按本表其他民用建筑执行。

附表2-13  充装车间与站外建（构）筑物的防火间距检查一览表

| 序号 | 本项目建构筑物 | 周边建构筑物 | 方向 | 规范要求/m | 实际距离/m | 符合性 | 规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充装车间一 | 余姚金通物流有限公司液化烃等空车停车场 | 东 | 8 | 40 | 符合 | GB50067-2014 第4.2.5条 |  |
| 2 | 充装车间一 | 办公楼 | 东北 | 25 | 85 | 符合 | GB50016-2014（2018年版）第3.4.1条 |  |
| 3 | 充装车间一 | 家具仓库（丙类） | 东 | 12 | 74 | 符合 | GB50016-2014（2018年版）第3.4.1条 |  |
| 4 | 充装车间一 | 五金厂（丁类） | 东南 | 12 | 83 | 符合 | GB50016-2014（2018年版）第3.4.1条 |  |
| 5 | 充装车间一 | 五金仓库（丁类） | 东南 | 12 | 83 | 符合 | GB50016-2014（2018年版）第3.4.1条 |  |
| 6 | 充装车间二 | 金承激光切割（丙类厂房，三级耐火等级） | 西 | 14 | 45 | 符合 | GB50016-2014（2018年版）第3.4.1条 |  |
| 7 | 充装车间二 | 塑料厂（丙类厂房，三级耐火等级） | 西 | 14 | 41 | 符合 | GB50016-2014（2018年版）第3.4.1条 |  |
| 8 | 充装车间二 | 丙类厂房 | 西 | 12 | 44 | 符合 | GB50016-2014（2018年版）第3.4.1条 |  |
| 9 | 充装车间二 | 民居区 | 西南 | 25 | 55 | 符合 | GB50016-2014（2018年版）第3.4.1条 |  |
| 10 | 充装车间二 | 民居区 | 南 | 25 | 97 | 符合 | GB50016-2014（2018年版）第3.4.1条 |  |
| 11 | 充装车间二 | 甬兴燃气厨卫门市部 | 西北 | 25 | 42 | 符合 | GB50016-2014（2018年版）第3.4.1条 |  |
| 12 | 充装车间一 | 舟鲁线省道（原329国道） | 北 | 15 | 46 | 符合 | GB50016-2014（2018年版）第3.4.3条 |  |
| 13 | 充装车间一 | 架空电力线路（杆高约10m） | 北 | 15 | 41 | 符合 | GB50016-2014（2018年版）第10.2.1条 |  |
| 14 | 民用气充装间 | 余姚金通物流有限公司液化烃等空车停车场 | 东 | 8 | 9.8 | 符合 | GB50067-2014 第4.2.5条 | 注1 |
| 15 | 民用气充装间 | 余姚金通物流有限公司液化烃等空车停车场 | 南 | 8 | 9.7 | 符合 | GB50067-2014 第4.2.5条 | 注1 |

注1：本项目民用气充装间未取得相关许可，仅作为空瓶（无残留物料）存放区使用。

附表2-14  汽车槽车装卸台柱与站外建（构）筑物的防火间距检查一览表

| 序号 | 本项目建构筑物 | 周边建构筑物 | 方向 | 规范要求/m | 实际距离/m | 符合性 | 规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车槽车装卸台柱 | 办公楼 | 东北 | 40 | 118 | 符合 | GB51142-2015 第5.2.16条 |  |
| 2 |  | 家具仓库（丙类） | 东 | 30 | 107 | 符合 | GB51142-2015 第5.2.16条 |  |
| 3 |  | 五金厂（丁类） | 东南 | 30 | 114 | 符合 | GB51142-2015 第5.2.16条 |  |
| 4 |  | 五金仓库（丁类） | 东南 | 30 | 111 | 符合 | GB51142-2015 第5.2.16条 |  |
| 5 |  | 金承激光切割（丙类厂房） | 西 | 30 | 57.4 | 符合 | GB51142-2015 第5.2.16条 |  |
| 6 |  | 塑料厂（丙类厂房） | 西南 | 30 | 56.2 | 符合 | GB51142-2015 第5.2.16条 |  |
| 7 |  | 丙类厂房 | 西南 | 30 | 80.8 | 符合 | GB51142-2015 第5.2.16条 |  |
| 8 |  | 民居区 | 西南 | 40 | 99.2 | 符合 | GB51142-2015 第5.2.16条 | 注1 |
| 9 |  | 民居区 | 南 | 40 | 138 | 符合 | GB51142-2015 第5.2.16条 | 注1 |
| 10 |  | 甬兴燃气厨卫门市部 | 西北 | 40 | 40.3 | 符合 | GB51142-2015 第5.2.16条 |  |
| 11 |  | 舟鲁线省道（原329国道） | 北 | 30 | 49.1 | 符合 | GB51142-2015 第5.2.16条 |  |
| 12 |  | 架空电力线路（杆高10m） | 北 | 15 | 44.2 | 符合 | GB51142-2015 第5.2.16条 |  |
| 本项目储罐总容积V=180m³（其中含备用罐50m³、残液罐10m3，丁烷储罐或备用储罐中有一个罐作为应急罐使用，保持空罐状态），单罐容积V’≤50m³，根据《液化石油气供应工程设计规范》GB51142-2015规定，属于六级液化石油气供应站。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注1：依据《液化石油气供应工程设计规范》GB 51142-2015第5.2.8条注2：本项目周边民居区属于居住1000人或300户以下的地区，应按本表其他民用建筑执行。

另外，本项目丙类仓库（北面部分空置后）与甬兴燃气厨卫门市部（民用建筑、二级耐火等级）间距为13.3m，符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第3.5.2条10m的要求。本项目丙类仓库与金承激光切割（丙类厂房、三级耐火等级）间距为16.2m，符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第3.4.1条12m的要求。辅助用房（含配电间、发电机房、食堂等）等与甬兴燃气厨卫门市部间距为7.3m，符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第5.2.2条6m的要求。

检查结果：本项目选址合理，符合《工业企业总平面设计规范》GB 50187-2012、《工业企业设计卫生标准》GBZ 1-2010、《液化石油气供应工程设计规范》GB 51142-2015、《气瓶充装站安全技术条件》GB/T 27550-2011等相关规范的要求。

### 附件2.2.2  与周边环境的相互影响

本项目位于余姚市泗门镇水阁周村，与周边环境、相邻企业的防火间距符合要求。因此，本项目在正常生产情况下，不会对周围环境造成影响。但是若发生重大火灾、爆炸等事故，且得不到有效控制，将会波及周边环境、相邻企业。另外，若事故状态下，柴油等化学品流入周边河道会造成环境污染。

周边企业等一旦发生重大火灾事故，且得不到有效控制，将对本项目造成一定影响。

本项目厂区东面的余姚金通物流有限公司液化烃等空车停车场若违规停放满车危险化学品车辆，且发生泄漏起火爆炸；厂区北面的舟鲁线省道（原329国道）运输危险化学品车辆在附近发生交通事故或发生泄漏起火爆炸或毒物扩散，且得不到有效控制，将对本项目造成一定的影响。

本项目厂区周边的河道若发生河水倒灌，也将对本项目造成一定的影响。

甬兴气体与金通物流共用进出口，甬兴气体已与金通物流等周边企业签订了安全管理协议，明确各自的安全职责，安全管理协议详见附件4。

### 附件2.2.3  自然条件的影响

自然条件的影响主要包括气象条件和地质条件两方面。自然条件可能对本项目的安全生产影响具体分析如下：

1、气温、湿度

本项目所处地域年最高气温42.4℃，若在高温条件下未采取有效的降温、防爆等措施，易发生火灾、爆炸事故。所以设备应采取必要的降温措施，并严格控制压力、温度等。所处地域极端最低气温-9.8℃；寒冷的气温可使阀门冻结，使一些无防冻措施的附件操作失灵，工程设计中应注意有关设施的材质选择，特别是关键设备如储罐、管道等。大雾影响能见度，影响作业人员的视觉，造成发生事故的可能。

所处地域年平均相对湿度79%；空气中含有较多的湿气和盐分，易对设备、管道、钢结构框架、钢筋混凝土支柱造成腐蚀，影响其工作寿命，应加强防腐保护。埋地管道等同样易受含盐地下水和潮气腐蚀，应加强防腐保护。

2、风况

本项目所在地为台风多发地，台风产生强烈的增水，潮位异常抬高。当台风增水遭遇天文大潮时，常形成特大潮位，造成严重灾害。若防潮汛、抗台风措施不力，有可能造成厂区进水、停产、停电、设备、管线毁坏、原料或产品损毁，台风、暴雨对高大的设备（如储罐等设备）造成破坏，由此可能引发次生灾害事故，影响安全生产。因此，应根据气象部门提供的该地区大风恶劣天气可能出现的几率，对高大设备等应进行风压强度校核，提高高大设备等构筑物的抗风能力，并制定防台抗灾的应急预案。

3、雷电

雷电易引起生产过程中的火灾、爆炸事故，因而防雷设施的可靠性是本项目安全生产的重要因素之一。企业已对厂区内建（构）筑物、储罐区及设备设施已采取防雷保护且防雷防静电接地设施已检测合格，符合《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010的要求，能控制雷电危害。

4、地震

本项目所在地地震震级较小，强度较弱，频率较低。该地区抗震烈度为Ⅵ度，强烈地震可给生产设施带来灾难性后果。建（构）筑物、储罐等在设计、建设时已按照相关抗震的标准规范进行设防，地震对企业生产经营的影响在可接受范围内。

5、地质

本项目所在地地质条件一般，存在地质沉降危害，在设计、施工过程中已充分考虑了沉降影响，且设计、施工、安装及监检单位均为有资质、有经验的公司，建筑工程通过了相关验收，故不均匀地质沉降对本项目主要建筑设施影响较小。但存在局部沉降危害，影响管道的安全。企业已对地基沉降现象进行监控，并对出现的地基沉降部位进行修复。

小结：本项目所在地自然条件中气温、湿度、风况、雷电、地震、地质等均对安全生产有一定的影响，就目前采取的措施，不利的自然条件对项目安全生产的影响基本可控。但是，企业在日后的生产过程中仍应重视自然条件的不利影响，定期维护保养各类工艺设备和辅助设备；加强与防雷（防静电接地）装置检测机构的联系，定期委托检测。

## 附件2.3  安全生产条件评价

### 附件2.3.1  总平面布置及建（构）筑物评价

根据《液化石油气供应工程设计规范》GB 51142-2015、《工业企业总平面设计规范》GB 50187-2012、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）等的要求编制安全检查表，对企业总平面布置及建（构）筑物进行检查，具详见下表。

附表2-15  总平面布置及建（构）筑物安全检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 依据标准 | 检查 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总平面布置 |  |  |  |
|  | 液化石油气供应站不得设置在地下或半地下建筑上。 | GB51142-2015 第3.0.16条 | 符合 | 地上建构筑物 |
|  | 液化石油气储存站、储配站和灌装站站内总平面应分区布置，并应分为生产区（包括储罐区和灌装区）和辅助区。生产区宜布置在站区全年最小频率风向的上风侧或上侧风侧。 | GB51142-2015 第5.2.1条 | 符合 | 总平面分区布置，分为生产区和辅助区 |
|  | 液化石油气储存站、储配站和灌装站边界应设置围墙。生产区应设置高度不低于2m的不燃烧体实体围墙，辅助区可设置不燃烧体非实体围墙。 | GB51142-2015 第5.2.2条 | 符合 | 站区边界设置高度不低于2m的不燃烧实体围墙 |
|  | 全压力式液化石油气储罐的设置不应少于2台，储罐区的布置应符合下列规定： 1地上储罐之间的净距不应小于相邻较大储罐的直径。 2当储罐总容积大于3000m³时，应分组布置，组内储罐宜采用单排布置。组与组之间相邻储罐的净距不应小于20m。 3储罐组四周应设置高度为1.0m的不燃烧体实体防护堤。 4球形储罐与防护堤的净距不宜小于其半径，卧式储罐与防护堤的净距不宜小于其直径，操作侧与防护堤的净距不宜小于3.0m。 5防护堤内储罐超过4台时，至少应设置2个过梯，且应分开布置。 | GB51142-2015 第5.2.11条 | 符合 | 储罐区布置5台储罐，总容积180m3，设置高度1m的防火堤，设两个过梯 |
|  | 液化石油气泵宜靠近储罐露天设置。当设置泵房时，泵房与储罐的间距不应小于15m。当泵房面向储罐一侧的外墙采用无门窗洞口的防火墙时，其间距不应小于6m。 | GB51142-2015 第5.2.17条 | 符合 | 本项目设泵棚，未设泵房，防火间距符合要求 |
|  | 站外埋地电缆不得在液化石油气储存站、储配站和灌装站站内穿越，距围墙不宜小于2m。 | GB51142-2015 第5.2.18条 | 符合 | 埋地电缆未穿越站区，2m范围无埋地电缆 |
|  | 液化石油气灌瓶间和瓶库与站内建筑的防火间距应符合下列规定： 1液化石油气灌瓶间和瓶库与站内建筑的防火间距不应小于表5.2.15的规定； 2瓶库与灌瓶间之间的距离不限； 3计算月平均日灌瓶量小于700瓶（10t/d）的灌瓶站，其压缩机室与灌瓶间可合建成一幢建筑物，但其间应采用无门窗洞口的防火墙隔开； 4当计算月平均日灌瓶量小于700瓶（10t/d）时，汽车槽车装卸台柱可附设在灌瓶间或压缩机室的外墙一侧，外墙应为无门窗洞口的防火墙。 | GB51142-2015 第5.2.15条 | 符合 | 压缩机间与充装车间一采用防火墙分隔，防火间距符合要求 |
|  | 总平面布置应在总体规划的基础上，根据工业企业的性质、规模、生产流程、交通运输、环境保护，以及防火、安全、卫生、节能、施工、检修、厂区发展等要求，结合场地自然条件，经技术经济比较后择优确定。 | GB50187-2012 第5.1.1条 | 符合 | 总平面布置按照企业性质、规模等确定 |
|  | 产生高噪声的生产设施，总平面布置应符合下列规定： 1宜相对集中布置并远离人员集中和有安静要求的场所。 2产生高噪声的车间应与低噪声的车间分开布置。 3产生高噪声生产设施的周围宜布置对噪声较不敏感、高大、朝向有利于隔声的建筑物、构筑物和堆场等。 4产生高噪声的生产设施与相邻设施的防噪声间距，应符合国家现行有关噪声卫生防护距离的规定。 5厂区内各类地点及厂界处的噪声限制值和总平面布置中的噪声控制，尚应符合现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87的有关规定。 | GB50187-2012 第5.2.5条 | 符合 | 产生高噪声的压缩机及烃泵等均集中布置，远离有安静要求的场所 |
|  | 总平面布置应结合当地气象条件，使建筑物具有良好的朝向、采光和自然通风条件。高温、热加工、有特殊要求和人员较多的建筑物，应避免西晒。 | GB50187-2012 第5.1.6条 | 符合 | 建筑物朝向、采光和通风条件良好 |
|  | 总平面布置应防止高温、有害气体、烟、雾、粉尘、强烈振动和高噪声对周围环境和人身安全的危害，并应符合国家现行有关工业企业卫生设计标准的规定。 | GB50187-2012 第5.1.7条 | 符合 | 合理分区，总平面布置符合要求 |
|  | 总平面布置应节约集约用地，提高土地利用率。布置时，应符合下列规定： 1在符合生产流程、操作要求和使用功能的前提下，建筑物、构筑物等设施应采用集中、联合、多层布置。 2应按企业规模和功能分区合理地确定通道宽度。 3厂区功能分区及建筑物、构筑物的外形宜规整。 4功能分区内各项设施的布置应紧凑、合理。 | GB50187-2012 第5.1.2条 | 符合 | 总平面布置功能分区布置紧凑合理 |
|  | 厂区总平面布置应做到功能分区明确。 | GBZ1-2010 第4.2.1.5条 | 符合 | 分区明确 |
|  | 工业企业厂区总平面布置应明确功能分区，可分为生产区、非生产区、辅助生产区。其工程用地应根据卫生要求，结合工业企业性质、规模、生产流程、交通运输、场地自然条件、技术经济条件等合理布局。 | GBZ1-2010 第5.2.1.1条 | 符合 | 功能分区明确 |
|  | 进出储罐组的各类管线、电缆应从防火堤、防护墙顶部跨越或从地面以下穿过。当必须穿过防火堤、防护墙时，应设置套管并应采用不燃烧材料严密封闭，或采用固定短管且两端采用软管密封连接的形式。 | GB50351-2014 第3.1.4条 | 符合 | 已整改，管道穿越防火堤，采用套管和不燃材料严密封闭 |
|  | 同一防火堤内的地上油罐布置应符合下列规定： 1在同一防火堤内，宜布置火灾危险性类别相同或相近的油品储罐（甲B类、乙类和丙A类油品储罐可布置在同一防火堤内，但不宜与丙B类油品储罐布置在同一防火堤内），当单罐容积小于或等于1000m3时，火灾危险性类别不同的常压储罐也可布置在同一防火堤内，但应设置隔堤分开； 2沸溢性的油品储罐不应与非沸溢性油品储罐布置在同一防火堤内，单独成组布置的泄压罐除外； 3常压油品储罐不应与液化石油气、液化天然气、天然气凝液储罐布置在同一防火堤内； 4可燃液体的压力储罐可与液化烃的全压力储罐布置在同一防火堤内； 5可燃液体的低压储罐可与常压储罐布置在同一防火堤内； 6地上立式油罐、高位罐、卧式罐不宜布置在同一防火堤内； 7储存I级和II级毒性液体的储罐不应与其他易燃和可燃液体储罐布置在同一防火堤内。 | GB50351-2014 第3.2.1条 | 符合 | 防火堤内储罐布置符合要求 |
|  | 同一防火堤内油罐总容量及油罐数量应符合下列规定： 1固定顶油罐及固定顶油罐与浮顶、内浮顶油罐混合布置，其总容量不应大于120000m3，其中浮顶、内浮顶油罐的容积可折半计算； 2钢浮盘内浮顶油罐总容量不应大于360000m3，易熔材料浮盘内浮顶油罐总容量不应大于240000m3； 3外浮顶油罐总容量不应大于600000m3； 4单罐容量大于或等于1000m3时油罐数量不应多于12座，单罐容量小于1000m3或仅储存丙B类油品时油罐数量可不限； 5油罐不应超过2排，但单罐容量小于1000m3的储存丙B类油品的油罐不应超过4排，润滑油罐的单罐容积和排数可不限。 | GB50351-2014 第3.2.2条 | 符合 | 单罐容积不超过100m3，总容积180m3 |
|  | 每一储罐组的防火堤、防护墙应设置不少于2处越堤人行踏步或坡道，并应设置在不同方位上。隔堤、隔墙应设置人行踏步或坡道。 | GB50351-2014 第3.1.7条 | 符合 | 防火堤设2个人行踏步，位于不同方向 |
|  | 防火堤、防护墙应采用不燃烧材料建造，且必须密实、闭合、不泄漏。 | GB50351-2014 第3.1.2条 | 符合 | 砖混结构，密实闭合不泄漏 |
|  | 防火堤的选型宜符合下列规定：防火堤宜选用土筑防火堤，也可采用钢筋混凝土防火堤、砌体防火堤、夹芯式防火堤，不宜采用浆砌毛石防火堤。 | GB50351-2014 第4.1.1条 | 符合 | 防火堤为砖混结构 |
|  | 油罐组防火堤内有效容积不应小于油罐组内一个最大油罐的公称容量。 | GB50351-2014 第3.2.5条 | 符合 | 防火堤内有效容积大于50m3 |
|  | 防火堤内排水设施的设置应符合下列规定： 1防火堤内应设置集水设施，连接集水设施的雨水排放管道应从防火堤内设计地面以下通出堤外，并应采取安全可靠的截油排水措施； 2在年累积降雨量不大于200mm或降雨在24h内可渗完，且不存在环境污染的可能时，可不设雨水排除设施。 | GB50351-2014 第3.2.9条 | 符合 | 防火堤内排水设施符合要求 |
|  | 全压力式或半冷冻式液化烃储罐罐壁到防护墙的距离不应小于3m。 | GB50351-2014 第3.3.2条 | 符合 | 储罐至防火堤距离不小于3m |
|  | 同一防火堤、防护墙内储罐总容量及储罐数量应符合下列规定：全压力式或半冷冻式储罐数量不应多于12座且不应超过2排，沸点低于45℃甲B类液体压力储罐总容积不宜大于60000m3。 | GB50351-2014 第3.3.4条 | 符合 | 罐区内设有5个储罐 |
|  | 除本规范另有规定外，厂房之间及其与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等之间的防火间距不应小于表3.4.1的规定。 | GB50016-2014（2018年版） 第3.4.1条 | 符合 | 防火间距符合要求 |
| 二 | 厂内道路 |  |  |  |
|  | 液化石油气储存站、储配站和灌装站的生产区和辅助区应各至少设置1个对外出入口；当液化石油气储罐总容积大于1000m3时，生产区应至少设置2个对外出入口，且其间距不应小于50m。对外出入口的设置应便于通行和紧急事故时人员的疏散，宽度均不应小于4m。 | GB51142-2015 第5.2.3条 | 符合 | 厂区设四个出入口，其中一个为应急出入口 |
|  | 总平面布置应合理地组织货流和人流，并应符合下列规定： 1运输线路的布置应保证物流顺畅、径路短捷、不折返。 2应避免运输繁忙的铁路与道路平面交叉。 3应使人、货分流，应避免运输繁忙的货流与人流交叉。 4应避免进出厂的主要货流与企业外部交通干线的平面交叉。 | GB50187-2012 第5.1.8条 | 符合 | 合理地组织物流，功能分区合理 |
|  | 液化石油气储存站、储配站和灌装站的生产区应设置环形消防车道；当储罐总容积小于500m3时，可设置尽头式消防车道和回车场，且回车场的面积不应小于12m×12m。消防车道宽度不应小于4m。 | GB51142-2015 第5.2.5条 | 符合 | 汽车槽车装卸台柱西侧、充装车间三（空置）南侧分别设置15m×15m、15m×15m的回车场地 |
|  | 灌瓶间的钢瓶装卸平台前应设置汽车回车场 | GB51142-2015 第5.2.7条 | 符合 | 充装车间前设汽车回车场 |
|  | 厂区出入口的位置和数量应根据企业的生产规模、总体规划、厂区用地面积及总平面布置等因素综合确定，并应符合下列规定： 1出入口的数量不宜少于2个。 2主要人流出入口宜与主要货流出入口分开设置，并应位于厂区主干道通往居住区或城镇的一侧；主要货流出入口应位于主要货流方向，应靠近运输繁忙的仓库、堆场，并应与外部运输线路连接方便。 3铁路出入口应具备良好的瞭望条件。 | GB50187-2012 第5.7.4条 | 符合 | 厂区设四个出入口，其中一个为应急出入口 |
|  | 液化石油气储存站、储配站和灌装站应设置专用卸车或充装场地，并应配置车辆固定装置。 | GB51142-2015 第5.2.6条 | 符合 | 设卸车场地，并配备固定装置 |
|  | 运输线路的布置应符合下列规定： 1应满足生产要求，物流应顺畅，线路应短捷，人流、货流组织应合理。 2应有利于提高运输效率，改善劳动条件，运行应安全可靠，并应使厂区内、外部运输、装卸、贮存形成完整的、连续的运输系统。 3应合理利用地形。 4应便于采用先进适用的技术和设备。 5经营管理及维修应方便。 6运输繁忙的线路应避免平面交叉。 | GB50187-2012 第6.1.3条 | 符合 | 运输路线满足运输需要，合理组织人货流 |
|  | 企业内道路的布置应符合下列规定： 1应满足生产、运输、安装、检修、消防安全和施工的要求。 2应有利于功能分区和街区的划分，并应与总平面布置相协调。 3道路的走向宜与区内主要建筑物、构筑物轴线平行或垂直，并应呈环形布置。 4应与竖向设计相协调，应有利于场地及道路的雨水排除。 5与厂外道路应连接方便、短捷。 | GB50187-2012 第6.4.1条 | 符合 | 根据运输和消防要求，罐区四周设有环形通道，功能分区合理、人物分流 |
|  | 厂内道路最小圆曲线半径不得小于15m。厂内道路交叉口路面内边缘转弯半径应按现行国家标准《厂矿道路设计规范》GBJ22的有关规定执行，并应符合下列规定： 1当车流量不大时，除陡坡处外的车间引道及场地条件困难的主、次干道和支道，交叉口路面内边缘最小转弯半径可减少3m。 2行驶超长的特种载重汽车时，交叉口路面内边缘最小转弯半径应根据车型计算确定。 | GB50187-2012 第6.4.6条 | 符合 | 转弯半径满足运输要求 |
|  | 消防车道的布置应符合下列规定： 1道路宜呈环形布置。 2车道宽度不应小于4.0m。 3应避免与铁路平交。必须平交时，应设备用车道，且两车道之间的距离不应小于进入厂内最长列车的长度。 | GB50187-2012 第6.4.11条 | 符合 | 厂内道路兼作消防道路 |
|  | 厂区内道路的互相交叉宜采用平面交叉。平面交叉应设置在直线路段，并宜正交。 | GB50187-2012 第6.4.13条 | 符合 | 道路平面正交 |
|  | 人行道的布置应符合下列规定： 1人行道的宽度不宜小于1.0m；沿主干道布置时，不宜小于1.5m。人行道的宽度超过1.5m时，宜按0.5m倍数递增。 2人行道边缘至建筑物外墙的净距，当屋面有组织排水时，不宜小于1.0m；当屋面无组织排水时，不宜小于1.5m。 | GB50187-2012 第6.4.12条 | 符合 | 厂区内设置人行通道，宽度满足要求 |
|  | 车间、生产装置、仓库、堆场、装卸站（栈）台及货位的主要出入口，应设置宽度相适应的通道满足汽车通行要求。 | GB50187-2012 第6.4.8条 | 符合 | 满足汽车通行要求 |
|  | 消防车道应符合下列要求： 1车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m； 2转弯半径应满足消防车转弯的要求； 3消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物； 4消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m； 5消防车道的坡度不宜大于8%。 | GB50016-2014 （2018年版） 第3.1.2条 | 符合 | 厂内道路兼作消防道路 |
| 三 | 建（构）筑物 |  |  |  |
|  | 可燃气体充装站内的灌瓶（充装）间、实瓶间、压缩机房等为甲类厂房；瓶库等为甲类库房。其厂房建筑应为一、二级耐火等级的单层建筑。甲类厂房与甲类库房必须符合如下条件： - 密度等于或大于空气的可燃气体的厂房、库房内应采用不产生火花地面，如采用绝缘材料作整体面层时，应采取防静电措施。地下不得设地沟，如必须设置时，其地沟应填砂充实并加盖板，或采用强制通风措施。 - 厂房、库房应采用混凝土柱、钢柱框架或排架结构，当采用钢柱时，应采用防火保护层。结构宜采用敞开式建筑，门、窗应向外开启并应有安全出口。顶棚应尽量平整，避免死角。 - 厂房、库房应有必要的泄压设施，泄压设施宜采用轻质屋盖作为泄压面积，易于泄压的门窗、轻质墙体也可作为泄压面积。作为泄压面积的轻质屋顶和轻质墙体每平方米重量不宜超过60kg。泄压面积与厂房（库房）体积的比值（m2/m3）应符合GB50016。 - 建筑面积（单层）超过100m2或同一时间生产人数超过5人的生产厂房应至少有两个安全出口。 - 厂房或库房顶部应设避雷网并接地，其冲击接地电阻应小于10Ω。 | GB/T27550-2011 第6.4条 | 符合 | 车间耐火等级为二级，采用不发火地面，不设地沟，半敞开式建筑，钢混结构，泄压条件良好，设避雷网并接地 |
|  | 具有爆炸危险场所的建筑，承重结构应采用钢筋混凝土或钢框架、钢排架结构。钢框架和钢排架应采用防火保护层。 | GB51142-2015 第10.1.3条 | 符合 | 钢混结构 |
|  | 灌瓶间及附属瓶库、汽车槽车库、瓶装供应站的瓶库等可采用敞开或半敞开式建筑。 | GB51142-2015 第10.1.2条 | 符合 | 充装车间为半敞开式建筑 |
|  | 具有爆炸危险场所的建筑防火、防爆设计应符合下列规定： 1建筑物耐火等级不应低于二级； 2门窗应向外开； 3建筑应采取泄压措施，设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定； 4地面面层应采用撞击时不产生火花的材料，并应符合现行国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209的有关规定。 | GB51142-2015 第10.1.1条 | 符合 | 充装车间二级耐火等级，半敞开式，泄压条件，地面为不发良好火地面 |
|  | 液化石油气储罐应牢固地设置在基础上。卧式储罐应采用钢筋混凝土支座。 | GB51142-2015 第10.1.4条 | 符合 | 储罐采用混凝土支座固定 |
|  | 充装站应有专供气瓶装卸的站台或专用装卸工具。站台上存放空瓶和实瓶的区间应设立明显标记。站台上宜保留有宽度不小于2m的通道。 | GB/T27550-2011 第6.6条 | 符合 | 已整改，设有气瓶装卸站台和通道，设有空、实瓶区 |
|  | 液化石油气和压缩天然气充装站的站址及场地还应符合下列规定： a）充装站生产区应设置高度不低于2m非燃烧体实体围墙。 b）充装站应分区布置，应分为生产区和辅助区。液化石油气充装站在生产区和辅助区之间应设高度不低于2m的非燃烧体实体围墙。 c）生产区应布置在充装站全年最小频率风向的上风侧或上侧风侧。 d）生产区应敷设宽敞的回车场地。生产区应设有宽度不小于4m的环形消防车道。液化石油气充装站当贮罐总容积小于500m3时，可设尽头式消防车道和面积不小于12m×12m的回车场。供大型消防车使用的回车场面积不应小于18m×18m。 e）充装站内场地平整，在山区、丘陵地区设站也可分阶梯布置。生产区内严禁设地下、半地下建筑物（地下贮罐、水泵结合器除外），地下管沟应用干砂填充。 f）充装站生产区与辅助区至少各设一个对外出口。贮罐总容积超过1000m3，液化石油气生产区应设两个对外出入口，其间距不应小于50m。出入口宽度应不小于4m。 g）钢瓶装卸台的设置，应符合GB50028的规定。 | GB/T27550-2011 第6.7条 | 符合 | 站区设不低于2m砖混围墙，生产区和辅助区分区布置，并设实体围墙分隔，生产区设回车场和环形消防通道，站区场地平整，未设地下建筑物，厂区设四个出入口，其中一个为应急出入口 |
|  | 甲、乙类生产场所（仓库）不应设置在地下或半地下。 | GB50016-2014 （2018年版） 第3.3.4条 | 符合 | 充装车间地上布置 |
|  | 员工宿舍严禁设置在厂房内。 | GB50016-2014 （2018年版） 第3.3.5条 | 符合 | 充装车间内未设员工宿舍 |
|  | 充装间应设有足够泄压面积和相应的泄压设施。充装介质密度小于空气的气体充装站排气泄压设施应设在建筑物顶部，充装介质密度大于或等于空气的气体，充装站排气泄压设施应设在建筑物靠近地面的位置上。 | GB/T27550-2011 第6.2条 | 符合 | 充装车间为半敞开式建筑 |

附表2-16  厂区内各建（构）筑物之间间距

| 序号 | 本项目建构筑物 | 周边建构筑物 | 方向 | 规范要求/m | 实际距离/m | 符合性 | 规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储罐区 | 围墙 | 东 | 20 | 20.2 | 符合 | GB51142-2015 第5.2.10条 |  |
| 2 |  | 民用气充装区 | 东北 | 20 | 20.4 | 符合 | GB51142-2015 第5.2.10条 | 储罐到民用气充装区墙体间距为17.4m，民用气充装区西面5.1m，南面5.5m处设置防火墙 |
| 3 |  | 围墙 | 南 | 20 | 9.5 | 见注1 | GB51142-2015 第5.2.10条 | 注1 |
| 4 |  | 充装车间二 | 西 | 20 | 20.1 | 符合 | GB51142-2015 第5.2.10条 | 储罐到充装车间二墙体间距为15m，充装车间二有5.1m空置区，并设置隔墙，隔墙东面设有两个泵棚，与储罐区无间距要求 |
| 5 |  | 充装车间一 | 北 | 20 | 19.7 | 见注2 | GB51142-2015 第5.2.10条 | 注2 |
| 6 |  | 综合楼及值班室 | 北 | 30 | 47.0 | 符合 | GB51142-2015 第5.2.10条 |  |
| 7 |  | 消防泵房、消防水池（罐）取水口 | 北 | 40 | 59.2（消防水池取水口） | 符合 | GB51142-2015 第5.2.10条 | 本项目设消防泵棚，未设消防泵房 |
| 8 |  | 泵棚 | 西北 | / | 7.5 | 符合 | GB51142-2015 第5.2.17条 | 本项目设泵棚，未设泵房 |
| 9 |  | 辅助用房（含配电间、发电机房、食堂等） | 西北 | 30 | 47.7 | 符合 | GB51142-2015 第5.2.10条 |  |
| 10 |  | 汽车槽车装卸台柱 | 西北 | 20 | 26.6 | 符合 | GB51142-2015 第5.2.10条 |  |
| 11 |  | 丙类仓库 | 西北 | 20 | 51.1 | 符合 | GB51142-2015 第5.2.10条 |  |
| 12 |  | 厂内主要道路 | 北 | 15 | 47.9 | 符合 | GB51142-2015 第5.2.10条 | 罐区东面、南面、西面道路作为厂区消防车道，属于支道 |
| 1 | 充装车间一及压缩机间（注3） | 民用气充装区 | 东 | 4 | 8.6 | 符合 | GB50016-2014（2018年版）第3.4.1条 | 注4 |
| 2 |  | 储罐区 | 南 | 20 | 19.7 | 符合 | GB51142-2015 第5.2.10条 | 注2 |
| 3 |  | 汽车槽车装卸台柱 | 西 | 可贴邻 | 11.5 | 符合 | GB51142-2015 第5.2.15条 | 注5 |
| 4 |  | 丙类仓库 | 西 | 12 | 43.7 | 符合 | GB51142-2015 第5.2.15条 |  |
| 5 |  | 充装车间二 | 西南 | 12 | 20.5 | 符合 | GB50016-2014（2018年版）第3.4.1条 |  |
| 6 |  | 综合楼及值班室 | 北 | 20 | 21.1 | 符合 | GB51142-2015 第5.2.15条 | 注6 |
| 7 |  | 消防泵房、消防水池（罐）取水口 | 北 | 25 | 32.9（消防水池取水口） | 符合 | GB51142-2015 第5.2.15条 | 本项目设消防泵棚，未设消防泵房 |
| 8 |  | 辅助用房（含配电间、发电机房、食堂等） | 西北 | 20 | 21.9 | 符合 | GB51142-2015 第5.2.15条 | 注6 |
| 1 | 充装车间二 | 储罐区 | 东 | 20 | 20.1 | 符合 | GB51142-2015 第5.2.10条 | 储罐到充装车间二围墙间距为15m，充装车间二有5.1m空置区，并设置隔墙，隔墙东面设有两个泵棚，与储罐区无间距要求 |
| 2 |  | 汽车槽车装卸台柱 | 东北 | 可贴邻 | 9.6 | 符合 | GB51142-2015 第5.2.15条 | 注5 |
| 3 |  | 空地 | 南 | / | / | 符合 | / |  |
| 4 |  | 充装车间三 | 西 | 4 | 6.8 | 符合 | GB50016-2014（2018年版）第3.4.1条 | 注4 |
| 5 |  | 厂内主要道路 | 西 | 10 | 21.4 | 符合 | GB51142-2015 第5.2.15条 |  |
| 6 |  | 丙类仓库 | 西北 | 12 | 19.0 | 符合 | GB51142-2015 第5.2.15条 |  |
| 7 |  | 辅助用房（含配电间、发电机房、食堂等） | 北 | 20 | 31.0 | 符合 | GB51142-2015 第5.2.15条 |  |
| 8 |  | 充装车间一及压缩机间 | 东北 | 12 | 20.5 | 符合 | GB50016-2014（2018年版）第3.4.1条 |  |
| 9 |  | 综合楼及值班室 | 东北 | 20 | 43.5 | 符合 | GB51142-2015 第5.2.15条 |  |
| 10 |  | 消防泵房、消防水池（罐）取水口 | 东北 | 25 | 53.5（消防水池取水口） | 符合 | GB51142-2015 第5.2.15条 | 本项目设消防泵棚，未设消防泵房 |
| 1 | 丙类仓库 | 辅助用房（含配电间、发电机房、食堂等） | 东北 | 10 | 16.6 | 符合 | GB50016-2014（2018年版）第3.5.2条 |  |
| 2 | 辅助用房（含配电间、发电机房、食堂等） | 综合楼及值班室 | 东 | 6 | 7.0 | 符合 | GB50016-2014（2018年版）第5.2.2条 |  |

注1：企业于2001年建厂，当时储罐与南面围墙间距为15m，后企业于2008年增加了一个50m³备用罐，导致与围墙间距只有9.5m，考虑到围墙外为企业自己的空地，空地往南还有一道围墙，距离储罐83m，故在加强安全管理的情况下，风险可控。

注2：根据浙江省地方标准《建筑工程消防验收规范》DB 33/1067-2010中4.2.2条：沿建筑周围检查，选择相邻建筑物外墙相对较近处测量间距，当外墙有突出可燃构件时，从突出部分外缘测量，最近的水平距离为两建筑之间的防火间距，其允许负偏差不大于规定值的5%且不大于500mm。

注3：根据《液化石油气供应工程设计规范》GB 51142-2015第5.2.15条注3：计算月平均日灌瓶量小于700瓶（10t/d）的灌瓶站，其压缩机室与灌瓶间可合建成一幢建筑物，但其间应采用无门窗洞口的防火墙隔开。本项目月平均日灌瓶量小于700瓶（10t/d），且压缩机室与充装车间一采用无门窗洞口的防火墙隔开。

注4：根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第3.4.1条注2：两座厂房相邻较高一面外墙为防火墙时，或相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙且屋顶的耐火极限不低于1.00h时，其防火间距不限，但甲类厂房之间不应小于4m。民用气充装区西侧墙体为防火墙，与充装车间一及压缩机房距离8.6m，符合安全要求，且由于企业未获得相关许可，民用气充装区一直作为空瓶（无残留物料）区使用。充装车间二西侧墙体、充装车间三东侧墙体均为防火墙，相互距离6.8m，符合安全要求，且由于企业气雾剂生产未获得相关许可，充装车间三空置。

注5：根据《液化石油气供应工程设计规范》GB 51142-2015第5.2.15条4：当计算月平均日灌瓶量小于700瓶（10t/d）时，汽车槽车装卸台柱可附设在灌瓶间或压缩机室的外墙一侧，外墙应为无门窗洞口的防火墙。本项目月平均日灌瓶量小于700瓶（10t/d），且汽车槽车装卸台柱与充装车间一、充装车间二有无门窗洞口的防火墙相隔。

注6：本项目综合楼及值班室共3人，食堂最多20人（含余姚金通物流有限公司司机），不属于《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第3.2.1条中的人员密集场所；本项目食堂（民用建筑内的厨房用火）不属于《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第3.2.1条中的明火或散发火花地点。

另外，储罐之间的净距不小于相邻较大储罐的直径（V104与V105净距2m，相邻较大储罐V104的直径为2m；V104、V103、V102、V101之间净距2.6m，相邻较大储罐V103、V102、V101的直径均为2.6m）。储罐与防护堤的净距大于等于3m，符合《液化石油气供应工程设计规范》GB 51142-2015第5.2.11条要求。

检查结果：本项目总平面布置及建（构）筑物符合《液化石油气供应工程设计规范》GB 51142-2015、《工业企业总平面设计规范》GB 50187-2012、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）等相关规范的要求。

### 附件2.3.2  主要工艺技术及设备设施评价

#### 附件2.3.2.1  工艺技术及设备

根据《液化石油气供应工程设计规范》GB 51142-2015、《气瓶充装站安全技术条件》GB/T 27550-2011、《液化气体气瓶充装规定》GB/T 14193-2009等的要求编制安全检查表，对企业工艺技术及设备进行检查，具体见下表。

附表2-17  工艺技术及设备安全检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 依据标准 | 检查 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地上储罐应设置钢梯平台，并宜符合下列规定： 1卧式储罐组宜设置联合钢梯平台。当组内储罐大于4台时，宜设置2个斜梯。 2球形储罐组宜设置联合钢梯平台。 | GB51142-2015 第5.3.3条 | 符合 | 已设联合钢梯平台、斜梯 |
|  | 液化石油气储存站、储配站和灌装站应具有泵、机联合运行功能，液化石油气压缩机不宜少于2台。 | GB51142-2015 第5.3.5条 | 符合 | 具有泵、机联合运行功能，设有2台压缩机 |
|  | 液化石油气压缩机进、出口管段阀门及附件的设置应符合下列规定： 1进、出口管段应设置阀门； 2进口管段应设置过滤器； 3出口管段应设置止回阀和安全阀（设备自带除外）； 4进、出口管段之间应设置旁通管及旁通阀。 | GB51142-2015 第5.3.6条 | 符合 | 已整改，液化石油气压缩机进、出口管段阀门及附件符合要求 |
|  | 液态液化石油气宜采用屏蔽泵，泵的安装高度应保证系统不发生气蚀，并应采取防止振动的措施。 | GB51142-2015 第5.3.9条 | 符合 | 已整改，采用专用烃泵 |
|  | 液化石油气汽车槽车装卸应采用万向充装管道系统。 | GB51142-2015 第9.1.9条 | 符合 | 使用万向充装管道系统 |
|  | 液态液化石油气泵进、出口管段阀门及附件的设置应符合下列规定： 1泵进、出口管段应设置切断阀和放气阀； 2泵进口管段应设置过滤器； 3泵出口管段应设置止回阀，并应设置液相安全回流阀。 | GB51142-2015 第5.3.10条 | 符合 | 进出口管设切断阀和放气阀，进口管段设过滤器，出口管设止回阀和回流阀 |
|  | 站内液化石油气管道与管道之间宜采用焊接连接，管道与储罐、其他容器、设备及阀门可采用法兰或螺纹连接。 | GB51142-2015 第9.2.1条 | 符合 | 已整改，管道连接采用焊接 |
|  | 汽车槽车装卸台柱的装卸接头应采用与汽车槽车配套的快装接头，接头与装卸管之间应设置阀门。装卸管段应设置拉断力为800N-1400N的拉断阀。 | GB51142-2015 第5.3.14条 | 符合 | 装卸车采用万向管道充装系统 |
|  | 采用自动化、半自动化灌装和机械化运瓶的灌瓶作业线应设置灌瓶质量复检装置、检漏装置或采取检漏措施。采用手动灌瓶作业时，应设置检斤秤，并应采取检漏措施。灌瓶间应设置钢瓶灌装标识码检测系统，并应对钢瓶灌装及进、出库信息进行记录。 | GB51142-2015 第5.3.12条 | 符合 | 采用半自动灌装，具有超装自动切断功能，设有检漏措施 |
|  | 储配站和灌装站应设置残液倒空和回收装置。 | GB51142-2015 第5.3.13条 | 符合 | 设残液倒空和回收装置 |
|  | 站内室外液化石油气管道的设置应符合下列规定： 1宜采用单排低支架敷设，管底与地面的净距宜为0.3m； 2当管道跨越道路采用支架敷设时，其管底与地面的净距不应小于4.5m； 3当采用支架敷设时，应考虑温度补偿； 4液相管道两阀门之间应设管道安全阀，高点应设置排气阀，低点应设置排污阀； 5管道安全阀与管道之间应设置阀门，管道安全阀的整定压力应符合现行国家标准《压力容器》GB 150.1-GB 150.4的有关规定。 | GB51142-2015 第5.3.19条 | 符合 | 管道单排低支架敷设，管道自然补偿，阀门之间设安全阀，设导淋系统，安全阀与管道之间设阀门 |
|  | 液化石油气储罐接管安全阀件的配置应符合下列规定： 1应设置安全阀和检修用的放散管； 2液相进口管应设置止回阀； 3储罐液相出口管和气相管应设置紧急切断阀； 4储罐所有管道接口应设置两道手动阀门；排污口两道阀间应采用短管连接，并应采取防冻措施。 | GB51142-2015 第9.3.5条 | 符合 | 储罐设置安全阀和放散管，液相进口管设止回阀，进出口管道设紧急切断阀，管道接口设两道手动阀门 |
|  | 充装站应具有与充装气体种类相适应的完好生产装置、工器具、检测手段、场地厂房，有符合安全要求的安全设施。 | GB/T27550-2011 第4.2条 | 符合 | 满足日常运营要求 |
|  | 充装站应按有关部门规定取得当地的质监、安监、环保和消防等管理部门批准的资质。 | GB/T27550-2011 第4.1条 | 符合 | 有相关许可 |
|  | 压力容器和管道的设计、制造、安装、检验、使用和管理应符合国家有关规定。液化气体容器应装设有准确、安全、醒目的液面显示装置，并有可靠的防超装设施。 | GB/T27550-2011 第7.1条 | 符合 | 采用合格压力容器和管道，储罐设有液位计，设有温度、压力、液位远传联锁切断装置 |
|  | 充装站有一定的储存能力和足够数量的自有产权气瓶。 | GB/T27550-2011 第4.3条 | 符合 | 有足够数量的自由产权气瓶 |
|  | 液化石油气储罐安全阀的设置应符合下列规定： 1应选用弹簧封闭全启式安全阀，且整定压力不应大于储罐设计压力。安全阀的最小泄放面积计算应符合国家现行标准《压力容器》GB 150.1-GB 150.4的有关规定。 2容积大于或等于100m3的储罐应设置2个或2个以上安全阀。 3安全阀应设置放散管，其管径不应小于安全阀的出口管径。 4地上储罐安全阀放散管管口应高出储罐操作平台2.0m以上，且应高出地面5.0m以上；地下储罐安全阀放散管管口应高出地面2.5m以上。 5安全阀与储罐之间应设置阀门。 6当储罐设置2个或2个以上安全阀时，其中1个安全阀的整定压力应按本条第1款的规定执行，其余安全阀的整定压力可适当提高，但不得超过储罐设计压力的1.05倍。 7安全阀的整定压力应符合现行国家标准《压力容器》GB 150.1-GB 150.4的有关规定。 | GB51142-2015 第9.3.7条 | 符合 | 按要求设置安全阀 |
|  | 充装站的充装间与瓶库的钢瓶应实瓶区、空瓶区布置。 | GB/T27550-2011 第6.5条 | 符合 | 已整改，灌装车间空、实瓶分开放置 |
|  | 充装设备、管道、阀件密封元件及其他附件不得选用与所装介质特性不相容的材料制造。 | GB/T27550-2011 第7.2条 | 符合 | 未使用不相容材料 |
|  | 气体充装站的充装接头应符合GB15383中相关的规定。 | GB/T27550-2011 第7.4条 | 符合 | 已整改，充装接头专用 |
|  | 液化气体充装站应配备有与充装接头数量相等的计量衡器。复检与充装的计量衡器应分开使用。配备的计量衡器应达到下列要求： a）计量衡器的最大称量值不得大于所充气瓶实重（包括自重与装液重量）的3倍，且不小于1.5倍。 b）固定式电子计量衡器的精度应符合GB7723规定的3级秤等级要求。液化石油气、液氯和液氨气体充装站应配备具有在超装时自动切断功能的计量衡器。 | GB/T27550-2011 第8.3条 | 符合 | 每个充装台配备台秤，具备超装自动切断功能 |
|  | 液化气体的充装量必须严格控制，发现充装过量的气瓶，必须将超装的液体妥善排出。 | GB/T14193-2009 第5.10条 | 符合 | 台秤具备超装自动切功能，配备残液罐 |
|  | 氧气、强氧化性气体及可燃气体的充装站应有识别待装气瓶剩余气体及其杂质的检测仪器（有真空设施的除外）。有毒、可燃气体的充装站和氧气及可窒息性气体的充装站，应设置相应的气体危险浓度监测报警装置。 | GB/T27550-2011 第8.5条 | 符合 | 设有可燃气体检测报警装置 |
|  | 充装计量衡器应保持准确，其最大称量值不得大于气瓶实际质量（包括气瓶质量和充液质量）的3倍，也不得小于1.5倍。衡器应按有关规定定期进行校验，并且至少在每班使用前校验一次。衡器应设置有气瓶超装报警或自动切断气源的连锁装置。 | GB/T14193-2009 第5.1条 | 符合 | 衡器定期检定，具备超装切断功能 |
|  | 充装单位应由专人负责填写气瓶充装记录。记录内容至少应包括：充气日期、瓶号、室温、气瓶标记容积、质量、充气后总质量、有无发现异常情况、充装者和检验者代号。 | GB/T14193-2009 第6.1条 | 符合 | 有充装记录 |
|  | 近距离搬运气瓶，凹形底气瓶及带圆型底座气瓶可采用徒手倾斜滚动的方式搬运，方型底座气瓶应使用稳妥、省力的专用小车搬运。距离较远或路面不平时，应使用特制机械、工具搬运，并用铁链等妥善加以固定。不应用肩扛、背驮、怀抱、臂挟、托举或二人抬运的方式搬运。 | GB/T34525-2017第7.1.1条 | 符合 | 使用手推车 |
|  | 搬运、装卸易燃易爆气瓶的机械、工具，应具有防爆、消除静电或避免产生火花的措施。 | GB/T34525-2017第6.2条 | 符合 | 使用手推车 |
|  | 气瓶搬运到目的地后，放置气瓶的地面应平整，放置时气瓶应稳妥可靠，防止倾倒或滚动。 | GB/T34525-2017第7.1.6条 | 符合 | 已整改，地面平整 |
|  | 用人工将气瓶向高处举放或需把气瓶从高处放落地面时，应两人同时操作，并要求提升与降落的动作协调一致，轻举轻放，不应在举放时抛、扔或在放落时滑、摔。 | GB/T34525-2017第7.2.2条 | 符合 | 灌装车间有装车平台 |
|  | 装卸气瓶时应配备好瓶帽，注意保护气瓶阀门，防止撞坏。 | GB/T34525-2017第7.2.4条 | 符合 | 已整改，配备瓶帽 |
|  | 有切水需求的液化烃储罐应采用由自动切水器和污水收集罐组成的密闭切水系统，自动切水器排出的污水应经污水收集罐，闪蒸、分离脱除烃类后再排人全厂污水系统，闪蒸气应排入安全泄放系统。全年最冷月平均最低气温低于0℃的区域，液化烃储罐底部切水线应设置伴热。（已核实：余姚全年最冷月为一月，平均最低气温为1℃，应该不需要设置伴热）。 | AQ3059-2023 第6.1.1条 | / | 本项目未涉及切水，只涉及切残液 |
|  | 液化烃泵应设置远程停泵功能，泵出口应设置止回阀，并在泵出口设置远程切断阀。 | AQ3059-2023 第6.1.4条 | 符合 | 液化烃泵有远程停泵功能，泵出口设止回阀、远程切断阀 |
|  | 除罐内泵外，液化烃压力罐组专用泵应布置在防火堤外，与液化烃储罐的防火间距不应小于15m。 | AQ3059-2023 第6.3.3.3条 | / | 符合《液化石油气供应工程设计规范》GB 51142-2015要求 |
|  | 新建液化烃泵不应布置在管廊下方，泵体外缘距管廊垂直投影外缘水平距离不应小于3m。 | AQ3059-2023 第6.3.3.4条 | 符合 | 液化烃泵设置符合所述要求 |

- 检查结果：本项目工艺技术及设备单元符合规范要求。

#### 附件2.3.2.2  特种设备及强检设备

根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备使用管理规则》TSG 08-2017、《特种设备生产和充装单位许可规则》TSG 07-2019/XG1-2021等规范对本项目特种设备及强检设备进行检查，检查结果详见下表。

附表2-18  特种设备及强检设备单元检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 依据标准 | 检查 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 一般要求 |  |  |  |
|  | 特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容：（一）特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件；（二）特种设备的定期检验和定期自行检查记录；（三）特种设备的日常使用状况记录；（四）特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录；（五）特种设备的运行故障和事故记录。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十五条 | 符合 | 已建立特种设备安全技术档案 |
|  | 特种设备使用单位应当对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，并作出记录。 特种设备使用单位应当对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十九条 | 符合 | 定期维护保养，建立台账 |
|  | 特种设备使用单位应当使用符合安全技术规范要求的特种设备。 | 《特种设备安全监察条例》 第二十四条 | 符合 | 使用合格的特种设备 |
|  | 特种设备使用单位应当配备安全管理负责人。按照本规则要求设置安全管理机构的使用单位安全管理负责人，应当取得相应的特种设备安全管理人员资格证书。 | TSG08-2017 第2.4.2.1条 | 符合 | 配备安全管理员 |
|  | 特种设备使用单位应当根据本单位特种设备数量、特性等配备相应持证的特种设备作业人员，并且在使用特种设备时应当保证每班至少有一名持证的作业人员在岗。有关安全技术规范对特种设备作业人员有特殊规定的，从其规定。 | TSG08-2017 第2.4.4.2条 | 符合 | 作业人员持证上岗 |
| 二 | 压力容器（含气瓶） |  |  |  |
|  | 使用单位应当在压力容器定期检验有效期届满的1个月以前，向特种设备检验机构提出定期检验申请，并且做好定期检验相关的准备工作。 | TSG21-2016/XG1-2020 第7.1.6条 | 符合 | 已整改，定期检测，检测报告在有效期内 |
|  | 压力容器的安全附件包括安全阀、压力表、液位计、测温仪表等，安全附件应可靠有效。 | TSG21-2016/XG1-2020第7.2.3条 | 符合 | 有安全阀、压力表、液位计等安全附件 |
|  | 使用单位应当建立压力容器装置巡检制度，并且对压力容器本体及其安全附件、装卸附件、安全保护装置、测量调控装置、附属仪器仪表进行经常性维护保养。对发现的异常情况即使处理并且记录，保证在用压力容器处于正常使用状态。 | TSG21-2016/XG1-2020 第7.1.4条 | 符合 | 已建立制度 |
|  | 压力容器的使用单位，应当在工艺操作规程中，明确提出压力容器安全操作要求。 | TSG21-2016/XG1-2020 第7.1.3条 | 符合 | 操作规程已明确操作要求 |
|  | 气瓶外表面的颜色标志、字样和色环，应当符合GB/T7144<气瓶颜色标志》的 要求；颜色标志、字样和色环有特殊要求的，还应当符合相关产品标准的要求；对未列入国家标准的气瓶颜色标志、字样和色环，应当制定团体标准。气瓶的显著部位应当标注办理使用登记的气瓶充装单位名称或者简称。 | TSG23-2021 第1.8.1.3条 | 符合 | 色标清楚 |
|  | 气瓶安全附件，包括气瓶阀门（含组合阀件，简称瓶阀）、安全泄压装置、紧急切断装置等。 | TSG23-2021 第7.1.2条 | 符合 | 附件齐全 |
|  | 气瓶充装单位充装气瓶前应当取得安全生产许可证或者燃气经营许可证，具备对气瓶进行安全充装的各项条件。盛装易燃、助燃、有毒、腐蚀性气体气瓶的充装单位（仅从事非经营性充装活动的除外）以及非重复充装气瓶的充装单位，还应当按照有关安全技术规范的规定取得气瓶充装许可；气瓶充装单位办理所充装气瓶的使用登记后，方可从事气瓶充装。 | TSG23-2021 第8.4条 | 符合 | 已取得安全生产许可证、充装许可证、气瓶使用登记证 |
|  | 使用单位应当在气瓶检验有效期届满前一个月，向气瓶定期检验机构提出定期检验申请，并且送检气瓶。 | TSG23-2021 第8.5.5条 | 符合 | 已整改，定期检测 |
|  | 气瓶的定期检验周期按照表9-1执行。气瓶（车用气瓶除外）的首次定期检验日期应当从气瓶制造日期起计算，车用气瓶的首次定期检验日期应当从气瓶使用登记日期起计算，但制造日期与使用登记日期的间隔不得超过1个定期检验周期。 | TSG23-2021 第9.3条 | 符合 | 已整改，定期检测 |
| 三 | 压力管道 |  |  |  |
|  | 凡有以下情况之一者，应当设置安全泄放装置： （一）因两端切断阀关闭受环境温度、阳光辐射或者伴热影响产生热膨胀或者汽化的管道系统；； （二）低沸点液体（液化气等）容器出口管道系统。 | TSGD0001-2009 第一百二十八条 | 符合 | 配备安全阀 |
|  | 管道的使用单位负责本单位管道的安全工作，保证管道的安全使用，对管道的安全性能负责。 使用单位应当按照本规程及其标准的有关规定，配备必要的资源和具备相应资格的人员从事压力管道安全管理、安全检查、操作、维护保养和一般改造、维修工作。 | TSGD0001-2009 第九十六条 | 符合 | 安全管理人员持证上岗 |
|  | 管道一般在投入使用后3年内进行首次定期检验。以后的检验周期由检验机构根据管道安全状况等级，按照以下要求确定：管道一般在投入使用后3年内进行首次定期检验。以后的检验周期由检验机构根据管道安全状况等级，按照以下要求确定： （1）安全状况等级为1级、2级的，GC1、GC2级管道一般不超过6年检验一次，GC3级管道不超过9年检验一次； | TSGD7005-2018 第1.6.1条 | 符合 | 压力管道已检验合格 |
|  | GC1、GC2级压力管道的全面检验周期按照以下原则之一确定： （一）检验周期一般不超过6年； | TSGD0001-2009 第一百一十六条 | 符合 | 压力管道已检验合格 |
|  | 使用单位的管理层应当配备一名人员负责压力管道安全管理工作。 | TSGD0001-2009 第九十八条 | 符合 | 安全管理人员持证上岗 |
|  | 管道使用单位，应当按照《压力管道使用登记管理规则》的要求，办理管道使用登记，登记标志置于或者附着于管道的显著位置。 | TSGD0001-2009 第一百零四条 | 符合 | 已取得使用登记证 |
| 四 | 安全附件 |  |  |  |
|  | 安全阀定期检验，一般每年至少一次，安全技术规范有相应规定的从其规定。 | TSG ZF001-2006/XG1-2009 | 符合 | 定期检验，检验报告在有效期内 |
|  | 压力表的检定周期可根据使用环境及使用频繁程度确定，一般不超过6个月。 | JJG14-2016 第7.5条 | 符合 | 定期检定，检定报告在有效期内 |
|  | 非自行指标秤检定周期一般不超过1年。 | JJG14-2016 第7.6条 | 符合 | 台秤检定报告在有效期内 |

检查结果：本项目特种设备及强检设备单元符合相关规范要求。

#### 附件2.3.2.4  消防设施

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014、《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005、《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008等的要求，对企业消防设施进行检查，具体详见下表。

附表2-20  消防设施安全检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 依据标准 | 检查 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 充装站应设置消防车道、专用消防栓、消防水源、灭火器材以及在紧急情况下处理事故的消灾设施和器具。灭火器的配置应符合GBJ140的规定。 | GB/T27550-2011 第6.8条 | 符合 | 设置消防车道、消火栓、消防水池、灭火器材等消防设施 |
|  | 民用建筑、厂房、仓库、储罐（区）和堆场周围应设置室外消火栓系统。 | GB50016-2014 （2018年版） 第8.1.2条 | 符合 | 设置室外消火栓系统 |
|  | 符合下列规定之一时，应设置消防水池： 1当生产、生活用水量达到最大时，市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量； 2当采用一路消防供水或只有一条入户引入管，且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m； 3市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。 | GB50974-2014 第4.3.1条 | 符合 | 设置消防水池 |
|  | 厂房、仓库、储罐（区）和堆场，应设置灭火器。 | GB50016-2014 （2018年版） 第8.1.10条 | 符合 | 配备手提式干粉灭火器 |
|  | 液化石油气供应站内干粉灭火器或CO2灭火器的配置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的有关规定。干粉灭火器的配置数量应符合表11.3.1的规定。 | GB51142-2015 第11.3.1条 | 符合 | 按要求配置灭火器 |
|  | 在同一灭火器配置场所，宜选用相同类型和操作方法的灭火器。当同一灭火器配置场所存在不同火灾种类时，应选用通用型灭火器。 | GB50140-2005 第4.1.2条 | 符合 | 按要求配置灭火器 |
|  | 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。 | GB50140-2005 第5.1.1条 | 符合 | 放置在易于取用的地点 |
|  | 一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。 | GB50140-2005 第6.1.1条 | 符合 | 一个点设置至少两具灭火器 |
|  | 灭火器的配置、外观等应按附录C的要求每月进行一次检查。 | GB50444-2008 第5.2.1条 | 符合 | 每月点检两次 |

检查结果：本项目消防设施单元符合相关规范要求。

#### 附件2.3.2.3  常规防护设施

根据《液化石油气供应工程设计规范》GB 51142-2015、《石油化工可燃和有毒气体检测报警设计标准》GB/T 50493-2019、《生产设备安全卫生设计总则》GB 5083-2023等的要求编制安全检查表，对企业采取的常规防护设施进行检查，具体见下表。

附表2-19  常规防护设施安全检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 依据标准 | 检查 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 防火防爆及电气安全 |  |  |  |
|  | 液化石油气储存站、储配站和灌装站内消防水泵及消防应急照明和液化石油气气化站、混气站的供电系统设计应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052中二级负荷的有关规定。液化石油气储存站、储配站和灌装站其他电气设备的供电系统可为三级负荷。 | GB51142-2015 第12.1.1条 | 符合 | 配备柴油发电机 |
|  | 液化石油气罐体应设防雷接地装置，并应符合现行国家标准《石油化工装置防雷设计规范》GB 50650的有关规定。 | GB51142-2015 第12.2.2条 | 符合 | 液化石油气罐体设防雷接地装置 |
|  | 防雷接地装置的电阻值，应按现行国家标准《石油库设计规范》GB 50074和《建筑物防雷设计规范》GB 50057的有关规定执行。 | GB51142-2015 第12.2.3条 | 符合 | 经防雷检测机构检测合格 |
|  | 消防水泵房及其配电室应设置应急照明，应急照明的备用电源可采用蓄电池，且连续供电时间不应少于0.5h。重要消防用电设备的供电，应在最末一级配电装置或配电箱处实现自动切换。消防系统的配电及控制线路应采用耐火电缆。 | GB51142-2015 第12.1.2条 | 符合 | 已整改，配备应急照明灯 |
|  | 在生产区入口处应设置安全有效的人体静电消除装置。 | GB51142-2015 第12.2.6条 | 符合 | 已整改，生产区入口设静电导除装置 |
|  | 液化石油气储罐、泵、压缩机、气化、混气和调压、计量装置及低支架和架空敷设的管道应采取静电接地 | GB51142-2015 第12.2.4条 | 符合 | 储罐、泵、压缩机及管道设静电接地 |
|  | 防爆电气设备的铭牌、防爆标志、警告牌应正确、清晰。 | AQ3009-2007 第6.1.2.1.2条 | 符合 | 铭牌清晰 |
|  | 爆炸性环境的电力装置设计应符合下列规定： 1爆炸性环境的电力装置设计宜将设备和线路，特别是正常运行时能发生火花的设备布置在爆炸性环境以外。当需设在爆炸性环境内时，应布置在爆炸危险性较小的地点。 2在满足工艺生产及安全的前提下，应减少防爆电气设备的数量。 3爆炸性环境内的电气设备和线路应符合周围环境内化学、机械、热、霉菌以及风沙等不同环境条件对电气设备的要求。 4在爆炸性粉尘环境内，不宜采用携带式电气设备。 5爆炸性粉尘环境内的事故排风用电动机应在生产发生事故的情况下，在便于操作的地方设置事故启动按钮等控制设备。 6在爆炸性粉尘环境内，应尽量减少插座和局部照明灯具的数量。如需采用时，插座宜布置在爆炸性粉尘不易积聚的地点，局部照明灯宜布置在事故时气流不易冲击的位置。 粉尘环境中安装的插座开口的一面应朝下，且与垂直面的角度不应大于60°。 7爆炸性环境内设置的防爆电气设备应符合现行国家标准《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》GB 3836.1的有关规定。 | GB50058-2014 第5.1.1条 | 符合 | 已整改，爆炸性环境的电力装置设计符合规定 |
|  | 在爆炸危险环境的电气设备的金属外壳、金属构架、安装在已接地的金属结构上的设备、金属配线管及其配件、电缆保护管、电缆的金属护套等非带电的裸露金属部分，均应接地。 | GB50257-2014 第7.1.1条 | 符合 | 爆炸危险环境的电气设备金属外壳、构件等均可靠接地 |
|  | 10kV及以下的架空线路严禁跨越爆炸性气体环境；架空线与爆炸性气体环境水平距离，不应小于杆塔高度的1.5倍。 | AQ3009-2007 第6.1.1.1.3条 | 符合 | 与架空电力线间距符合要求 |
|  | 电气线路应敷设在爆炸危险性较小的区域或距离释放源较远的位置。应避开易受机械损伤、振动、腐蚀、粉尘积聚以及有危险温度的场所。当不能避开时，应采取预防措施。 | AQ3009-2007 第6.1.1.1.1条 | 符合 | 电气线路敷设避开振动、腐蚀等场所 |
|  | 防爆电气设备的选型原则： 1防爆电气设备的选型原则是安全可靠、经济合理。 2防爆电气设备应根据爆炸危险区域的等级和爆炸危险物质的类别、级别和组别选型。 | AQ3009-2007 第5.1条 | 符合 | 已整改，防爆电气设备的选型符合规范要求 |
|  | 灯具的安装，应符合下列要求： 1灯具的种类、型号和功率，应符合设计和产品技术条件的要求； 2螺旋式灯泡应旋紧，接触良好，不得松动； 3灯具外罩应齐全，螺栓应紧固。 | AQ3009-2007 第6.1.2.1.11条 | 符合 | 防爆灯具未松动，灯具外罩齐全 |
|  | 在含有可燃易爆气体及粉尘的工作场所，应采用防爆灯具和防爆开关。 | GBZ1-2010 第6.5.4.7条 | 符合 | 设防爆灯具和开关 |
|  | 在可燃、助燃、易燃（爆）物体的储存、生产、使用等场所或区域内使用的用电产品，其阻燃或防爆等级要求应符合特殊场所的标准规定。 | GB/T13869-2017第7.1条 | 符合 | 已整改，爆炸危险区域采用防爆型电气设备 |
|  | 充装站应设施可靠的防雷装置，其设计应符合GB50057的规定。 | GB/T27550-2011 第6.10条 | 符合 | 设防雷装置 |
|  | 充装站应设置符合安全技术要求的通风、遮阳、防雷、防静电设施。 | GB/T27550-2011 第6.3条 | 符合 | 半敞开，设防雷防静电设施 |
|  | 充装站的静电接地设计应符合HG/T20675的规定，可燃及助燃气体充装站的管道、阀门、储存容器等应设置导除静电的可靠接地装置，其接地电阻不得大于10Ω，管道上法兰的跨接电阻不应大于0.031Ω。 | GB/T27550-2011 第6.11条 | 符合 | 管道设可靠的接地装置，并跨接 |
|  | 配电室的门、窗关闭应密合；与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入网罩，其防护等级不宜低于现行国家标准《外壳防护等级（IP代码）GB4208规定的IP3X级。直接与室外露天相通的通风孔尚应采取防止雨雪飘入的措施。 | GB50054-2011 第4.3.7条 | 符合 | 已整改，配电室符合规范要求 |
| 二 | 检测仪表及报警系统 |  |  |  |
|  | 液化石油气储罐检测仪表的设置应符合下列规定： 1应设置就地显示的液位计、压力表； 2当全压力式储罐小于3000m3时，就地显示液位计宜采用能直接观测储罐全液位的液位计； 3应设置远传显示的液位计和压力表，且应设置液位上、下限报警装置和压力上限报警装置； 4应设置温度计。 | GB51142-2015 第12.3.1条 | 符合 | 储罐配备磁翻板液位计、压力表，设有温度、压力、液位远传联锁切断系统 |
|  | 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。 | GB50016-2014 （2018年版） 第8.4.3条 | 符合 | 车间配备可燃气体检测报警装置 |
|  | 液化石油气供应站爆炸危险场所应设置可燃气体泄漏报警控制系统，并应符合下列规定： 1可燃气体探测器和报警控制器的选用和安装，应符合国家现行标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493和《城镇燃气报警控制系统技术规程》CJJ/T146的有关规定； 2瓶组气化站和瓶装液化石油气供应站可采用手提式可燃气体泄漏报警装置，可燃气体探测器的报警设定值应按可燃气体爆炸下限的20%确定； 3可燃气体报警控制器宜与控制系统联锁； 4可燃气体报警控制系统的指示报警设备应设在值班室或仪表间等有值班人员的场所。 | GB51142-2015 第12.3.5条 | 符合 | 可燃气体泄漏报警控制系统符合规范要求 |
|  | 液化石油气储罐、泵、压缩机、气化、混气和调压、计量装置的进、出口应设置压力表。 | GB51142-2015 第12.3.3条 | 符合 | 化石油气储罐、泵、压缩机进出口设压力表 |
|  | 在生产或使用可燃气体及有毒气体的生产设施及储运设施的区域内，泄漏气体中可燃气体浓度可能达到报警设定值时，应设置可燃气体探测器 | GB/T50493-2019第3.0.1条 | 符合 | 已整改，配备可燃气体探测器 |
|  | 液化石油气供应站应设置可燃气体检测报警系统和视频监视系统。 | GB51142-2015 第12.3.4条 | 符合 | 已整改，配备可燃气体检测报警系统和视频监视系统 |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警信号应送至有人值守的现场控制室、中心控制室等进行显示报警；可燃气体二级报警信号、可燃气体和有毒气体检测报警系统报警控制单元的故障信号应送至消防控制室。 | GB/T50493-2019第3.0.3条 | 符合 | 报警信号传送至值班室 |
|  | 控制室操作区应设置可燃气体和有毒气体声、光报警；现场区域警报器宜根据装置占地的面积、设备及建构筑物的布置、释放源的理化性质和现场空气流动特点进行设置。现场区域警报器应有声、光报警功能。 | GB/T50493-2019第3.0.4条 | 符合 | 可燃气体探测器设有声光报警功能 |
|  | 可燃气体探测器必须取得国家指定机构或其授权检验单位的计量器具型式批准证书、防爆合格证和消防产品型式检验报告；参与消防联动的报警控制单元应采用按专用可燃气体报警控制器产品标准制造并取得检测报告的专用可燃气体报警控制器；国家法规有要求的有毒气体探测器必须取得国家指定机构或其授权检验单位的计量器具型式批准证书。安装在爆炸危险场所的有毒气体探测器还应取得国家指定机构或其授权检验单位的防爆合格证。 | GB/T50493-2019第3.0.5条 | 符合 | 企业已提供防爆合格证 |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警系统应独立于其他系统单独设置。 | GB/T50493-2019第3.0.8条 | 符合 | 独立系统 |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警系统的气体探测器、报警控制单元、现场警报器等的供电负荷，应按一级用电负荷中特别重要的负荷考虑，宜采用UPS电源装置供电。 | GB/T50493-2019第3.0.9条 | 符合 | 采用UPS电源装置供电 |
|  | 检测可燃气体和有毒气体时，探测器探头应靠近释放源，且在气体、蒸气易于聚集的地点。 | GB/T50493-2019第4.1.4条 | 符合 | 靠近释放源设置探头 |
|  | 液化石油气供应站内至少应设置1台直通外线的电话。 | GB51142-2015 第12.4.1条 | 符合 | 配备直通外线的电话 |
|  | 释放源处于露天或敞开式厂房布置的设备区域内，可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于10m。有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于4m。 | GB/T50493-2019第4.2.2条 | 符合 | 已整改，可燃气体探测器设置符合规范要求 |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警系统应由可燃气体或有毒气体探测器、现场警报器、报警控制单元等组成。 | GB/T50493-2019第5.1.1条 | 符合 | 由上述三部分组成 |
|  | 可燃气体的第二级报警信号和报警控制单元的故障信号。应送至消防控制室进行图形显示和报警。可燃气体探测器不能直接接入火灾报警控制器的输入回路。 | GB/T50493-2019第5.1.2条 | 符合 | 独立系统 |
|  | 报警值设定应符合下列规定： 1可燃气体的一级报警设定值应小于或等于25%LEL。 2可燃气体的二级报警设定值应小于或等于50%LEL。 | GB/T50493-2019第5.5.2条 | 符合 | 一、二级报警设置值符合左述要求 |
|  | 检测比空气重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜距地坪（或楼地板）0.3m-0.6m；检测比空气轻的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜在释放源上方2.0m内。检测比空气略重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜在释放源下方0.5m-1.10m；检测比空气略轻的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜高出释放源0.5m-1.0m。 | GB/T50493-2019第6.1.2条 | 符合 | 检测探头设置在被保护区域的下部，距离地坪0.3m-0.6m |
|  | 检测比空气重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜距地坪（或楼地板）0.3m-0.6m；检测比空气轻的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜在释放源上方2.0m内。检测比空气略重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜在释放源下方0.5m-1.10m；检测比空气略轻的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜高出释放源0.5m-1.0m。 | GB/T50493-2019第6.1.2条 | 符合 | 检测探头设置在被保护区域的下部，距离地坪0.3m-0.6m |
| 三 | 防意外伤害 |  |  |  |
|  | 生产设备运行时可能触及并易造成人身伤害的可动零部件应配置安全卫生防护装置。 | GB5083-2023 第6.1.1条 | 符合 | 烃泵、压缩机转动部位配备防护罩 |
|  | 运行过程中可能超过极限位置的生产设备或零部件。应配置可靠的限位装置。 | GB5083-2023 第6.1.2条 | 符合 | 单梁起重机等已配置可靠的限位装置 |
|  | 以作业人员的操作位置所在平面为基准凡高度在2m之内的所有传动带、转轴、传动链、联轴节、带轮、齿轮、飞轮、链轮、电锯等外露卮险零部件及危险部位，均应设置安全卫生防护装置。 | GB5083-2023 第6.1.5条 | 符合 | 外露危险零部件及危险部位，均设置安全防护装置 |
|  | 高速旋转零部件应配置满足强度、刚度、形态和尺寸要求的防护罩，并应在设计中规定此类零部件的检查周期和更换标准。 | GB5083-2023 第6.2.1条 | 符合 | 高速旋转的设备配有足够强度的防护罩 |
|  | 在设备、设施、管线上需要人员操作、检查和维修，并有发生高处坠落危险的部位，应配置扶梯、平台、围栏和系挂装置等附属设施。 | GB/T12801-2008第5.7.1条 | 符合 | 储罐及操作平台设扶梯和护栏等设施 |
|  | 供作业人员进行操作、维护和调节的工作平台、通道或工作面，距坠落基准面1.2m及以上时，其所有敞开边缘应设置防护栏杆。钢梯、钢平台和防护栏杆的设计应按GB 4053.1、GB 4053.2和GB 4053.3的规定执行。 | GB5083-2023 第5.7.4.5条 | 符合 | 已整改，设有平台、护栏 |
|  | 钢直梯应与其固定的结构表面平行并尽可能垂直水平面设置。当受条件限制不能垂直水平面时，两梯梁中心线所在平面与水平面倾角应在75°-90°范围内。 | GB4053.1-2009第4.2条 | 符合 | 垂直水平面设置 |
|  | 安装后的梯子不应有歪斜、扭曲、变形及其他缺陷。 | GB4053.2-2009第4.4.1条 | 符合 | 斜体符合要求 |
|  | 制造安装工艺应确保梯子及其所有构件的表面光滑、无锐边、尖角、毛刺或其他可能对梯子使用者造成伤害或妨碍其通过的外部缺陷。 | GB4053.2-2009第4.4.2条 | 符合 | 表面光滑 |
|  | 梯宽不大于1100mm一侧敞开的斜体，应至少在敞开一侧装有梯子扶手。 | GB4053.2-2009第5.6.2条 | 符合 | 装有扶手 |
|  | 梯宽不大于1100mm两边敞开的斜体，应在两侧均安装梯子扶手。 | GB4053.2-2009第5.6.3条 | 符合 | 装有扶手 |
|  | 防护栏杆制造安装工艺应确保所有构件及其连接部分表面光滑、无锐边、尖角、毛刺或其他可能对人员造成伤害或妨碍其通过的外部缺陷。 | GB4053.3-2009第4.5.2条 | 符合 | 无表面光滑无毛刺 |
|  | 安装后的防护栏杆及钢平台不应有歪斜、扭曲、变形及其他缺陷。 | GB4053.3-2009第4.5.1条 | 符合 | 无倾斜、扭曲、变形等缺陷 |
| 四 | 安全警示标志及安全色 |  |  |  |
|  | 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。 | 《安全生产法》第三十二条 | 符合 | 已整改，张贴安全警示标志 |
|  | 液化石油气供应工程应设置安全警示标志，安全警示标志应符合国家现行标准的有关规定。 | GB51142-2015 第3.0.6条 | 符合 | 已整改，张贴警示标识 |
|  | 充装站应根据气体的特性，按照GB2894中的规定，在站内外醒目处应设置须知牌和安全标志。 | GB/T27550-2011 第4.6条 | 符合 | 已整改，设置须知牌和安全标志 |
|  | 设备、管线应按有关标准的规定涂识别色、识别符号和安全标志。 | GB/T12801-2008第5.7.1条 | 符合 | 已整改，有识别符号 |
|  | 危险性作业场所，应设置安全通道；应急照明、安全标志和疏散指示标志；门窗应向外开启；通道和出口应保持畅通；出入口的设置应符合要求。 | GB/T12801-2008第5.4.6条 | 符合 | 设安全通道、安全标志，通道畅通 |
|  | 凡容易发生事故的地方，应按GB2894的要求设置安全标志，或在建（构）筑物及设备上按GB2893的要求涂安全色。 | GB/T12801-2008第6.8.1条 | 符合 | 已整改，涂敷安全色 |
|  | 生产场所、作业点的紧急通道和出入口，应设置醒目的标志。 | GB/T12801-2008第6.8.3条 | 符合 | 紧急通道和出入口设醒目的标志 |
|  | 设置在建筑室内外工人员操作或使用的消防设施，均应设置区别于环境的明显标志。 | GB50016-2014 （2018年版） 第8.1.12条 | 符合 | 灭火器涂敷红色 |
|  | 厂内道路应根据交通量设置交通标志，其设置、位置、形式、尺寸、图案和颜色等必须符合GB5768的规定。 | GB4387-2008 第6.1.3条 | 符合 | 设交通标志 |
|  | 机动车行使下列地点、路段或遇到特殊情况时的限速要求应符合表4的规定。 生产现场最高行驶速度5km/h。 | GB4387-2008 第6.4.2条 | 符合 | 张贴限速标志 |
|  | 工业管道的识别符号由物质名称、流向和主要工艺参数等组成，其标识应符合要求。 | GB7231-2003 第5节 | 符合 | 已整改，管道标明介质及流向 |

- 检查结果：本项目采取的常规防护设施单元符合规范要求。

### 附件2.3.3  危险化学品储运评价

根据《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品仓库储存通则》GB 15603-2022、《易燃易爆性商品储存养护技术条件》GB 17914-2013、《浙江省应急管理厅关于开展危化品企业道路运输充装安全“铁拳整治”专项行动的通知》等进行检查。

附表2-21  危险化学品储运安全检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 评价依据 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品生产企业应当提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书，并在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。化学品安全技术说明书和化学品安全标签所载明的内容应当符合国家标准的要求。 | 《危险化学品安全管理条例》第十五条 | 符合 | 采购的危险化学品均配设有“一书一签” |
| 2 | 通过道路运输危险化学品的，托运人应当委托依法取得危险货物道路运输许可的企业承运。 | 《危险化学品安全管理条例》第四十六条 | 符合 | 已委托有资质单位承运 |
| 3 | 危险化学品储存单位应根据危险化学品仓库设计要求，严格控制危险化学品的储存品种、数量。应根据储存危险化学品的特性及其化学品安全技术说明书的要求，实行分库、分区、分类储存，禁忌物品不应同库储存。具体要求见附录A。 | GB15603-2022 第4.4.3条 | 符合 | 未与禁忌物品混储 |
| 4 | 储存危险化学品的仓库和场所应设置明显的安全标志，并符合 GB 2894《安全标志及其使用导则》规定。 | GB15603-2022 第5.2.1条 | 符合 | 已设置安全周知卡和安全警示标志 |
| 5 | 库区内严禁吸烟和使用明火，库区内应建立动火作业安全管理制度、电器安全管理制度。 | GB15603-2022 第5.2.2条 | 符合 | 已设置安全警示标志，未使用明火 |
| 6 | 气瓶仓库内不准有地沟、暗道，严禁明火和其他热源，仓库内应通风、干燥，避免阳光直射。 | GB16912-2008第10.2.1条 | 符合 | 气瓶仅在充装车间内暂时存放，现充现走，充装车间无明火和热源，通风良好 |
| 7 | 气体钢瓶螺旋口严密，无漏气现象。 | GB17914-2013第5.2.2.3条 | 符合 | 气体钢瓶螺旋口严密，无漏气现象 |
| 8 | 严格落实充装环节“五必查”，即：检查运输企业（运输车辆）是否具有有效运输经营证（行驶证和营运证）；检查驾驶人、押运人员是否具有有效资质证件；检查运输车辆、罐式车辆罐体、可移动罐柜、罐箱是否在检验合格有效期内；检查所充装或者装载的危险货物是否与危险货物运单载明的事项相一致；检查所充装的危险货物是否在罐式车辆罐体的适装介质列表范围内，或者满足可移动罐柜导则、罐箱适用代码的要求。 | 《浙江省应急管理厅关于开展危化品企业道路运输充装安全“铁拳整治”专项行动的通知》 | 符合 | 已制定卸车安全检查表并检查记录 |
| 9 | 坚决做到充装作业“五不充”，即：人、车、罐与证件不一致不充装，证件超出有效期不充装，所充货物与电子运单载明事项不一致不充装，所充货物与罐体适装介质不一致不充装，所充货物超过核定的最大容许限度不充装。 | 《浙江省应急管理厅关于开展危化品企业道路运输充装安全“铁拳整治”专项行动的通知》 | 符合 | 已制定卸车安全检查表并检查记录 |
| 10 | 提升充装环节安全条件。将危化品道路运输装卸点、充装站、撬车位纳入全厂安全评价和设计范围，到2020年底全部完成正规设计和安全评价。完善充装环节安全设施，到2020年10月底，涉及液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体充装全部使用万向管道充装系统，并在充装管道上设置便于操作的切断阀，到期未完成安装改造的一律停用。加强危化品泄漏检测报警，到2020年10月底，涉及易燃易爆、有毒有害危化品充装场所全部按要求设置具备声光报警功能的可燃、有毒气体检测探头，并将报警信号接入24小时值守的控制室。 | 《浙江省应急管理厅关于开展危化品企业道路运输充装安全“铁拳整治”专项行动的通知》 | 符合 | 设置万向充装系统，厂区设置具备声光报警功能的可燃气体探测器 |

检查结果：本项目危险化学品储运符合相关法律法规要求。

### 附件2.3.4  安全生产管理评价

企业安全生产管理体系包含安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程、管理机构组织、人员安全培训教育、事故应急救援预案等内容。依据《安全生产法》、《浙江省安全生产条例》、《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》AQ 3059-2023等法律、法规、规范对企业的安全生产管理进行检查，详见下表。

附表2-22  安全生产管理安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 依据标准 | 检查 结果 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安全生产管理组织机构 |  |  |  |
| 1 | 矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员;从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 | 《安全生产法》第二十一条 | 符合 | 配备专职安全管理人员 |
| 2 | 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。 考核不得收费。危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。 鼓励其他生产经营单位聘用注册安全工程师从事安全生产管理工作。 | 《安全生产法》第二十四条 | 符合 | 主要负责人和安全管理人员持有安全合格证书，并配备了注册安全工程师 |
| 3 | 矿山、金属冶炼、建筑施工、船舶修造或者拆解、道路运输单位，危险物品的生产、经营、储存单位，以及使用危险化学品数量构成重大危险源的生产单位，应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员： （一）从业人员三百人以上的，应当设置安全生产管理机构，并按照不低于从业人员百分之一的比例配备专职安全生产管理人员； （二）从业人员一百人以上不足三百人的，应当设置安全生产管理机构，并配备三名以上专职安全生产管理人员； （三）从业人员五十人以上不足一百人的，应当设置安全生产管理机构，并配备两名以上专职安全生产管理人员； （四）从业人员不足五十人的，应当配备专职安全生产管理人员。 前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员三百人以上的，应当设置安全生产管理机构，并配备两名以上专职安全生产管理人员；从业人员一百人以上不足三百人的，应当配备专职安全生产管理人员；从业人员不足一百人的，应当配备专职或者兼职安全生产管理人员。 | 《浙江省安全生产条例》第十一条 | 符合 | 从业人员18人，配备1名专职安全管理人员 |
| 4 | 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。 | 《安全生产法》第四十五条 | / | 厂区内无其他生产经营单位 |
| 5 | 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责;生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。 | 《安全生产法》第四十六条 | / | 厂区内无其他生产经营单位 |
| 6 | 企业应建立全员安全生产责任制，企业管理人员应按要求取得相应资格证书。 | AQ3059-2023 第10.1.1条 | 符合 | 已建立全员安全生产责任制，管理人员已取得相应资格证书 |
| 二 | 安全生产管理制度和操作规程 |  |  |  |
| 1 | 生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。 | 《安全生产法》第十九条 | 符合 | 已签定安全生产责任书 |
| 2 | 生产经营单位应建立安全生产规章制度，如： （一）安全生产工作例会； （二）安全生产的教育和培训； （三）安全生产检查及事故隐患的整改； （四）设施、设备的维护、保养、检测； （五）危险作业的现场管理； （六）劳动防护用品的管理； （七）安全生产责任和奖惩； （八）安全生产台账的管理； （九）应急救援措施； （十）生产安全事故的报告和调查处理。 | 《浙江省安全生产条例》第十五条 | 符合 | 已制定安全管理制度 |
| 3 | 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 | 《安全生产法》第四十一条 | 符合 | 已制定操作规程 |
| 4 | 重大危险源罐区应建立健全安全监测监控体系，温度、压力、液位、流量、视频监控等监测信息应不间断采集，信息存储时间不应少于30天。 | AQ3059-2023 第10.1.2条 | 符合 | 设温度、压力、液位、流量等信息的不间断采集和监测系统，记录的电子数据的保存时间为90天 |
| 5 | 企业应定期对操作规程进行评审、修订，工艺、设备发生变更应及时补充完善。 | AQ3059-2023 第10.1.3条 | 符合 | 定期对操作规程进行评审、修订 |
| 6 | 企业应建立联锁管理制度，保证联锁投用、变更和摘除符合要求。联锁值和联锁逻辑的变更实施前应征得原设计单位或具有工程设计综合或化工石化医药行业甲级资质的设计单位同意。 | AQ3059-2023 第10.1.4条 | 符合 | 管理制度中有相关内容 |
| 7 | 企业应建立报警管理制度，保证所有报警都得到相应的处置，报警的变更应履行相关手续，不应擅自屏蔽报警。 | AQ3059-2023 第10.1.5条 | 符合 | 管理制度中有相关内容 |
| 8 | 液化烃储罐区运行记录保存期限不应少于3年或1个检验周期。 | AQ3059-2023 第10.1.6条 | 符合 | 罐区运行记录保存期限符合要求 |
| 9 | 企业应制定巡检管理制度，明确巡检内容、巡检路线和巡检频率，建立重要参数内外操比对机制，储罐区停工期间应进行正常巡回检查，直至交付检修。 | AQ3059-2023 第10.1.7条 | 符合 | 定期进行巡检 |
| 10 | 操作人员在执行联锁切除投入、流程改动、机泵切换、压缩机启停、收付倒料切换、切水等重要操作时，应按照相关操作规程执行。 | AQ3059-2023 第10.1.8条 | 符合 | 按照相关操作规程执行 |
| 三 | 培训教育与日常安全管理 |  |  |  |
| 1 | 培训教育 |  |  |  |
| 1.1 | 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。 | 《安全生产法》第二十四条 | 符合 | 主要负责人和安全管理人员持有安全合格证书 |
| 1.2 | 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 | 《安全生产法》第二十五条 | 符合 | 从业人员已进行安全教育培训 |
| 1.3 | 生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。 | 《安全生产法》第二十五条 | / | 无派遣劳动者 |
| 1.4 | 生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。 | 《安全生产法》第二十五条 | 符合 | 建有员工安全教育和培训档案 |
| 1.5 | 生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。 | 《安全生产法》第二十六条 | / | 无“四新”情况 |
| 1.6 | 离岗六个月以上或者换岗的从业人员，上岗前应当重新进行安全生产教育和培训。 | 《浙江省安全生产条例》第十四条 | 符合 | 已制定相应管理制度 |
| 1.7 | 气瓶搬运、装卸、储存和使用作业人员应按有关规定持证上岗。 | GB/T 34525-2017 第4.1条 | 符合 | 作业人员持证上岗 |
| 2 | 日常安全管理 |  |  |  |
| 2.1 | 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。 | 《安全生产法》第三十八条 | 符合 | 已建立安全检查和隐患整改制度 |
| 2.2 | 生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。 | 《安全生产法》第三十九条 | 符合 | 厂区内未设员工宿舍 |
| 2.3 | 生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口。 | 《安全生产法》第三十九条 | 符合 | 安全出口畅通 |
| 2.4 | 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。 | 《浙江省安全生产条例》第二十条 | 符合 | 安全投入正常 |
| 2.5 | 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。 | 《安全生产法》第三十三条 | 符合 | 设备维护保养状况正常 |
| 2.6 | 生产经营单位进行爆破、吊装以及国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。 | 《安全生产法》第四十条 | 符合 | 安全管理制度有相关规定 |
| 2.7 | 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 《安全生产法》第四十八条 | 符合 | 已参加工伤保险 |
| 2.8 | 危险化学品生产企业应对生产的危险化学品进行登记。 | 《危险化学品登记管理办法》 原安监总局令 第53号 | 符合 | 已对生产的危险化学品进行登记 |
| 2.9 | 重大危险源所在场所应设置明显的安全警示标志和职业危害因素告知牌。 | AQ3059-2023 第10.1.9条 | 符合 | 已设置安全警示标志和职业危害因素告知牌 |
| 四 | 事故应急管理 |  |  |  |
| 1 | 生产经营单位应当针对本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，进行风险辨识和评估，制定相应的生产安全事故应急救援预案，并向本单位从业人员公布。 | 《生产安全事故应急条例》第五条 | 符合 | 已制定生产安全事故应急预案 |
| 2 | 矿山、金属冶炼企业和易燃易爆物品、危险化学品的生产、经营（带储存设施的，下同）、储存、运输企业，以及使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业和中型规模以上的其他生产经营单位，应当对本单位编制的应急预案进行评审，并形成书面评审纪要。 前款规定以外的其他生产经营单位可以根据自身需要，对本单位编制的应急预案进行论证。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第二十一条 | 符合 | 生产安全事故应急预案经专家评审 |
| 3 | 易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当将其制定的生产安全事故应急救援预案按照国家有关规定报送县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门备案，并依法向社会公布。 | 《生产安全事故应急条例》第七条 | 符合 | 生产安全事故应急预案已备案 |
| 4 | 易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当建立应急救援队伍；其中，小型企业或者微型企业等规模较小的生产经营单位，可以不建立应急救援队伍，但应当指定兼职的应急救援人员，并且可以与邻近的应急救援队伍签订应急救援协议。 | 《生产安全事故应急条例》第十条 | 符合 | 指定兼职应急救援人员 |
| 5 | 应急救援队伍的应急救援人员应当具备必要的专业知识、技能、身体素质和心理素质。 应急救援队伍建立单位或者兼职应急救援人员所在单位应当按照国家有关规定对应急救援人员进行培训；应急救援人员经培训合格后，方可参加应急救援工作。 应急救援队伍应当配备必要的应急救援装备和物资，并定期组织训练。 | 《生产安全事故应急条例》第十一条 | 符合 | 定期开展应急预案培训和演练 |
| 6 | 易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当根据本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，配备必要的灭火、排水、通风以及危险物品稀释、掩埋、收集等应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转转。 | 《生产安全事故应急条例》第十三条 | 符合 | 已配备应急物资 |
| 7 | 生产经营单位应当组织开展本单位的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十一条 | 符合 | 定期开展应急预案培训和演练 |
| 8 | 生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当至少每半年组织一次生产安全事故应急预案演练，并将演练情况报送所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条 | 符合 | 定期开展应急预案培训和演练 |
| 9 | 应急预案编制单位应当建立应急预案定期评估制度，对预案内容的针对性和实用性进行分析，并对应急预案是否需要修订作出结论。 矿山、金属冶炼、建筑施工企业和易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输企业、使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业和中型规模以上的其他生产经营单位，应当每三年进行一次应急预案评估。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十五条 | 符合 | 每三年进行一次应急预案评估 |
| 五 | 劳动防护 |  |  |  |
| 1 | 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 《安全生产法》第四十二条 | 符合 | 已为从业人员配备劳动防护用品 |
| 2 | 从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。 | 《安全生产法》第五十四条 | 符合 | 从业人员按规定佩戴和使用劳动防护用品 |

检查小结：该企业的安全生产管理能满足相关规范的要求。

- 附件2.3.5  两重点一重大评价

#### 附件2.3.5.1  重点监管的危险化学品

根据《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》安监总厅管三[2011]142号相关要求，对液化石油气的安全管理及安全技术措施进行检查，由于丁烷、丙烷也属于重点监管危险化学品，故参照液化石油气的安全管理及安全技术措施进行检查，检查结果见下表。

附表2-23  液化石油气（丁烷、丙烷）安全管理及安全技术措施检查表

| 分类 | 项目 | 现场情况 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安 全 措 施 | 【一般要求】 |  |  |
|  | 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 | 经过培训，有操作规程 | 符合 |
|  | 密闭操作，避免泄漏，工作场所提供良好的自然通风条件。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。 | 密闭作业、禁火禁烟 | 符合 |
|  | 生产、储存、使用液化石油气的车间及场所应设置泄漏检测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。穿防静电工作服，工作场所浓度超标时，建议操作人员应该佩戴过滤式防毒面具。可能接触液体时，应防止冻伤。储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置，设置整流装置与压力机、动力电源、管线压力、通风设施或相应的吸收装置的联锁装置。储罐等设置紧急切断装置。 | 已整改，设可燃气体探测器，自然通风，储罐设置安全阀、液位计、压力表，设有温度、压力、液位远传联锁切断装置，配备两套重型防护服 | 符合 |
|  | 避免与氧化剂、卤素接触。 | 未与氧化剂、卤素接触 | 符合 |
|  | 生产、储存区域应设置安全警示标志。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。禁止使用电磁起重机和用链绳捆扎、或将瓶阀作为吊运着力点。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 | 已张贴警示标志，工艺设备接地，人工搬运气瓶 | 符合 |
|  | 【特殊要求】 |  |  |
|  | 【操作安全】 |  |  |
|  | （1）充装液化石油气钢瓶，必须在充装站内按工艺流程进行。禁止槽车、贮灌、或大瓶向小瓶直接充装液化气。禁止漏气、超重等不合格的钢瓶运出充装站。 | 台秤具备超量切断功能 | 符合 |
|  | （2）用户使用装有液化石油气钢瓶时：不准擅自更改钢瓶的颜色和标记；不准把钢瓶放在曝日下、卧室和办公室内及靠近热源的地方；不准用明火、蒸气、热水等热源对钢瓶加热或用明火检漏；不准倒卧或横卧使用钢瓶；不准摔碰、滚动液化气钢瓶；不准钢瓶之间互充液化气；不准自行处理液化气残液。 | 食堂涉及使用，符合所述要求 | 符合 |
|  | （3）液化石油气的储罐在首次投入使用前，要求罐内含氧量小于3%。首次灌装液化石油气时，应先开启气相阀门待两罐压力平衡后，进行缓慢灌装。 | 已投用，罐内含氧量小于3% | 符合 |
|  | （4）液化石油气槽车装卸作业时，凡有以下情况之一时，槽车应立即停止装卸作业，并妥善处理： ——附近发生火灾； ——检测出液化气体泄漏； ——液压异常； ——其他不安全因素。 | 已建立制度 | 符合 |
|  | （5）充装时，使用万向节管道充装系统，严防超装。 | 使用万向充装管道系统 | 符合 |
|  | 【储存安全】 |  |  |
|  | （1）储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。 | 无库房储存 | / |
|  | （2）应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。照明线路、开关及灯具应符合防爆规范，地面应采用不产生火花的材料或防静电胶垫，管道法兰之间应用导电跨接。压力表必须有技术监督部门有效的检定合格证。储罐站必须加强安全管理。站内严禁烟火。进站人员不得穿易产生静电的服装和穿带钉鞋。入站机动车辆排气管出口应有消火装置，车速不得超过5km/h。液化石油气供应单位和供气站点应设有符合消防安全要求的专用钢瓶库；建立液化石油气实瓶入库验收制度，不合格的钢瓶不得入库；空瓶和实瓶应分开放置，并应设置明显标志。储存区应备有泄漏应急处理设备。 | 现场无氧化剂和卤素，地面不产生火花，采用防爆灯具，管道有跨接，强检设备定期检验，配备防静电工作服，车辆设阻火器，张贴限速标识，空、实瓶分开放置，设可燃气体检测报警装置 | 符合 |
|  | （3）液化石油气储罐、槽车和钢瓶应定期检验。 | 已整改，液化石油气储罐、钢瓶等定期检测 | 符合 |
|  | （4）注意防雷、防静电，厂（车间）内的液化石油气储罐应按《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷、防静电设施。 | 防雷、防静电设施已检测合格 | 符合 |

经检查：本项目重点监管的危险化学品安全管理及安全技术措施符合要求。

#### 附件2.3.5.2  重点监管的危险化工工艺

按照《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》安监总管三[2009]116号文、《关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》安监总管三[2013]3号进行辨识，本项目不涉及重点监管的危险化工工艺。

#### 附件2.3.5.3  危险化学品重大危险源

根据《危险化学品重大危险源安全监督管理暂行规定》、《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》AQ 3035-2010、《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》AQ 3036-2010、《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》应急部厅〔2021〕12号等的相关规定，对本项目危险化学品重大危险源采用安全检查表方法进行检查，具体见下表。

附表2-24  危险化学品重大危险源安全检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 依据标准 | 检查情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品单位应当按照《危险化学品重大危险源辨识》标准，对本单位的危险化学品生产、经营、储存和使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识，并记录辨识过程与结果。 | 《危险化学品重大危险源安全监督管理暂行规定》第七条 | 已进行辨识 | 符合 |
| 2 | 危险化学品单位应当对重大危险源进行安全评估并确定重大危险源等级。危险化学品单位可以组织本单位的注册安全工程师、技术人员或者聘请有关专家进行安全评估，也可以委托具有相应资质的安全评价机构进行安全评估。依照法律、行政法规的规定，危险化学品单位需要进行安全评价的，重大危险源安全评估可以与本单位的安全评价一起进行，以安全评价报告代替安全评估报告，也可以单独进行重大危险源安全评估。 | 《危险化学品重大危险源安全监督管理暂行规定》第八条 | 已对重大危险源进行评价 | 符合 |
| 3 | 有下列情形之一的，危险化学品单位应当对重大危险源重新进行辨识、安全评估及分级： （一）重大危险源安全评估已满三年的； （二）构成重大危险源的装置、设施或者场所进行新建、改建、扩建的； （三）危险化学品种类、数量、生产、使用工艺或者储存方式及重要设备、设施等发生变化，影响重大危险源级别或者风险程度的； （四）外界生产安全环境因素发生变化，影响重大危险源级别和风险程度的； （五）发生危险化学品事故造成人员死亡，或者10人以上受伤，或者影响到公共安全的； （六）有关重大危险源辨识和安全评估的国家标准、行业标准发生变化的 | 《危险化学品重大危险源安全监督管理暂行规定》第十一条 | 已重新进行辨识、评价和分级 | 符合 |
| 4 | 危险化学品单位应当建立完善重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，并采取有效措施保证其得到执行。 | 《危险化学品重大危险源安全监督管理暂行规定》第十二条 | 已整改，已建立完善重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程 | 符合 |
| 5 | 危险化学品单位应当根据构成重大危险源的危险化学品种类、数量、生产、使用工艺（方式）或者相关设备、设施等实际情况，按照下列要求建立健全安全监测监控体系，完善控制措施： | 《危险化学品重大危险源安全监督管理暂行规定》第十三条 | 已建立健全安全检测控制体系 | 符合 |
|  | （一）重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；一级或者二级重大危险源，具备紧急停车功能。记录的电子数据的保存时间不少于30天； |  | 设温度、压力、液位、流量等信息的不间断采集和监测系统，记录的电子数据的保存时间为90天 | 符合 |
|  | （二）重大危险源的化工生产装置装备满足安全生产要求的自动化控制系统；一级或者二级重大危险源，装备紧急停车系统； |  | 储罐设有温度、压力、液位远传联锁切断装置 | 符合 |
|  | （三）对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置；毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置。涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，配备独立的安全仪表系统（SIS）； |  | 设有紧急切断装置 | 符合 |
|  | （四）重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施，设置视频监控系统； |  | 不涉及剧毒物质储存使用 | / |
|  | （五）安全监测监控系统符合国家标准或者行业标准的规定。 |  | 罐区视频监控能全覆盖 | 符合 |
| 6 | 危险化学品单位应当按照国家有关规定，定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。 | 《危险化学品重大危险源安全监督管理暂行规定》第十五条 | 已按照要求，对安全设施、设备定期进行检测检验，有相关检查记录 | 符合 |
| 7 | 危险化学品单位应当明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任机构，并对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，及时采取措施消除事故隐患。事故隐患难以立即排除的，应当及时制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案。 | 《危险化学品重大危险源安全监督管理暂行规定》第十六条 | 已明确重点部位的责任人及责任机构。并定期对其进行隐患排查 | 符合 |
| 8 | 危险化学品单位应当对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。 | 《危险化学品重大危险源安全监督管理暂行规定》第十七条 | 经过培训、考核，合格后方能上岗操作，定期开展教育培训，员工熟悉相关制度和规程，掌握岗位安全操作技能和应急措施 | 符合 |
| 9 | 危险化学品单位应当在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。 | 《危险化学品重大危险源安全监督管理暂行规定》第十八条 | 已整改，已设置“两牌一箱” | 符合 |
| 10 | 危险化学品单位应当将重大危险源可能发生的事故后果和应急措施等信息，以适当方式告知可能受影响的单位、区域及人员。 | 《危险化学品重大危险源安全监督管理暂行规定》第十九条 | 已告知周边企业 | 符合 |
| 11 | 危险化学品单位应当依法制定重大危险源事故应急预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好和方便使用；配合地方人民政府安全生产监督管理部门制定所在地区涉及本单位的危险化学品事故应急预案。对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源，危险化学品单位应当配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备；涉及剧毒气体的重大危险源，还应当配备两套以上（含本数）气密型化学防护服；涉及易燃易爆气体或者易燃液体蒸气的重大危险源，还应当配备一定数量的便携式可燃气体检测设备。 | 《危险化学品重大危险源安全监督管理暂行规定》第二十条 | 已整改，已制定重大危险源事故应急预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员 | 符合 |
| 12 | 危险化学品单位应当制定重大危险源事故应急预案演练计划，并按照下列要求进行事故应急预案演练： （一）对重大危险源专项应急预案，每年至少进行一次； （二）对重大危险源现场处置方案，每半年至少进行一次。 应急预案演练结束后，危险化学品单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，对应急预案提出修订意见，并及时修订完善。 | 《危险化学品重大危险源安全监督管理暂行规定》第二十一条 | 定期培训和演练 | 符合 |
| 13 | 危险化学品单位应当对辨识确认的重大危险源及时、逐项进行登记建档。 重大危险源档案应当包括下列文件、资料： （一）辨识、分级记录； （二）重大危险源基本特征表； （三）涉及的所有化学品安全技术说明书； （四）区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表； （五）重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程； （六）安全监测监控系统、措施说明、检测、检验结果； （七）重大危险源事故应急预案、评审意见、演练计划和评估报告； （八）安全评估报告或者安全评价报告； （九）重大危险源关键装置、重点部位的责任人、责任机构名称； （十）重大危险源场所安全警示标志的设置情况； （十一）其他文件、资料。 | 《危险化学品重大危险源安全监督管理暂行规定》第二十二条 | 已整改，已建立重大危险源档案 | 符合 |
| 14 | 危险化学品单位在完成重大危险源安全评估报告或者安全评价报告后15日内，应当填写重大危险源备案申请表，连同本规定第二十二条规定的重大危险源档案材料（其中第二款第五项规定的文件资料只需提供清单），报送所在地县级人民政府安全生产监督管理部门备案。 县级人民政府安全生产监督管理部门应当每季度将辖区内的一级、二级重大危险源备案材料报送至设区的市级人民政府安全生产监督管理部门。设区的市级人民政府安全生产监督管理部门应当每半年将辖区内的一级重大危险源备案材料报送至省级人民政府安全生产监督管理部门。 重大危险源出现本规定第十一条所列情形之一的，危险化学品单位应当及时更新档案，并向所在地县级人民政府安全生产监督管理部门重新备案。 | 《危险化学品重大危险源安全监督管理暂行规定》第二十二条 | 重大危险源已备案 | 符合 |
| 15 | 重大危险源（储罐区、库区和生产场所）应设有相对独立的安全监控预警系统，相关现场探测仪器的数据宜直接接入到系统控制设备中，系统应符合本标准的规定。 | AQ3035-2010 4.2 a） | 储罐设置液位、温度、压力远传联锁切断装置 | 符合 |
| 16 | 系统所用设备应符合现场和环境的具体要求，具有相应的功能和使用寿命。在火灾和爆炸危险场所设置的设备，应符合国家有关防爆、防雷、防静电等标准和规范的要求。 | AQ3035-2010 4.2 c） | 防雷防静电设施定期检测 | 符合 |
| 17 | 数据采集：系统应具有温度、压力、液位和可燃/有毒气体浓度等模拟量，以及液位高低报警等开关量的采集功能。数据采集时间的间隔应可调。系统应具有巡检功能。 | AQ3035-2010 4.7.1 | 数据采集正常 | 符合 |
| 18 | 系统应具有监控参数列表显示功能，同一参数各量值应统一采用标准计算单位，包括模拟、模拟量累计值和开关量等。 | AQ3035-2010 4.7.2.3 | 参数显示正常 | 符合 |
| 19 | 系统应具有监控参数图形显示功能： a）系统应具有模拟量实时曲线和历史曲线显示功能。曲线为点绘图，根据需要可以按照多线图的方式在同一坐标上使用不同颜色同时显示多个变量，或同一变量的最大、最小、平均值等曲线； b）系统应具有开关量状态图及柱状图显示功能。 | AQ3035-2010 4.7.2.4 | 参数显示正常 | 符合 |
| 20 | 系统应具有报警信息显示功能，除了报警汇总列表显示外，在界面上应有一个专门的报警区或弹出式界面，用来指示最新的、最高优先级的或其他设定条件的未经确认的系统报警。 | AQ3035-2010 4.7.2.7 | 报警功能正常 | 符合 |
| 21 | 系统应具有监控数据的存储功能： a）将数据加工处理后以数据文件形式存贮在现场或监控中心的外存贮器内并保留一定的时间，包括监控参数、报警及处置、视频图像、故障及排除以及相关系统信息等，所有数据应附带时间信息； | AQ3035-2010 4.7.3 a） | 采用实时监测系统，监控数据存储功能正常 | 符合 |
| 22 | 系统应提供对实时和历史数据的多条件复合查询和分类统计功能，应支持模糊查询，查询信息包括： a）模拟量实时监测值及其最大、最小、平均和累计值； b）开关量状态及变化时刻； c）视频录像； d）报警及警报解除信息； e）系统操作日志； f）系统故障及恢复情况等。 | AQ3035-2010 4.7.4.1 | 采用实时监测系统，系统数据正常 | 符合 |
| 23 | 报警：系统应具有根据设定的报警条件进行报警及提示的功能：a）当出现模拟量超限、非正常流程切换操作引起的开关量状态改变以及其他异常情况时实时报送至相关的报警控制设备，由系统实现多种方式的联动报警，包括页面图文报警、报警点声光报警以及必要时可选邮件和短信报警等。在事故现场设置有监控摄像机时，页面图文报警时应同时显示现场监控视频图像与参数报警信息，并进行现场录像；b）系统应设有事故远程报警按钮，此按钮应设在适宜部位并带有防护罩和明显标志。 | AQ3035-2010 4.7.5 | 报警功能正常 | 符合 |
| 24 | 不属于系统但与系统相关联的其它系统或设备，以及不为系统独有的子系统或设备的控制权应明确，不得互相干扰或影响各自系统的运行。 | AQ3035-2010 4.7.7.3 | 系统独立，无相互干扰 | 符合 |
| 25 | 系统应具有日志管理的功能。系统日志将运行系统的状态信息和通信信息统一管理起来，用户可以通过日志来了解系统的运行情况。 | AQ3035-2010 4.7.13 | 采用实时监测系统 | 符合 |
| 26 | 软件应具有用户与权限管理功能： a）系统用户信息包括姓名、登录名、密码、单位和角色等，应提供管理界面授权用户可以对相关记录进行添加、删除和修改；b）软件应实现多级权限管理。建立各用户对系统模块、设备和数据库记录的操作权限表，提供操作界面允许对各权限表进行修改维护；c）软件应提供密码设置功能。操作员应通过密码校验方可进行相关操作，并记录操作人、时间和相关操作记录等。 | AQ3035-2010 4.8.2 | 采用实时监测系统 | 符合 |
| 27 | 无报警稳定运行期间，重要监测点的实时监控数据应保存7d以上，否则应保存30d以上。音视频信息应保存7d以上。报警信息应保存1年以上。 | AQ3035-2010 4.9.5 | 信息保存正常 | 符合 |
| 28 | 系统应进行工作稳定性试验，通电试验时间不小于7d。测试期间，系统性能应符合本标准以及各自企业产品标准的规定。 | AQ3035-2010 4.9.11 | 系统稳定 | 符合 |
| 29 | 对于监测方法和仪表的选择，主要考虑监测对象、监测范围和测量精度、稳定性与可靠性、防爆和防腐、安装、维护及检修、环境要求和经济性等因素。监控设备的性能应满足应用要求。 | AQ3036-2010 4.2.1 | 检测方法与检测仪表与检测对象范围及精度、稳定性等维护工作满足应用要求 | 符合 |
| 30 | 对于罐区明火和可燃、有毒气体的监测报警仪，应根据监测范围、监测点和环境因素等确定其安装位置，安装应符合有关规定。 | AQ3036-2010 4.2.6 | 已整改，根据相关要求进行设计、安装 | 符合 |
| 31 | 根据生产要求、介质情况、现场环境条件的特殊要求选择耐腐蚀压力表、耐高温压力表、隔膜压力表、防震压力表等。 | AQ3036-2010 6.2.4 | 已依据工艺条件和介质选择了压力表 | 符合 |
| 32 | 压力储罐的罐顶应安装安全阀和相关的泄压系统，执行GB 50160和 GB 17681的规定。 | AQ3036-2010 6.2.13 | 设有安全阀 | 符合 |
| 33 | 储罐应设置液位监测器，应具备高低位液位报警功能。 | AQ3036-2010 6.3.1 | 储罐有液位监视和报警功能 | 符合 |
| 34 | 具有有毒气体释放源，且释放时空气中有毒气体浓度可达到最高容许值并有人员活动的场所，应设置有毒气体监测报警仪。 | AQ3036-2010 7.1.2 | 设可燃气体监测报警仪 | 符合 |
| 35 | 防雷装备按GB 50074设置。定期监测避雷针（网、带）的接地电阻，不得大于10Ω。 | AQ3036-2010 8.3 | 防雷检测合格 | 符合 |
| 36 | 易产生静电的危险化学品装卸系统，应设置接地装置，执行SH3097的规定。 | AQ3036-2010 8.4 | 静电接地装置正常 | 符合 |
| 37 | 安全监控装备，应定期进行检查、维护和校验，保持其正常运行。 强制计量检定的仪器和装置，应按有关标准的规定进行计量检定，保持其监控的准确性。 安全监控项目中，对需要定期更换的仪器或设备应根据相关规定处理。 | AQ3036-2010 12.2 | 对监控装备、仪器仪表等进行了检查、维护 | 符合 |
| 38 | 罐区应设置音视频监控报警系统，监视突发的危险因素或初期的火灾报警等情况。 摄像头的设置个数和位置，应根据罐区现场的实际情况而定，既要覆盖全面，也要重点考虑危险性较大的区域。 摄像视频监控报警系统应可实现与危险参数监控报警的联动。 摄像监控设备的选型和安装要符合相关技术标准，有防爆要求的应使用防爆摄像机或采取防爆措施。 摄像头的安装高度应确保可以有效监控到储罐顶部。 | AQ3036-2010 10.1 | 监控已覆盖全厂区，一旦储罐的温度、压力、液位等监控出现异常，监控室值班人员可第一时间发现 | 符合 |
| 39 | 建立安全监控装备的管理责任制，明确各级管理人员、仪器的维护人员及其责任。 | AQ3036-2010 12.3.4 | 已明确重大危险源重点装置的责任人 | 符合 |
| 40 | 重大危险源的主要负责人，对所包保的重大危险源负有下列安全职责： （一）组织建立重大危险源安全包保责任制并指定对重大危险源负有安全包保责任的技术负责人、操作负责人； （二）组织制定重大危险源安全生产规章制度和操作规程，并采取有效措施保证其得到执行； （三）组织对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全技能培训； （四）保证重大危险源安全生产所必需的安全投入； （五）督促、检查重大危险源安全生产工作； （六）组织制定并实施重大危险源生产安全事故应急救援预案； （七）组织通过危险化学品登记信息管理系统填报重大危险源有关信息，保证重大危险源安全监测监控有关数据接入危险化学品安全生产风险监测预警系统。 | 《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》 第四条 | 有相应管理制度 | 符合 |
| 41 | 重大危险源的技术负责人，对所包保的重大危险源负有下列安全职责： （一）组织实施重大危险源安全监测监控体系建设，完善控制措施，保证安全监测监控系统符合国家标准或者行业标准的规定； （二）组织定期对安全设施和监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证有效、可靠运行； （三）对于超过个人和社会可容许风险值限值标准的重大危险源，组织采取相应的降低风险措施，直至风险满足可容许风险标准要求； （四）组织审查涉及重大危险源的外来施工单位及人员的相关资质、安全管理等情况，审查涉及重大危险源的变更管理； （五）每季度至少组织对重大危险源进行一次针对性安全风险隐患排查，重大活动、重点时段和节假日前必须进行重大危险源安全风险隐患排查，制定管控措施和治理方案并监督落实； （六）组织演练重大危险源专项应急预案和现场处置方案。 | 《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》 第五条 | 有相应管理制度 | 符合 |
| 42 | 重大危险源的操作负责人，对所包保的重大危险源负有下列安全职责： （一）负责督促检查各岗位严格执行重大危险源安全生产规章制度和操作规程； （二）对涉及重大危险源的特殊作业、检维修作业等进行监督检查，督促落实作业安全管控措施； （三）每周至少组织一次重大危险源安全风险隐患排查； （四）及时采取措施消除重大危险源事故隐患。 | 《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》 第六条 | 有相应管理制度 | 符合 |
| 43 | 危险化学品企业应当在重大危险源安全警示标志位置设立公示牌，写明重大危险源的主要负责人、技术负责人、操作负责人姓名、对应的安全包保职责及联系方式，接受员工监督。 重大危险源安全包保责任人、联系方式应当录入全国危险化学品登记信息管理系统，并向所在地应急管理部门报备，相关信息变更的，应当于变更后5日内在全国危险化学品登记信息管理系统中更新。 | 《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》 第七条 | 已整改，现场已设立重大危险源公示牌 | 符合 |

检查结果：本项目重大危险源符合相关规范要求。

### 附件2.3.6  《化工企业安全检查重点指导目录》符合性检查

依据《国家安监总局关于印发<化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录>的通知》安监总管三〔2015〕113号对企业安全生产管理情况进行检查，检查情况如下表所示。

附表2-25  《化工企业安全检查重点指导目录》符合性检查

| 序号 | 检查重点内容 | 依据条文 | 检查情况描述 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人员和资质管理 |  |  |  |
| 1 | 企业安全生产行政许可手续不齐全或不在有效期内的。 | 《危险化学品安全管理条例》第十四条、第二十九条、第三十三条 | 已取得安全生产许可证 | 符合 |
| 2 | 企业未依法明确主要负责人、分管负责人安全生产职责或主要负责人、分管负责人未依法履行其安全生产职责的。 | 《安全生产法》第十九条 | 已明确主要负责人安全生产职责，因企业规模较小，未设置分管负责人 | 符合 |
| 3 | 企业未设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员的。 | 《安全生产法》第二十一条 | 已设置安全生产管理机构，已配备专职安全生产管理人员 | 符合 |
| 4 | 企业的主要负责人、安全负责人及其他安全生产管理人员未按照规定经考核合格的。 | 《安全生产法》第二十四条 | 企业主要负责人、安全生产管理人员已取证 | 符合 |
| 5 | 企业未对从业人员进行安全生产教育培训或者安排未经安全生产教育和培训合格的从业人员上岗作业的。 | 《安全生产法》第二十五条 | 企业从业人员已进行安全生产教育培训 | 符合 |
| 6 | 从业人员对本岗位涉及的危险化学品危险特性不熟悉的。 | 《安全生产法》第二十五条 | 已对作业岗位人员进行岗位培训，告知危险化学品特性 | 符合 |
| 7 | 特种作业人员未按照国家有关规定经专门的安全作业培训并取得相应资格上岗作业的。 | 《安全生产法》第二十七条 | 特种作业人员已取得相应资质证书 | 符合 |
| 8 | 选用不符合资质的承包商或未对承包商的安全生产工作统一协调、管理的。 | 《安全生产法》第四十六条 | 制定有承包商管理制度，按要求对承包商进行培训 | 符合 |
| 9 | 将火种带入易燃易爆场所或存在脱岗、睡岗、酒后上岗行为的。 | 《安全生产法》第五十四条 | 生产区设有防火防爆区，未发现脱岗、睡岗、酒后上岗行为 | 符合 |
| 二 | 工艺管理 |  |  |  |
| 10 | 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断的。 | 《安全生产法》第三十八条 | 经有资质单位进行设计 | 符合 |
| 11 | 新开发的危险化学品生产工艺未经逐级放大试验到工业化生产或首次使用的化工工艺未经省级人民政府有关部门组织安全可靠性论证的。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第41号） | 不涉及新开发的危险化学品生产工艺、首次使用的化工工艺 | / |
| 12 | 未按规定制定操作规程和工艺控制指标的。 | 《安全生产法》第十八条 | 已整改，已制定操作规程和工艺控制指标 | 符合 |
| 13 | 生产、储存装置及设施超温、超压、超液位运行的。 | 《安全生产法》第三十八条 | 储罐区等按设计要求设有温度、压力、液位报警及远传 | 符合 |
| 14 | 在厂房、围堤、窨井等场所内设置有毒有害气体排放口且未采取有效防范措施的。 | 《安全生产法》第三十八条、 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1）第6.1.5.1条 | 生产装置、围堤等区域设有可燃气体检测报警仪 | 符合 |
| 15 | 涉及液化烃、液氨、液氯、硫化氢等易燃易爆及有毒介质的安全阀及其他泄放设施直排大气的（环氧乙烷的排放应采取安全措施）。 | 《安全生产法》第三十三条、《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0004-2009）第8.2（3）条 | 符合《液化石油气供应工程设计规范》GB 51142-2015要求 | / |
| 16 | 液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向节管道充装系统的。 | 《安全生产法》第三十八条 | 采用万向管道充装系统 | 符合 |
| 17 | 浮顶储罐运行中浮盘落底的。 | 《安全生产法》第三十八条 | 不涉及浮顶罐 | / |
| 三 | 设备设施管理 |  |  |  |
| 18 | 安全设备的安装、使用、检测、维修、改造和报废不符合国家标准或行业标准；或使用国家明令淘汰的危及生产安全的工艺、设备的。 | 《安全生产法》第三十三条、第三十五条 | 安全设备由有资质单位进行设计、安装、检测，未使用国家明令淘汰的工艺、设备 | 符合 |
| 19 | 油气储罐未按规定达到以下要求的： （1）液化烃的储罐应设液位计、温度计、压力表、安全阀，以及高液位报警和高高液位自动连锁切断进料措施；全冷冻式液化烃储罐还应设真空泄放设施和高、低温度检测，并应与自动控制系统相联； （2）气柜应设上、下限位报警装置，并宜设进出管道自动联锁切断装置； （3）液化石油气球形储罐液相进出口应设置紧急切断阀，其位置宜靠近球形储罐； （4）丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油气的球形储罐应设置注水措施。 | 《安全生产法》第三十三条； 《石油化工企业设计防火标准》（GB 50160）第6.3.11条、第6.3.12条；《液化烃球形储罐安全设计规范》（SH3136）第6.1条、第7.4条 | 已整改，储罐区等按设计要求设有温度、压力、液位报警及远传，设置注水措施 | 符合 |
| 20 | 涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置未设置自动化控制系统；或者涉及危险化工工艺的大型化工装置未设置紧急停车系统的。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第41号）第九条 | 储罐区等已设置紧急切断装置、自动化控制系统 | 符合 |
| 21 | 有毒有害、可燃气体泄漏检测报警系统未按照标准设置、使用或定期检测校验；以及报警信号未发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室进行报警的。 | 《安全生产法》第三十三条、《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493） | 已整改，按要求设置有可燃气体检测报警仪，控制信号进入控制室 | 符合 |
| 22 | 安全联锁未正常投用或未经审批摘除以及经审批后临时摘除超过一个月未恢复的。 | 《安全生产法》第三十三条 | 安全联锁摘除有相应的审批制度 | 符合 |
| 23 | 工艺或安全仪表报警时未及时处置的。 | 《安全生产法》第三十八条 | 制定有相应管理制度，工艺报警后，安排外操人员进行现场确认 | 符合 |
| 24 | 在用装置（设施）安全阀或泄压排放系统未正常投用的。 | 《安全生产法》第三十三条、《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0004-2009）第8.3.5条 | 安全阀正常投用 | 符合 |
| 25 | 涉及放热反应的危险化工工艺生产装置未设置双重电源供电或控制系统未设置不间断电源（UPS）的。 | 《安全生产法》第三十八条、《石油化工企业生产装置电力设计技术规范》（SH3038）、 《供配电系统设计规范》（GB50052） | 未涉及放热反应的危险化工工艺 | / |
| 四 | 安全管理 |  |  |  |
| 26 | 未建立变更管理制度或未严格执行的。 | 《安全生产法》第四条、第四十一条 | 已建立、执行变更管理制度 | 符合 |
| 27 | 危险化学品生产装置、罐区、仓库等设施与周边的安全距离不符合要求的。 | 《安全生产法》第三十八条 | 已整改，与周边的安全距离符合要求 | 符合 |
| 28 | 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧有门窗的。（2017年前必须整改完成） | 《安全生产法》第三十八条、《石油化工企业设计防火标准》（GB 50160）第5.2.18条 | 控制室面向具有火灾、爆炸危险性装置未设置门窗 | 符合 |
| 29 | 生产、经营、储存、使用危险化学品的车间、仓库与员工宿舍在同一座建筑内或与员工宿舍的距离不符合安全要求的。 | 《安全生产法》第三十九条 | 生产场所不涉及员工宿舍 | 符合 |
| 30 | 危险化学品未按照标准分区、分类、分库存放，或存在超量、超品种以及相互禁忌物质混放混存的。 | 《危险化学品安全管理条例》第二十四条、 《常用化学危险品贮存通则》（GB 15603） | 不存在超量、超品种以及相互禁忌物质混放混存 | 符合 |
| 31 | 危险化学品厂际输送管道存在违章占压、安全距离不足和违规交叉穿越问题的。 | 《安全生产法》第三十八条 | 不涉及厂际输送管道 | / |
| 32 | 光气、氯气（液氯）等剧毒化学品管道穿（跨）越公共区域的。 | 《危险化学品输送管道安全管理规定》（国家安全监管总局令第43号） | 不涉及光气、氯气（液氯）等剧毒化学品管道穿（跨）越公共区域 | 符合 |
| 33 | 动火作业未按规定进行可燃气体分析；受限空间作业未按规定进行可燃气体、氧含量和有毒气体分析；以及作业过程无人监护的。 | 《安全生产法》第四十条、 《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871） | 制定有动火、受限空间等管理制度，配备有复合式多气体检测仪 | 符合 |
| 34 | 脱水、装卸、倒罐作业时，作业人员离开现场或油气罐区同一防火堤内切水和动火作业同时进行的。 | 《安全生产法》第三十八条 | 现场未见不符合的操作 | 符合 |
| 35 | 在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上未设置明显的安全警示标志的。 | 《安全生产法》第三十二条 | 已设置各类安全警示标志 | 符合 |
| 36 | 危险化学品生产企业未提供化学品安全技术说明书，未在包装（包括外包装件）上粘贴、拴挂化学品安全标签的。 | 《危险化学品安全管理条例》第十五条 | 已整改，已编制危险化学品安全技术说明书、安全标签 | 符合 |
| 37 | 对重大危险源未登记建档，或者未进行评估、有效监控的。 | 《安全生产法》第三十七条 | 已建立重大危险源档案，并进行监控、评估 | 符合 |
| 38 | 未对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，采取措施消除事故隐患的。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）第十六条 | 已对重大危险源进行定期检查 | 符合 |
| 39 | 易燃易爆区域使用非防爆工具或电器的。 | 《安全生产法》第三十八条 | 易燃易爆区域未使用非防爆工具或电器 | 符合 |
| 40 | 未在存在有毒气体的区域配备便携式检测仪、空气呼吸器等器材和设备或者不能正确佩戴、使用个体防护用品和应急救援器材的。 | 《安全生产法》第三十八条、第七十九条 | 已配备复合式多气体检测仪等器材和设备 | 符合 |

小结：经《化工企业安全检查重点指导目录》符合性检查，该企业能够符合要求。

### 附件2.3.7  重大生产安全事故隐患判定

为准确判定及时整改危险化学品生产单位重大生产安全事故隐患，有效防范遏制重特大生产安全事故，根据《国家安全监管总局关于印发<化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）>和<烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）>的通知》安监总管三〔2017〕121号文，对该企业是否存在重大生产安全事故隐患进行判定。

附表2-26  重大生产安全事故隐患判定检查表

| 序号 | 判定情形 | 实际情况说明 | 判定 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。 | 主要负责人和安全生产管理员经培训考核合格 | 否 |
| 2 | 特种作业人员未持证上岗。 | 特种作业人员持证上岗 | 否 |
| 3 | 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。 | 安全防护距离符合要求 | 否 |
| 4 | 涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。 | 不涉及重点监管危险化工工艺 | / |
| 5 | 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。 | 不构成一级、二级重大危险源 | / |
| 6 | 全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。 | 已整改，已设置注水措施 | 否 |
| 7 | 液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。 | 采用万向管道充装系统 | 否 |
| 8 | 光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域。 | 未穿越除厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域 | 否 |
| 9 | 地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。 | 地区架空电力线路未穿越生产区 | 否 |
| 10 | 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。 | 进行了正规设计 | 否 |
| 11 | 使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。 | 未使用淘汰落后的安全技术工艺 | 否 |
| 12 | 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。 | 已整改，已设置可燃气体检测装置，爆炸危险场所安装使用防爆电气设备 | 否 |
| 13 | 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。 | 靠充装车间一侧有墙相隔 | 否 |
| 14 | 化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。 | 设置柴油发电机、不间断电源 | 否 |
| 15 | 安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。 | 安全阀正常投用 | 否 |
| 16 | 未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。 | 建立全员安全生产责任制、制定生产安全事故隐患排查治理制度 | 否 |
| 17 | 未制定操作规程和工艺控制指标。 | 已整改，已制定操作规程和工艺控制指标 | 否 |
| 18 | 未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。 | 已整改，已制定动火、进入受限空间等作业管理制度 | 否 |
| 19 | 新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。 | 不涉及于新开发生产工艺 | / |
| 20 | 未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。 | 未涉及相互禁配物质混放混存 | 否 |

检查结果：该企业不存在重大生产安全事故隐患。

### 附件2.3.8  安全生产许可证取证情况符合性检查

附表2-27  安全生产许可证审查条件检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 检查 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业选址布局是否符合当地县级（含县级）以上人民政府以上规划和布局。 | 符合 | 老企业换证 |
| 2 | 危险化学品生产装置或者储存数量构成重大危险源的危险化学品储存设施，与下列场所、设施、区域的距离应当符合国家有关规定：（一）居住区以及商业中心、公园等人员密集场所；（二）学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施；（三）饮用水源、水厂以及水源保护区；（四）车站、码头（依法经许可从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及通信干线、通信枢纽、铁路线路、道路交通干线、水路交通干线、地铁风亭以及地铁站出入口；（五）基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场（养殖小区）、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地；（六）河流、湖泊、风景名胜区、自然保护区；（七）军事禁区、军事管理区；（八）法律、行政法规规定的其他场所、设施、区域。 | 符合 | 储罐区构成三级重大危险源，与8大类场所间距符合要求 |
| 3 | 企业总体布局是否符合《化工企业总图运输设计规范》（GB50489）、《工业企业总平面设计规范》（GB50187）、《建筑设计防火规范》（GB50016）等标准。 石油化工企业是否符合《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）。 | 符合 | 已整改，总平面布置符合规范要求 |
| 4 | 新建、改建、扩建建设项目是否经具备国家规定资质的单位设计、制造和施工建设；涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置，是否由具有综合甲级资质或者化工石化医药行业专业甲级设计资质的设计单位设计。 | / | 不涉及新建、改建、扩建建设项目 |
| 5 | 是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备。 | 符合 | 未使用淘汰、禁止使用的工艺、设备 |
| 6 | 新开发的危险化学品生产工艺是否在小试、中试、工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产；国内首次使用的化工工艺，须提供省级有关部门组织的安全可靠性专家论证书面意见。 | / | 不涉及新开发工艺 |
| 7 | 涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置是否装设自动化控制系统；涉及危险化工工艺的大型化工装置装设紧急停车系统；涉及易燃易爆、有毒有害气体化学品的场所是否装设易燃易爆、有毒有害介质泄漏报警等安全设施。 | 符合 | 已整改，储罐设置安全联锁装置，厂区设置可燃气体报警装置 |
| 8 | 生产区与非生产区是否分开设置，并符合国家标准或者行业标准规定的距离。 | 符合 | 已整改，生产区与非生产区是分开设置 |
| 9 | 危险化学品生产装置和储存设施之间及其与建（构）筑物之间的距离是否符合有关标准规范的规定。 | 符合 | 已整改，防火间距符合要求 |
| 10 | 是否建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位的全员安全生产责任制，明确岗位安全生产责任。 | 符合 | 已签订责任书 |
| 11 | 是否根据实际情况，制定下列安全生产制度：安全生产工作例会等安全生产会议制度，安全投入保障制度，安全生产奖惩制度，安全培训教育制度，领导干部现场带班制度，特种作业人员管理制度，安全检查和隐患排查治理制度，重大危险源评估和安全管理制度，变更管理制度，应急管理制度，生产安全事故或者重大事件的调查和报告处理制度，防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度，工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度，动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度，危险化学品安全管理制度，职业健康相关管理制度，劳动防护用品使用维护管理制度，承包商管理制度，安全管理制度及操作规程定期修订制度，设施、设备的维护、保养、检测管理制度，危险作业的现场管理制度，安全生产台帐的管理制度，关键装置与重点部位管理制度，装置开停车安全管理制度，自动化安全控制系统管理和维护制度，安全管理制度执行情况检查制度。 | 符合 | 有相应管理制度 |
| 12 | 是否根据生产工艺、技术、设备、自动化控制特点和原辅料、产品危险性等实际情况，编制岗位安全操作规程和制定符合有关标准规定的作业安全规程。 | 符合 | 已整改，已制定岗位操作规程 |
| 13 | 是否依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。从业人员超过五十人的企业，应当配备不少于两名的专职安全生产管理人员。 | 符合 | 配备1名专职安全生产管理人员 |
| 14 | 企业主要负责人、分管安全负责人和安全生产管理人员是否依法参加安全生产培训，并经考核合格，取得安全资格证书。 | 符合 | 主要负责人、安管员持证上岗 |
| 15 | 企业分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术负责人应当具有一定的化工专业知识或者相应的专业学历。 | 符合 | 主要负责人具备一定的化工专业知识，因企业规模较小，未设置分管负责人 |
| 16 | 专职安全生产管理人员应当具备国民教育化工化学类（或安全工程）中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称，或者具备危险物品安全类注册安全工程师资格。 | 符合 | 已整改，已配备注册安全工程师 |
| 17 | 特种作业人员是否依照规定经专门的安全技术培训考核合格，取得特种作业操作证书。 | 符合 | 特种作业人员持证上岗 |
| 18 | 企业其他从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育和培训并考核合格。并应建立相应台帐。 | 符合 | 员工经安全教育和培训并考核合格后上岗 |
| 19 | 是否依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218），辨识、确定本企业的重大危险源。 | 符合 | 已辨识、确定重大危险源 |
| 20 | 重大危险源是否报县级应急管理部门备案。 | 符合 | 重大危险源已备案 |
| 21 | 新建、改建、扩建项目是否在竣工验收前完成重大危险源的辨识、安全评估和分级、登记建档工作，并完成备案。 | / | 不涉及新建、改建、扩建项目 |
| 22 | 重大危险源场所是否执行“两牌一箱”制度，明确紧急情况下的应急处置办法。 | 符合 | 已整改，执行“两牌一箱”制度，明确紧急情况下的应急处置办法 |
| 23 | 是否制定重大危险源专项应急预案和现场处置方案，并定期演练。 | 符合 | 制定重大危险源专项应急预案和现场处置方案，并定期演练 |
| 24 | 是否定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。 | 符合 | 定期对安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验 |
| 25 | 是否明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任机构，并对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，及时采取措施消除事故隐患。 | 符合 | 责任人职责明确 |
| 26 | 是否根据构成重大危险源的危险化学品种类、数量、生产、使用工艺（方式）或者相关设备、设施等实际情况，按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》要求建立健全安全监测监控体系，完善控制措施。 | 符合 | 已建立健全安全监测监控体系 |
| 27 | 是否按照国家有关规定编制危险化学品事故应急预案并报应急管理部门备案。 | 符合 | 应急预案已备案 |
| 28 | 是否建立应急救援组织或者明确应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备设施，并定期进行演练。 | 符合 | 已整改，按要求建立应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备设施，并定期进行演练 |
| 29 | 构成重大危险源的生产、储存和使用氯气、氨气、光气、硫化氢等吸入性有毒有害气体的企业，应当设立气体防护站（组）。 | / | 不涉及氯气、氨气、光气、硫化氢等吸入性有毒有害气体 |
| 30 | 是否对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源，危险化学品单位应当配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备；涉及剧毒气体的重大危险源，还应当配备两套以上（含）气密型化学防护服；涉及易燃易爆气体或者易燃液体蒸气的重大危险源，还应当配备一定数量的便携式可燃气体检测设备。 | 符合 | 已整改，配备复合式多气体检测仪、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备 |
| 31 | 是否建立年度符合安全生产要求的安全投入计划，足额提取与安全生产有关的费用。 | 符合 | 企业建立年度符合安全生产要求的安全投入计划，足额提取与安全生产有关的费用 |
| 32 | 是否依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 符合 | 已整改，已依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费 |
| 33 | 是否依照国家相关标准设置职业危害防护设施，为从业人员配备符合标准的劳动防护用品。 | 符合 | 按要求发放劳动防护用品 |
| 34 | 涉及危险化工工艺装置的自动化安全控制是否达到国家规定的要求。 | / | 不涉及危险工艺 |
| 35 | 是否委托具备国家规定资质的安全评价机构进行安全评价，安全评价报告是否处于有效期内。 | 符合 | 委托具备国家规定资质的安全评价机构进行安全评价 |
| 36 | 安全评价报告对安全评价结论是否明确，需整改的问题是否有明确的整改意见和整改落实情况的确认报告。 | 符合 | 安评报告结论明确，报告中提出的整改问题企业已整改 |
| 37 | 是否依法进行危险化学品登记或开展登记相关工作。 | 符合 | 有危险化学品登记证 |
| 38 | 安全技术说明书和安全标签是否符合国家相关标准。 | 符合 | 安全技术说明书和安全标签符合标准要求 |
| 39 | 是否在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签，并为用户提供化学品安全技术说明书。 | 符合 | 气瓶外粘贴化学品安全标签 |

小结：本项目能满足安全生产许可证换证条件。

### 附件2.3.9  危险化学品企业安全风险隐患排查

为保证生产安全运行，余姚市甬兴气体分滤厂制定了《安全检查和隐患整改管理制度》，能定期开展各类安全检查，检查发现的问题制定整改计划并落实整改。近3年自查隐患汇总情况如表2-16所示。

企业已按照《应急管理部关于印发危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南（试行）的通知》应急〔2018〕19号相关要求，完成危险化学品企业安全风险评估诊断分级工作，已按照《重点县-危险化学品重点县指导服务安全检查表》、《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》、《化工企业液化烃储罐区安全风险排查指南（试行）》等进行了自查，并结合外部检查意见进行了整改。近期的外部检查整改情况具体如下：

附表2-28  近期的外部检查整改情况

| 序号 | 日期 | 检查类别 | 检查部门 | 隐患 | 整改措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024.01.09 | 危险化学品安全检查 | 第三方宁波协同 | 充装区域液化石油气瓶未设防倾倒设施 | 充装区域液化石油气瓶已全部挪走 |  |
|  |  |  |  | 充装区域电子灌装秤软管皮损 | 充装区域电子灌装秤软管修理 |  |
|  |  |  |  | 充装台1号复秤静电线脱落 | 充装台1号复秤静电线已接 |  |
|  |  |  |  | 压缩机房孔洞未封堵 | 已对压缩机房孔洞用聚酯发泡剂封堵 |  |
|  |  |  |  | 气相管道流向标识脱落 | 已重新粘贴气相管道流向标识 |  |
|  |  |  |  | 储罐区消防水带未在应急状态 | 储罐区消防水带已在应急状态 |  |
|  |  |  |  | 储罐区油污手套随意丢弃 | 储罐区油污手套已清理 |  |
|  |  |  |  | 储罐区2号丁烷罐手轮标识牌脱落 | 已重新挂储罐区2号丁烷罐手轮标识牌 |  |
|  |  |  |  | 部分手推灭火器软管未在应急状态 | 部分手推灭火器软管已在应急状态 |  |
|  |  |  |  | 手摇油泵停用未挂牌 | 已对手摇油泵挂停用牌 |  |
|  |  |  |  | 槽罐车装卸警示牌未见 | 已配备槽罐车装卸警示牌 |  |
| 2 | 2024.01.10 | 操作规程应知应会专项整治对照自查自纠表 | 本厂 | / | / |  |
| 3 | 2024.01.22 | 宁波市安责险隐患排查记录表 | 宁波安环健企业管理咨询有限公司 | 配电房内有杂物 | 已清理配电房杂物 |  |
|  |  |  |  | 配电房挡鼠板未使用不燃材料 | 配电房已使用木质挡鼠板 |  |
|  |  |  |  | 报废气瓶未放置专门区域 | 报废瓶已放置报废区 |  |
|  |  |  |  | 充装台职业危害告知栏缺少内容 | 已对充装台职业危害告知栏增设内容 |  |
|  |  |  |  | 压缩机房设置座位 | 已将压缩机房座位移除 |  |
|  |  |  |  | 充装处消防沙内有杂物缺少标识 | 已对充装处消防沙清理杂物并增设标识 |  |
|  |  |  |  | 丁烷、LPG管道民用台法兰生锈腐蚀 | 已对丁烷、LPG管道民用法兰用润滑剂维护 |  |
|  |  |  |  | 仪表检查缺少1月19日后检查记录 | 已补仪表检查 |  |
|  |  |  |  | 电瓶车充电区缺少灭火器 | 已增设电瓶车充电区灭火器 |  |
|  |  |  |  | 卸车区消防沙铲为铁质沙铲 | 已将卸车区消防铲为铜质沙铲 |  |
|  |  |  |  | 罐区灭火器未半月一次巡检 | 已对罐区灭火器进行半月一次 |  |
|  |  |  |  | 行车吊钩防脱装置破损 | 已对行车吊钩防脱落装置维修 |  |
|  |  |  |  | 配电柜金属盖板无绝缘垫 | 已增设配电柜绝缘垫 |  |
|  |  |  |  | 消防水池缺少救生圈 | 已增设消防水池救生圈 |  |
| 4 | 2024.01.28 | 企业隐患排查表 | 余姚应急局 | / | / | 针对2024年01月09日专家检查提出的11条问题均已完成进行复核 |
| 5 | 2024.02.25 | 宁波市化工行业第三方协作督导检查项目隐患表 | 第三方中安质环 | 电子屏破损未定期公示 | 已对电子屏进行维修并公示 |  |
|  |  |  |  | 加强应急器材培训演练及考核 | 已对全厂员工进行应急器材的培训演练 |  |
| 6 | 2024.03.21 | 宁波市安责险隐患排查记录表 | 宁波安环健企业管理咨询有限公司 | 压缩机房内有铁质扳手 | 已移除铁质扳手并配备铜质工具箱 |  |
|  |  |  |  | 充装台职业危害告知栏缺少内容 | 已对充装台职业危害告知栏增设内容 |  |
|  |  |  |  | 消防水带缠绕错误 | 已重新对消防水带进行缠绕 |  |
|  |  |  |  | 行车吊钩防脱落装置损坏 | 已对行车吊钩防脱落装置进行维修 |  |
|  |  |  |  | 空压机及储罐与丙烷充装台间距过近 | 空压机及储罐已移掉 |  |
|  |  |  |  | 消防应急水池缺少救生圈 | 已对消防应急水池配备救生圈 |  |
| 7 | 2024.03.24 | 危化品使用安全生产检查表 | 泗门应急局 | 从业人员是否定期开展安全生产培训教育 | 已对从业人员定期开展安全生产培训教育 |  |
|  |  |  |  | 是否制定现场处置方案并根据该方案进行应急演练 | 已定制现场处置方案并进行应急演练 |  |

小结：企业危险化学品企业安全风险隐患排查，能够符合要求。

### 附件2.3.10  安全生产专项提升整治检查

根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见>》国务院公报2020年和《全国安全生产专项整治三年行动计划》安委〔2020〕3号的要求，对企业安全整治提升条件进行检查，具体检查结果如下表：

附表2-29  安全整治提升情况检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 结论 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完善和落实安全生产责任和管理制度，建立安全隐患排查和安全预防控制体系。 | 符合 | 企业已建立安全隐患排查和安全预防控制体系 |
| 2 | 按照《化工园区安全风险排查治理导则（试行）》和《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》等相关制度规范，全面开展安全风险排查和隐患治理。 | 符合 | 企业已开展 |
| 3 | 完善并严格落实化学品鉴定评估与登记有关规定，科学准确鉴定评估化学品的物理危险性、毒性，严禁未落实风险防控措施就投入生产。 | 符合 | 已按规定落实化学品鉴定评估与登记 |
| 4 | 2020年年底前实现涉及“两重点一重大”的化工装置或储运设施自动化控制系统装备率、重大危险源在线监测监控率均达到100%。 | 符合 | 储罐区等已设置自动化控制系统、在线监测监控系统 |
| 5 | 全面开展废弃危险化学品等危险废物（以下简称危险废物）排查，对属性不明的固体废物进行鉴别鉴定。 | 符合 | 危废已明确 |
| 6 | 提高危险化学品生产贮存企业安全生产费用提取标准。推动危险化学品企业建立安全生产内审机制和承诺制度，完善风险分级管控和隐患排查治理预防机制。 | 符合 | 按规定提取安全生产费用 |
| 7 | 自2020年5月起，对涉及“两重点一重大”生产装置和储存设施的企业，新入职的主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员必须具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称，新入职的涉及重大危险源、重点监管化工工艺的生产装置、储存设施操作人员必须具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平，新入职的涉及爆炸危险性化学品的生产装置和储存设施的操作人员必须具备化工类大专及以上学历；不符合上述要求的现有人员应在2022年底前达到相应水平。危险化学品企业要按规定配备化工相关专业注册安全工程师。 | 符合 | 已整改，相关人员专业、学历或职称符合要求，配备了化工相关专业注册安全工程师 |
| 8 | 进一步提升危险化学品企业自动化控制水平。继续推进“两重点一重大”生产装置、储存设施可燃气体和有毒气体泄漏检测报警装置、紧急切断装置、自动化控制系统的建设完善，2020年底前涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施的上述系统装备和使用率必须达到100%，未实现或未投用的，一律停产整改。 | 符合 | 已整改，储罐区等已设置可燃气体泄漏检测报警装置、紧急切断装置、自动化控制系统 |
| 9 | 深化精细化工企业反应安全风险评估。凡列入精细化工反应安全风险评估范围但未开展评估的精细化工生产装置，一律不得生产。 | / | 不涉及 |
| 10 | 危险化学品企业按照高危行业领域安全技能提升行动计划实施意见，开展在岗员工安全技能提升培训，培训考核不合格的不得上岗。 | 符合 | 已按意见实施在岗员工安全技能提升培训 |

小结：通过安全生产专项提升整治检查，能够符合要求。

### 附件2.3.11  《化工企业液化烃储罐区安全风险排查指南（试行）》排查

根据《化工企业液化烃储罐区安全风险排查指南（试行）》的要求，对本项目液化烃储罐区安全风险进行排查，具体排查结果如下表：

附表2-30  《化工企业液化烃储罐区安全风险排查指南（试行）》排查表

| 序号 | 排查项目及内容 | 结论 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 选址布局 |  |  |
| （一） | 罐区安全距离及罐组布置 |  |  |
| 1 | 液化烃储罐区的外部安全防护距离应满足《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB36894）、《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》（GB/T37243）中规定的个人风险及社会风险的要求。 液化烃储罐区选址及与相邻工厂或设施的防火间距应满足《石油化工企业设计防火标准》（GB50160）要求。 | 符合 | 储罐区外部安全防护距离、防火间距满足要求 |
| 2 | 液化烃储罐区不应毗邻布置在高于工艺装置、全厂性重要设施或人员集中场所的阶梯上。 | 符合 | 储罐区未毗邻布置在高于工艺装置、全厂性重要设施或人员集中场所的阶梯上 |
| （二） | 专用泵布置 |  |  |
| 1 | 液化烃压力罐组专用泵应布置在防火堤外，与液化烃储罐的防火间距不应小于15m。 | / | 符合《液化石油气供应工程设计规范》GB 51142-2015要求 |
| 2 | 液化烃压力罐组专用泵不应布置在管架下方。 | 符合 | 罐组专用泵未布置在管架下方 |
| 二 | 总体要求 |  |  |
| （一） | 工艺设计 |  |  |
| 1 | 储罐区应由具有综合甲级资质或者化工石化专业甲级设计资质单位设计。 | 符合 | 由具有市政行业城镇燃气工程甲级资质的浙江城建煤气热电设计院设计 |
| 2 | 储存不稳定的烯烃、二烯烃等物质时，应采取防生成过氧化物、自聚 物的措施。丁二烯球形储罐应采取以下措施：1.设置氮封系统；2.储存周期在两周以下时，应设置水喷淋冷却系统；储存周期在两周以上时，应设置冷冻循环系统和阻聚剂添加系 统；3.安全阀出口管道应设氮气吹扫。 | / | 本项目不涉及烯烃、二烯烃等物质 |
| 3 | 在设备和管线的排放口、采样口等排放阀设计时，应通过加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施，减少泄漏的可能性。 | 符合 | 已采取加装盲板、双阀等措施 |
| 4 | 液化烃的管道在下列部位应设静电接地设施：1.进出装置或设施处；2.爆炸危险场所的边界；3.管道泵及泵入口永久过滤器、缓冲器等。 | 符合 | 已设置静电接地设施 |
| 5 | 液化烃球形储罐，其法兰应采用带颈对焊钢制突面或凹凸面管法兰；垫片应采用带内外加强环型（对应于突面法兰）或内加强环型（对应于凹凸面法兰）缠绕式垫片；紧固件采用等长或通丝型螺柱、厚六角螺母。 | / | 不涉及液化烃球形储罐 |
| 6 | 液化烃球罐支腿从地面到支腿与球体交叉处以下0.2m的部位应涂刷耐火涂料，其耐火极限不应低于2h。 | / | 不涉及液化烃球形储罐 |
| 7 | 液化烃储罐区及装卸区应按照规范要求设置可燃、有毒气体探测器。 | 符合 | 已整改，已设计者可燃气体探测器 |
| 8 | 自动化控制系统、可燃有毒气体检测报警系统应设置不间断电源，后备电池的供电时间不小于30min。 | 符合 | 已设置不间断电源，后备电池的供电时间不小于30min |
| 9 | 当企业的生产用电负荷为一级时，液化烃储罐区消防水泵房用电负荷应按一级，其他情况宜按二级。 | 符合 | 按二级，设置了柴油发电机 |
| （二） | 工艺操作 |  |  |
| 1 | 液化烃的装卸应使用万向管道充装系统。 | 符合 | 使用万向管道充装系统 |
| 2 | 液化烃铁路和汽车的装卸设施应符合下列规定： 1.液化烃严禁就地排放；2.低温液化烃装卸鹤位应单独设置； 3.距装卸车鹤位10m以外的装卸管道上应设便于操作的紧急切断阀；4.汽车装卸车场应采用现浇混凝土地面。 | 符合 | 已整改，液化烃汽车的装卸设施符合所述要求 |
| 3 | 储存温度大于0℃的液化烃压力储罐（物料密度比水大或易溶于水或与水发生化学反应导致严重后果的除外，储罐无底部开口的除外）应设注水设施。可以采用消防水直接注水或借用工艺泵或设置专用注水泵的间接注水的方案，泵配电敷设要求应符合《石油化工企业设计防火标准》（GB50160）第9.1.3A要求。 | 符合 | 已整改，已设置注水设施 |
| 4 | 属于重点监管危险化学品的液化烃，其储罐应设置安全阀、压力表、液位计、温度计等安全附件，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。 | 符合 | 已设置有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置 |
| 5 | 液化烃储罐应设置高液位报警和高高液位自动切断进料联锁。对于全冷冻式液化烃储罐还应设真空泄放设施和高、低温度检测，并应与自动控制系统相联。 | 符合 | 已设置高液位报警和高高液位自动切断进料联锁 |
| 6 | 液化烃储罐下部进出物料管道应设置紧急切断阀，位置应靠近储罐，具备远程操作功能且应设置手轮，手轮应有防止误操作的措施。 | 符合 | 已设置紧急切断阀 |
| 7 | 构成一级、二级重大危险源的液化烃罐区应配备独立的安全仪表系统 （SIS） 。 | / | 本项目不构成一级、二级重大危险源 |
| 三 | 安全管理 |  |  |
| 1 | 重大危险源罐区应建立健全安全监测监控体系，温度、压力、液位、流量等信息的不间断采集和监测系统信息存储保存时间不少于30天。 | 符合 | 设温度、压力、液位、流量等信息的不间断采集和监测系统，记录的电子数据的保存时间为90天 |
| 2 | 构成重大危险源的液化烃储罐区应建立并落实危险化学品重大危险源包保责任制。要将重大危险源安全监测监控有关数据接入地方监管部门安全风险监测预警系 统。 | 符合 | 有相应管理制度 |
| 3 | 应制定液化烃安全生产、储存、使用技术规程，明确液化烃储存的安全技术指标和安全技术措施。严禁采取未经安全评估的临时措施进行生产。 | 符合 | 已整改，有相应管理制度 |
| 4 | 应严格执行联锁管理制度，并符合以下要求：1.现场联锁装置必须投用、完好；2.摘除联锁有审批手续，有安全措施；3.恢复联锁按规定程序进行。 | 符合 | 有相应仪表自动控制系统安全管理制度 |
| 5 | 应严格进行变更管理：1.应严格履行变更程序，签字确认；2.应全面分析变更后可能产生的安全风险，制定并落实安全风险管控 措施；3.变更后对相关规程、图纸资料等安全生产信息进行更新；4.变更后对相关人员进行培训，以掌握变更内容、安全生产信息更新情况、变更后可能产生的安全风险及采取的管控措施。 | 符合 | 有相应变更管理制度 |
| 6 | 1.定期对液化烃储罐区可能涉及液化烃等泄漏后果严重的部位（如管道、设备、机泵等动、静密封点）进行泄漏检测，对泄漏部位及时维修或更换。2.涉及液化烃的特种设备及其安全附件应进行定期检测。3.涉及液化烃的管线不得采取打“卡具”等临时性防泄漏措施。 | 符合 | 定期进行泄漏检测 |
| 7 | 应建立液化烃装卸作业时装卸设施接口连接可靠性确认制度；装卸设施应完好、功能完备，不得带病运行。 | 符合 | 有相应管理制度 |
| 8 | 储罐切水作业、液化烃充装作业、安全风险较大的设备检维修等作业应制定相应的作业程序，作业时应严格执行作业程序。作业人员不得离开现场。 | 符合 | 已整改，已制定相应的作业程序，本项目未涉及切水，只涉及切残液 |
| 9 | 动火、进入受限空间等特殊作业管理应符合：1.构成重大危险源液化烃储罐组动火作业一律为特级动火作业；2.特殊作业票证内容设置应符合《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871）要求；3.作业票证审批程序、填写应规范（包括作业 证的时限、气体分析、作业风险分析、安全措施、各级审批、验收签字、关联作业票证办理等） 。 | 符合 | 已整改，特殊作业管理符合要求 |
| 四 | 应急消防 |  |  |
| 1 | 应制定应急演练计划，至少每半年组织1次应急演练，演练内容至少应包括罐区火灾扑救与人员疏散、罐底注水、罐区周围警戒与侦查、现场人员搜救与救护等环节。 | 符合 | 应急预案定期演练 |
| 2 | 液化烃储罐区消防水泵的主泵应采用电动泵，备用泵应采用柴油机泵，且应按100%备用能力设置，柴油机的油料储备量应能满足机组连续运转6h的要求；电源应满足《供配电系统设计规范》（GB50052）所规定的一级负荷供电要求，柴油机的安装、布置、通风、散热等条件应满足柴油机组的要求。 | 符合 | 已整改，消防水泵的主泵采用电动泵，备用泵采用柴油机泵，柴油机泵经设计院选型，且企业设置有柴油发电机 |
| 3 | 液化烃的装卸栈台应设置消防给水系统，消防用水量不应小于60L/s，火灾延续供水时间不宜小于3h。 | 符合 | 消防给水系统符合要求 |
| 4 | 消防配电线路应满足火灾事故时连续供电的需要，不应穿越与其无关的工艺装置、系统单元和储罐组；确需地上敷设时，应采用耐火电缆敷设在专用的电缆桥架内，且不应与可燃液体、气体管道同架敷设。距散发比空气重的可燃气体设备30m以内的电缆沟、电缆隧道应采取防止可燃气体窜入和积聚的措施。 | 符合 | 消防配电线路符合要求 |

小结：通过《化工企业液化烃储罐区安全风险排查指南（试行）》排查，能够符合要求。

### 附件2.3.12  《危险化学品企业安全分类整治目录（2020年）》等检查

依据《应急管理部关于印发危险化学品企业安全分类整治目录（2020年）的通知》应急〔2020〕84号、《应急管理部办公厅关于印发<淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）>的通知》应急厅〔2020〕38号等对本项目进行检查，检查结果见下表。

附表2-31  危险化学品企业安全分类整治目录（2020年）等检查表

| 危险化学品企业安全分类整治目录（2020年） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、暂扣或吊销安全生产许可证类 |  |  |  |
| 序号 | 分类内容 | 实际情况说明 | 判定结果 |
| 1 | 新建、改建、扩建生产危险化学品的建设项目未经具备国家规定资质的单位设计、制造和施工建设；涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的危险化学品生产装置，未经具有综合甲级资质或者化工石化专业甲级设计资质的化工石化设计单位设计。 | 均经正规设计，资质符合要求 | 否 |
| 2 | 使用国家明令淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。 | 不涉及淘汰落后安全技术工艺、设备 | 否 |
| 3 | 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求，且无法整改的。 | 外部安全防护距离符合国家标准要求 | 否 |
| 4 | 涉及重点监管危险化工工艺的装置未装设自动化控制系统。 | 不涉及危险化工工艺 | / |
| 二、停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备类 |  |  |  |
| 序号 | 分类内容 | 实际情况说明 | 判定结果 |
| 1 | 未取得安全生产许可证、安全使用许可证（试生产期间除外）、危险化学品经营许可证或超许可范围从事危险化学品生产经营活动。 | 已取得安全生产许可证，未超许可范围 | 否 |
| 2 | 新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的；国内首次使用的化工工艺，未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 不涉及新开发的危险化学品生产工艺、国内首次使用的化工工艺 | / |
| 3 | 一级或者二级重大危险源不具备紧急停车功能，对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施未设置紧急切断装置，涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源未配备独立的安全仪表系统，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 已设置紧急切断装置 | 否 |
| 4 | 涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的；装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 不涉及危险化工工艺 | / |
| 5 | 装置的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等不得与设有甲、乙A类设备的房间布置在同一建筑物内。 | 未布置在同一建筑物内 | 否 |
| 6 | 爆炸危险场所未按照国家标准安装使用防爆电气设备，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 已整改，爆炸危险场所按照国家标准安装使用防爆电气设备 | 否 |
| 7 | 涉及光气、氯气、硫化氢等剧毒气体管道穿越除厂区外的公共区域（包括化工园区、工业园区），且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 不涉及光气、氯气、硫化氢等剧毒气体管道穿越除厂区外的公共区域 | 否 |
| 8 | 全压力式液化烃球形储罐未按国家标准设置注水措施（半冷冻压力式液化烃储罐或遇水发生反应的液化烃储罐除外），且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 已整改，设置注水措施 | 否 |
| 9 | 液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。（液氯钢瓶充装、电子级产品充装除外） | 使用万向管道充装系统 | 否 |
| 10 | 氯乙烯气柜的进出口管道未设远程紧急切断阀；氯乙烯气柜的压力（钟罩内）、柜位高度不能实现在线连续监测；未设置气柜压力、柜位等联锁。存在以上三种情形之一，经责令限期改正，逾期未改正且情节严重的。 | 不涉及氯乙烯气柜 | / |
| 11 | 危险化学品生产、经营、使用企业主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。 | 主要负责人和安全生产管理人员依法经考核合格 | 否 |
| 12 | 涉及危险化工工艺的特种作业人员未取得特种作业操作证而上岗操作的。 | 不涉及危险化工工艺 | / |
| 13 | 未建立安全生产责任制。 | 已建立安全生产责任制 | 否 |
| 14 | 未编制岗位操作规程，未明确关键工艺控制指标。 | 已整改，已编制岗位操作规程，并明确关键工艺控制指标 | 否 |
| 15 | 动火、进入受限空间等特殊作业管理制度不符合国家标准，实施特殊作业前未办理审批手续或风险控制措施未落实，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 已整改，特殊作业管理制度符合国家标准 | 否 |
| 16 | 列入精细化工反应安全风险评估范围的精细化工生产装置未开展评估，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 不涉及精细化工反应安全风险评估 | / |
| 17 | 未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 按国家标准分区分类储存危险化学品 | 否 |
| 三、限期改正类 |  |  |  |
| 序号 | 分类内容 | 实际情况说明 | 判定结果 |
| 1 | 涉及“两重点一重大”建设项目未按要求组织开展危险与可操作性分析（HAZOP）。 | 已按要求组织开展危险与可操作性分析（HAZOP） | 否 |
| 2 | 重大危险源未按国家标准配备温度、压力、液位、流量、组分等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息储存（不少于30天）等功能。 | 已配备温度、压力、液位、流量等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息储存（不少于30天）等功能 | 否 |
| 3 | 现有涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺的精细化工生产装置未完成有关产品生产工艺全流程的反应安全风险评估，同时未按照《关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》（安监总管三〔2017〕1号）的有关方法对相关原料、中间产品、产品及副产物进行热稳定性测试和蒸馏、干燥、储存等单元操作的风险评估；已开展反应安全风险评估的企业未根据反应危险度等级和评估建议设置相应的安全设施，补充完善安全管控措施的。 | 不涉及精细化工反应安全风险评估 | / |
| 4 | 涉及爆炸危险性化学品的生产装置控制室、交接班室布置在装置区内，且未完成搬迁的；涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室、交接班室布置在装置区内，但未按照《石油化工控制室抗爆设计规范》（GB50779）完成抗爆设计、建设和加固的。 | 不涉及爆炸危险性化学品的生产装置控制室、交接班室布置在装置区内；不涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室、交接班室布置在装置区内 | 否 |
| 5 | 涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺装置的上下游配套装置未实现自动化控制。 | 不涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺 | / |
| 6 | 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。 | 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧满足国家标准关于防火防爆的要求 | 否 |
| 7 | 未按照标准设置、使用有毒有害、可燃气体泄漏检测报警系统；可燃气体和有毒气体检测报警信号未发送至有人值守的现场控制室、中心控制室等进行显示报警。 | 已整改，可燃气体泄漏检测报警系统设置符合要求 | 否 |
| 8 | 地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。 | 地区架空电力线路未穿越生产区 | 否 |
| 9 | 化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电。 | 设置柴油发电机、不间断电源 | 否 |
| 10 | 涉及“两重点一重大”生产装置和储存设施的企业，新入职的主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员不具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称；新入职的涉及重大危险源、重点监管化工工艺的生产装置、储存设施操作人员不具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平；新入职的涉及爆炸危险性化学品的生产装置和储存设施的操作人员不具备化工类大专及以上学历。 | 相关人员专业、学历或职称等符合要求 | 否 |
| 11 | 未建立安全风险研判与承诺公告制度，董事长或总经理等主要负责人未每天作出安全承诺并向社会公告。 | 已建立安全风险研判与承诺公告制度，主要负责人每天作出安全承诺并向社会公告 | 否 |
| 12 | 危险化学品生产企业未提供化学品安全技术说明书，未在包装（包括外包装件）上粘贴、拴挂化学品安全标签。 | 已提供化学品安全技术说明书，在包装（包括外包装件）上粘贴、拴挂化学品安全标签 | 否 |
| 13 | 未将工艺、设备、生产组织方式等方面发生的变化纳入变更管理，或在变更时未进行安全风险分析。 | 已纳入变更管理，在变更时进行安全风险分析 | 否 |
| 14 | 未按照《危险化学品单位应急救援物资配备要求》配备应急救援物资。 | 按照《危险化学品单位应急救援物资配备要求》配备应急救援物资 | 否 |
| 淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批） |  |  |  |
| 一、淘汰落后的工艺技术 |  |  |  |
| 序号 | 淘汰落后工艺技术装备名称 | 实际情况说明 | 判定结果 |
| 1 | 采用氨冷冻盐水的氯气液化工艺 | 不涉及采用氨冷冻盐水的氯气液化工艺 | 否 |
| 2 | 用火直接加热的涂料用树脂生产工艺 | 不涉及用火直接加热的涂料用树脂生产工艺 | 否 |
| 3 | 常压固定床间歇煤气化工艺 | 不涉及常压固定床间歇煤气化工艺 | 否 |
| 4 | 常压中和法硝酸铵生产工艺 | 不涉及常压中和法硝酸铵生产工艺 | 否 |
| 二、淘汰落后的设备 |  |  |  |
| 1 | 敞开式离心机 | 不涉及敞开式离心机 | 否 |
| 2 | 多节钟罩的氯乙烯气柜 | 不涉及多节钟罩的氯乙烯气柜 | 否 |
| 3 | 煤制甲醇装置气体净化工序三元换热器 | 不涉及煤制甲醇装置气体净化工序三元换热器 | 否 |
| 4 | 未设置密闭及自动吸收系统的液氯储存仓库 | 不涉及未设置密闭及自动吸收系统的液氯储存仓库 | 否 |
| 5 | 采用明火高温加热方式生产石油制品的釜式蒸馏装置 | 不涉及采用明火高温加热方式生产石油制品的釜式蒸馏装置 | 否 |
| 6 | 开放式（又称敞开式）、内燃式（又称半密闭式或半开放式）电石炉 | 不涉及开放式（又称敞开式）、内燃式（又称半密闭式或半开放式）电石炉 | 否 |
| 7 | 无火焰监测和熄火保护系统的燃气加热炉、导热油炉 | 不涉及无火焰监测和熄火保护系统的燃气加热炉、导热油炉 | 否 |
| 8 | 液化烃、液氯、液氨管道用软管 | 已整改，不涉及液化烃、液氯、液氨管道用软管 | 否 |
| 淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批） |  |  |  |
| 序号 | 淘汰落后工艺技术装备名称 | 实际情况说明 | 判定结果 |
| 1 | 酸碱交替的固定床过氧化氢生产工艺 | 不涉及酸碱交替的固定床过氧化氢生产工艺 | 否 |
| 2 | 有机硅浆渣人工扒渣卸料技术和敞开式浆渣水解技术 | 不涉及有机硅浆渣人工扒渣卸料技术和敞开式浆渣水解技术 | 否 |
| 3 | 间歇碳化法碳酸锶、碳酸钡生产工艺（使用硫化氢湿式气柜的） | 不涉及间歇碳化法碳酸锶、碳酸钡生产工艺（使用硫化氢湿式气柜的） | 否 |
| 4 | 间歇或半间歇釜式硝化工艺 | 不涉及间歇或半间歇釜式硝化工艺 | 否 |
| 5 | 无冷却措施的内注导热油式电加热反应釜（油浴反应釜、油浴锅） | 不涉及无冷却措施的内注导热油式电加热反应釜（油浴反应釜、油浴锅） | 否 |
| 6 | 油库的内浮顶储罐采用浅盘式或敞口隔舱式内浮顶 | 不涉及油库的内浮顶储罐采用浅盘式或敞口隔舱式内浮顶 | 否 |
| 7 | 单端面机械密封离心泵和填料密封离心泵（液下泵除外） | 已整改，不涉及单端面机械密封离心泵和填料密封离心泵（液下泵除外） | 否 |

小结：通过危险化学品企业安全分类整治目录（2020年）等检查，能够符合要求。

# 附件3  选用的安全评价方法简介

## 附件3.1  事故后果模拟分析

采用有关事故分析软件对重大事故后果进行定量的计算和演示。

火灾、爆炸、中毒是常见的重大事故，可能造成严重的人员伤亡和巨大的财产损失，影响社会安定。重大事故原因及灾害后果分析评价主要是根据不同的事故类型、不同的数学模型，定量地描述了一个可能发生的重大事故，对工厂、厂内职工、厂外居民，对环境造成危害的严重程度，例如泄漏、火灾、爆炸、中毒造成的死亡区、重伤区、轻伤区、安全区划分，破坏状况及财产损失情况等。该分析评价的结论将为企业或管理部门提供关于事故后果的信息，提供关于应采取何种防护措施的信息，如防火系统、报警系统或减压系统等信息，以达到减轻事故影响的目的，同时也以满足政府主管部门对重大危险源进行宏观分级监控和管理的需要。

重大事故原因及灾害后果分析评价主要依据重大危险源可能导致的事故后果进行评价，主要考虑三种灾害形式：爆炸危险、火灾危险、毒物泄漏扩散危险。通过爆炸伤害模型、火灾伤害模型、毒物泄漏扩散模型的计算，以预测事故发生的死亡和受伤半径为主要评价指标，以死亡或受伤半径的大小进行重大危险源的分级。该方法应用时有如下原则与假设条件：

原则：

①最大危险原则。如果危险源具有多种危险物质或多种事故形态，按后果最严重的危险物质或事故形态考虑；如果一种危险物质具有多种事故形态，且它们的事故后果相差悬殊，则按后果最严重的事故形态考虑。

②概率求和原则。如果一种危险物质具有多种事故形态，且它们的事故后果相差不太悬殊，则按统计平均原理估计总的事故后果。

假设条件：

①在估算事故后果时假设事故的伤害效用是各向相同性的，且无障碍物；

②伤害区域是以单元的中心为圆心、以伤害半径为半径的圆形区域。

## 附件3.2  作业条件危险性评价方法

作业条件危险性评价法是一种简单易行的评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时危险性的半定量评价方法，它是由美国的格雷厄姆（k.J.Graham）和金尼（G.F.kinney）提出的，因此也称为格雷厄姆-金尼法。

作业条件危险性评价法用与系统风险有关的三种因素指标值之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是：L（事故发生的可能性）、E（人员暴露于危险环境中的频繁程度）和C（一旦发生事故可能造成的后果）。但是，要取得这三种因素的准确数据，却是相当繁琐的过程。为了简化评价过程，采取半定量计值方法，给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D来评价作业条件危险性的大小，即：

D=L×E×C

评价步骤：

（1）以类比作业条件比较为基础，由熟悉作业条件的人员组成评价小组。

（2）由评价小组成员按照规定标准给L、E、C分别打分，取三组分值集的平均值作为L、E、C的计算分值来评价作业条件的危险性等级。

## 附件3.3  安全检查表法

安全检查表分析（Safety checklist Analysis）是系统安全工程一种广泛应用的最简便的危险性评价方法。它是将一系列项目包括工艺过程、设备、储运、操作、管理等各个方面进行分析评价以确定系统状态的方法。通过列出检查单元和部位、检查项目、检查要求，确定各项有关标准、规范和规定，进行对照分析而得出一系列基于缺陷或差异的结论。对安全检查表提出问题回答：“是”、“否”，“不适用”或“需要更多的信息”。定性的分析结果随不同的分析对象而变化，但都将做出与标准或规范是否一致的结论。

安全检查表分析包括三个步骤：

（1）选择或拟定合适的安全检查表。

（2）完成分析。

（3）编制分析结果文件。

## 附件3.4  综合评价法

综合评价法是根据国家和行业主管部门颁发的安全生产法律、法规、标准、规范等，结合评价专家的工作经验和安全卫生理论知识，对建设企业的安全卫生状况进行综合性评价的方法。该方法要求评价人员具备较为丰富的实际工作经验和理论知识，并对国家安全生产法律、法规及行业标准、规范有着较为广泛和深入的了解，适合对建设企业的综合安全性进行评价。

# 附件4  被评价单位提供的原始资料目录

（1）物料的理化及危险特性表…………………………………………1

（2）营业执照、安全生产许可证、气瓶充装许可证、危险化学品登记证、安全生产标准化证书、土地流转协议书、浙江省建设用地审批意见书 、不动产权证书……………………………………………………………5

（3）危险化学品重大危险源备案告知书……………………………28

（4）生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表……………29

（5）应急预案演练记录代表样张……………………………………30

（6）法人授权委托书、主要负责人任命文件、安全生产管理机构设置文件、安全管理人员任命文件……………………………………………36

（7）主要负责人、安全管理人员、注册安全工程师、特种设备作业人员及特种作业人员资质证书、三级安全教育培训等代表样张…………41

（8）主要负责人、安全管理人员专业、学历或职称………………51

（9）安全包保履职情况证明代表样张………………………………53

（10）防雷（防静电接地）装置检测报告代表样张…………………54

（11）电气防爆安全检测报告代表样张………………………………56

（12）特种设备使用登记证、压力容器安装质量证明书、压力容器产品合格证、特种设备检验报告、强制检测的安全设施相关校验报告、检定、校准证书代表样张…………………………………………………………59

（13）建设工程消防验收意见书、消防安全许可证…………………97

（14）建筑消防设施年度检测报告代表样张…………………………99

（15）工伤保险、安全生产责任险、公众责任险、团体意外伤害保险缴纳证明代表样张…………………………………………………………101

（16）职业健康检查报告书代表样张………………………………105

（17）职业病危害因素检测报告代表样张…………………………108

（18）相关单位安全管理等协议代表样张…………………………113

（19）HAZOP分析报告、SIL定级（LOPA）报告代表样张 …………121

（20）安全设计诊断报告隐患整改回执表、安全评价报告隐患整改回执表…………………………………………………………………………144

（21）总平面布置图…………………………………………………170

（22）工艺管道及仪表流程图………………………………………171

（23）设备平面布置图………………………………………………173

（24）爆炸危险区域划分图…………………………………………176

（25）气体探测器布置平面图………………………………………177